编号：AYDS-AS【2019】-052

中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目

安全设施竣工验收评价报告

建设单位：中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站

建设单位负责人：江泽彬

建设项目单位：中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站

单位主要负责人：容超平

建设项目单位联系人：张振荣

建设项目单位联系电话：13829128383

2019年12月25日

（建设单位公章）

中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目

安全设施竣工验收评价报告

评价机构名称：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

资质证书编号：APJ-（粤）-333

法定代表人：鲍玉朴

审核定稿人：孙红军

评价负责人：彭书萍

评价机构联系电话：0769-22869222

2019年12月25日

（安全评价机构公章）

中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目

安全设施竣工验收安全评价报告

评价人员

|  | 姓 名 | 安全评价师证编号 | 从业信息编号 | 专业 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 彭书萍 | 1800000000201047 | 033515 | 化工工艺 |  |
| 项目组成员 | 程军 | 1100000000200116 | 019388 | 安全 |  |
|  | 刘云飞 | 1700000000200140 | 020254 | 化工机械 |  |
|  | 高领超 | 1600000000300318 | 031667 | 电气 |  |
|  | 任长江 | 1600000000200301 | 028500 | 自动化 |  |
|  | 杨园园 | 1500000000301948 | 026603 | 化工工艺 |  |
| 报告编制人 | 彭书萍 | 1800000000201047 | 033515 | 化工工艺 |  |
|  | 程军 | 1100000000200116 | 019388 | 安全 |  |
|  | 刘云飞 | 1700000000200140 | 020254 | 化工机械 |  |
|  | 高领超 | 1600000000300318 | 031667 | 电气 |  |
|  | 任长江 | 1600000000200301 | 028500 | 自动化 |  |
|  | 杨园园 | 1500000000301948 | 026603 | 化工工艺 |  |
| 报告审核人 | 段长锋 | 1200000000200384 | 023267 | 安全 |  |
| 过程控制负责人 | 乔娟 | 1500000000200971 | 026933 | 安全 |  |
| 技术负责人 | 孙红军 | 0800000000101932 | 006002 | 安全 |  |

前 言

中国石化销售有限公司广东东莞寮步横坑加油站（以下简称“横坑加油站”或“该加油站”）位于广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段192号101室，成立于2013年03月14日，属于有限责任公司分公司（法人独资）企业，负责人：江泽彬，统一社会信用代码：914419000651009425，经营范围：零售：汽油、柴油、润滑油、沥青、燃料油、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡；委托代理收取水电费；票务代理服务；机动车维修（汽车清洗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

该加油站于2017年4月13日取得了东莞市安全生产监督管理局核发的危险化学品经营许可证，证书编号：粤东危化经字[2017]000058号，有效期限2017年4月13日至2020年4月12日。许可范围为：汽油（1630）、柴油（闭杯闪点≤60℃）***（备注：二级加油站，其中汽油罐40m³×2个，柴油罐40m³×2个）***。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）（2014年局部修订版）第3.0.9条关于加油站的等级划分规定，柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积为V=2×40 m³＋2×40 m³/2＝120 m³，且单罐容积汽油、柴油储罐≤50m³，总容积90m³＜V≤150 m³，因此，该加油站属于二级加油站。

由于横坑加油站设立时间较早，埋地储罐及工艺管线老化、腐蚀，潜在油品泄漏风险，为消除安全隐患，经有关部门同意，该加油站对油罐、输油管等进行更新改造，以便满足国家相关法律、法规要求，该加油站于2019年12月01日开始改造工程施工，2019年12月22日完成改造工程。

受中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站委托，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司承接了该加油站改建后的安全验收评价任务。

为保证安全评价工作的顺利进行，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司成立了评价工作组，评价组于2019年12月23日深入现场进行实地调研和考察，对加油站提供的相关资料及现场情况进行了全面仔细的分析和研究，并咨询有关专家的意见，根据《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号，国务院令[2013]第645号修改）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）等的要求，编制完成了该加油站安全验收评价报告。在评价过程中得到了企业的大力支持和协助，在此特表谢意！

本报告文件与资料由中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站提供，该公司对所提供文件与资料内容的真实性负责。

目录

1 安全评价工作经过	1

1.1 编制说明	1

1.2 安全评价的目的	3

1.3 安全评价对象及范围	3

1.4 安全评价程序	4

2 建设项目概况	5

2.1 建设项目基本情况	5

2.2 项目所在地及周围环境状况	9

2.3 平面布置	13

2.4 储存规模及工艺流程	14

2.5 主要设施、设备	18

2.6 公用工程及辅助设施	18

2.7 改造工程施工情况	21

2.8安全生产管理机构及安全管理制度	22

2.9 预评价报告及安全设施设计专篇的安全对策措施落实情况	24

3 危险、有害因素的辨识结果及依据说明	41

3.1 相关化学品辨识结果	41

3.2 物质固有危险有害因素的辨识结果	41

3.3 作业场所的危险有害因素辨识结果	41

3.4 重大危险源辨识结果	42

3.5 爆炸危险区域的划分结果	42

3.6 危险化工工艺辨识结果	43

3.7 特种设备辩识结果	43

3.8 淘汰落后安全技术装备辨识结果	43

4 安全评价单元的划分结果及理由说明	44

4.1 评价方法的选择及理由	44

4.2 评价单元的划分及理由	44

5 定性、定量分析危险、有害程度的结果	46

5.1 固有危险程度分析结果	46

5.2 风险程度分析结果	46

6 安全条件分析结果	48

6.1 建设项目内在的危险、有害因素对周边环境的影响分析	48

6.2 周边环境对项目的影响	48

6.3 自然条件对项目的影响	49

6.4 安全条件分析结果	49

7 安全生产条件分析结果	51

7.1 安全设施及主要安全技术措施分析结果	51

7.2 可能发生的事故及后果	52

7.3 事故案例分析	53

7.4 事故应急措施	53

7.5 安全设施的施工、检验、检测和调试情况	55

7.6 企业风险评级分析与结果	56

7.7 重大生产安全事故隐患检查评价	57

8 安全对策和建议	58

8.1 安全管理方面的对策措施	58

8.2 场所、设施、装置、消防与电气方面的对策措施	59

8.3 安全操作方面的对策措施	60

8.4 重点监管的危险化学品安全对策措施	64

9 安全评价结论	67

10 与建设单位交换意见情况	69

安全评价报告附件	70

附件1 安全评价相关图表	70

1.1 平面布置图	70

1.2 装置爆炸危险区域划分图	70

附件2 安全评价方法简介	73

2.1 安全检查表	73

2.2 道化学火灾、爆炸危险指数评价	74

附件3 危险、有害因素辨识与分析过程	76

3.1 危险、有害因素辨识与分析	76

3.2 危险化学品辨识	86

3.3 特种设备辨识	87

3.4 国家明令淘汰的产品和危险工艺辨识	87

3.5 危险化学品重大危险源辨识	87

3.6 固有危险程度分析过程	89

3.7 事故案例分析	90

附件4 安全条件和安全生产条件的分析过程	94

4.1 加油站站址分析评价	94

4.2 总平面布置评价	95

4.3 主要设备、设施评价	96

4.4 公用工程评价	104

4.5 安全管理评价	108

4.6 “三同时”符合性评价单元	112

4.7 重大生产安全事故隐患分析	115

4.8 风险点危险源评价	117

4.9 道化学公司火灾，爆炸危险指数法定量分析过程	117

附件5 安全评价依据目录	125

附  录	129

非常用的术语、符号和代号说明

1）站房

用于加油加气站管理、经营和提供其他便利性服务的建筑物。

2）加油加气作业区

加油加气站内布置油（气）卸车设施、储油（储气）设施、加油机、加气、加（卸）气柱、通气管（放散管）、停车位、车载储气瓶组拖车停车位、LPG（LNG）泵、CNG（LPG）压缩机等设备的区域。该区域的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m，对柴油设备为设备外缘加 3m。

3）辅助服务区

加油加气站用地红线范围内加油加气作业区以外的区域。

4）管道组成件

用于连接或装配管道的元件（包括管子、管件、阀门、法兰、垫片、紧固件、接头、耐压软管、过滤器、阻火器等）。

5）埋地油罐

罐顶低于周围 4m 范围内的地面，并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐。

6)加油岛

用于安装加油机的平台。

7)卸油油气回收系统

将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。

8)加油油气回收系统

将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系统。

9)安全拉断阀

在一定外力作用下自动断开，断开后的两节均具有自密封功能的装置。该装置安装在加油机或加气机、加(卸)气柱的软管上，是防止软管被拉断而发生泄漏事故的专用保护装置。

10）双层油罐

双层油罐指SS储油罐、SF储油罐、FF储油罐三种。

SS为双层钢罐。

SF全名为钢制强化玻璃纤维制双层结构储油容器，是在单层钢制油罐外附加一层玻璃纤维增强塑料(即玻璃钢)防渗外套，从而构成的双层结构油罐。钢制内罐与FRP外罐之间具有贯通间隙空间。

FF全名为玻璃纤维增强塑料双层油罐，内外两层皆为玻璃纤维增强塑料制造而成，中间具有贯通间隙空间。

双层罐有配备渗漏检测装置，能对间隙空间进行24小时全程监控。一旦内罐或外罐发生渗漏（漏水或漏油），渗漏检测装置的感应器可以监测到间隙空间底部液位时发出警报，保证油罐的安全使用。

11）双层输油管道

双层输油管道使用的是新型复合材料，所有管线、接头、三通等部件全部在工厂预制完成,输油管道系统同样可配备渗漏监测报警装置，使得整个加油站从油罐到加油机的核心工艺流程实现了全程在线监测，为加油站的安全以及数质量管理保驾护航,输油管道的内、外管壁间的夹层间隙应能容纳和监测主管道所输送液体燃料的渗漏。夹层间隙空间保持密闭且全线贯通。

1 安全评价工作经过

1.1 编制说明

中国石化销售有限公司广东东莞寮步横坑加油站位于广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段192号101室，成立于2013年03月14日，属于有限责任公司分公司（法人独资）企业，负责人：江泽彬，统一社会信用代码：914419000651009425，经营范围：零售：汽油、柴油、润滑油、沥青、燃料油、预包装食品（含冷藏冷冻食品）、特殊食品（保健食品、婴幼儿配方乳粉）、卷烟、雪茄烟、纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、充值卡；委托代理收取水电费；票务代理服务；机动车维修（汽车清洗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）。

横坑加油站于2017年4月13日取得了东莞市安全生产监督管理局核发的危险化学品经营许可证，证书编号：粤东危化经字[2017]000058号，有效期限2017年4月13日至2020年4月12日。许可范围为：汽油（1630）、柴油（闭杯闪点≤60℃）***（备注：二级加油站，其中汽油罐40m³×2个，柴油罐40m³×2个）***。根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156－2012）（2014年局部修订版）第3.0.9条关于加油站的等级划分规定，柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积为V=2×40 m³＋2×40 m³/2＝120 m³，且单罐容积汽油、柴油储罐≤50m³，总容积90m³＜V≤150 m³，因此，该加油站属于二级加油站。

- 由于横坑加油站设立时间较早，埋地储罐及工艺管线老化、腐蚀潜在油品泄漏风险，为消除安全隐患、满足国家相关法律、法规要求，中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站对油站进行了改造，横坑加油站于2019年12月01日开始改造工程施工，2019年12月22日完成改造工程。主要改造工程内容：

- 本次改造在原址油罐区将4个埋地油罐更换为4个新的SF双层埋地储罐。改造后为1个50m³SF双层埋地柴油罐、1个15m³SF双层埋地汽油罐、1个30m³SF双层埋地汽油罐、1个50m³SF双层埋地汽油罐，油罐总容积120m³（柴油罐容积折半计入总容积），加油站设计级别为二级，保持不变。

- 保留原有8台8枪加油机。

（3）更换加油设备（潜油泵、液位器、渗漏在线监测仪、油气回收在线检测仪）及工艺管道（出油管、卸油管、通气管、加油及卸油油气回收管）。

（4）更换设备控制与动力电缆。

（5）安装应急照明、实时监控系统。

（6）安装双层油罐和加油双层管道渗漏在线监测系统。

土建部分改造：

- 站区混凝土路面部分新建。

- 密闭卸油口、2m³消防沙池、消防器材间、计量工具间等站内配套构筑物的恢复重建。

- 站区油罐、加油设备、接地报警仪的防雷防静电恢复重建。

横坑加油站其他建构筑物保持不变。

根据《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第13号，2014年修改)、《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号，[2013]第645号修订）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令[2012]第45号，第79号修正）等国家有关安全生产法律法规的规定，建设项目竣工投用前，应进行安全设施竣工验收评价。

受中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站的委托，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司承接了该项目的安全设施竣工验收评价工作，并成立项目评价组，并于2019年12月23日勘查油站现场。根据勘查情况及相关资料，评价组与建设单位共同协商确定了安全评价对象和范围。在现场实际调查研究的基础上，收集、整理安全评价所需要的各种文件、资料和数据，编制完成了该项目的安全设施竣工验收评价报告。报告完成后与建设单位进行意见交换，建设单位对评价报告的内容和结论表示认可，对提供相关资料的真实性、有效性表示认同。

## 1.2 安全评价的目的

贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，运用安全系统工程的原理和方法，在项目建成试生产运行正常后，通过对改建项目的设施、设备、装置实际运行状况等的安全评价，查找该改建项目投产后存在的危险、有害因素的种类和程度，提出合理可行的安全对策措施及建议，为改建项目竣工验收提供科学依据，同时提高新建项目的本质安全程度和安全管理水平，减少和控制改建项目在生产中的危险、有害因素，降低生产安全风险，预防事故发生，保护建设单位的财产安全及人员的健康和生命安全，接受政府相关部门监管。

1.3 安全评价对象及范围

本次安全评价对象：中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目。

本次安全评价的评价范围：中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目相关内容，主要包括更换的埋地SF双层罐、罐区双层管、配套设施设备、工艺及该加油站的周边环境、平面布置、加油区和站房等现状安全生产条件及加油站安全管理。有关该加油站外部的成品油运输环节、进站加油车辆等相关内容不在本次评价的范围之内。

1.4 安全评价程序

根据《安全评价通则》（AQ8001-2007）、《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255 号）规定，安全评价程序见图1.4-1。

前期准备

辨识与分析危险、有害因素

划分评价单元

定性、定量评价

提出安全对策措施建议

作出评价结论

与建设单位交换意见

安全评价报告

图1.4-1  安全评价程序框图

2 建设项目概况

2.1 建设项目基本情况

中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站占地面积3538.9m2，站内设有站房、加油区、储罐区、配电房、地磅房、简易洗车区等。该站于2017年4月13日取得东莞市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》（许可证号：粤东危化经字[2017]000058号），许可范围为：汽油（1630）、柴油（闭杯闪点≤60℃）***（备注：二级加油站，其中汽油罐40m³×2个，柴油罐40m³×2个）***，有效期至2020年04月12日。因该站埋地罐区原来采用单层罐，为从本质上预防成品油泄漏风险，以满足国家法律、法规和规范要求，对加油站进行了改造，改造工程内容主要如下：

- （1）本次改造在原址油罐区将4个埋地油罐更换为4个新的SF双层埋地储罐。改造后为1个50m³SF双层埋地柴油罐、1个15m³SF双层埋地汽油罐、1个30m³SF双层埋地汽油罐、1个50m³SF双层埋地汽油罐，油罐总容积120m³（柴油罐容积折半计入总容积），加油站设计级别为二级，保持不变。

- （2）保留原有8台8枪加油机。

（3）更换加油设备（潜油泵、液位器、渗漏在线监测仪、油气回收在线检测仪）及工艺管道（出油管、卸油管、通气管、加油及卸油油气回收管）。

（4）更换设备控制与动力电缆。

（5）安装应急照明、实时监控系统。

（6）安装双层油罐和加油双层管道渗漏在线监测系统。

土建部分改造：

（1）站区混凝土路面部分新建。

- （2）密闭卸油口、2m³消防沙池、消防器材间、计量工具间等站内配套构筑物的恢复重建。

- （3）站区油罐、加油设备、接地报警仪的防雷防静电恢复重建。

横坑加油站其他建构筑物保持不变。

依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第3.0.9条的规定，该站属于二级加油站。改造工程内容及横坑加油站基本情况及见表2.1-1；表2.1-2。

表2.1-1 改造工程基本情况表

| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站 |
| 设计单位 | 天津中德工程设计有限公司 |
| 施工单位 | 广东强雄建设集团有限公司 |
| 监理单位 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 |
| 建设内容 | 工艺部分改造： （1）原有加油站为二级站，本次改造将原址油罐区4个埋地油罐更换为非车行道下4个新的SF双层埋地储罐。改造后为1个50m³SF双层埋地柴油罐、1个15m³SF双层埋地汽油罐、1个30m³SF双层埋地汽油罐、1个50m³SF双层埋地汽油罐，油罐总容积120m³（柴油罐容积折半计入总容积），加油站设计级别为二级。 （2）保留原有8台8枪加油机。 （3）更换加油设备（潜油泵、液位器、渗漏在线监测仪、油气回收在线检测仪）及工艺管道（出油管、卸油管、通气管、加油及卸油油气回收管）。 （4）更换设备控制与动力电缆。 （5）安装应急照明、实时监控系统。 （6）安装双层油罐和加油双层管道渗漏在线监测系统。 土建部分改造： （1）站区混凝土路面部分新建。 （2）密闭卸油口、2m³消防沙池、消防器材间、计量工具间等站内配套构筑物的恢复重建。 （3）站区油罐、加油设备、接地报警仪的防雷防静电恢复重建。 - 横坑加油站其他建构筑物保持不变。 - 站区油罐、加油设备、接地报警仪的防雷防静电恢复重建。 横坑加油站其他建构筑物保持不变。 |
| 项目性质 | 改建 |
| 加油站级别 | 二级 |
| 占地面积 | 3538.9m2 |
| 总建筑面积 | -- |
| 通知书 | 1）东应急危化项目安条安条审字（2019）119号； 2）东应急危化项目安设审字（2019）120号。 |
| 土地证明资料 | 土地使用证。 |
| 消防验收 | 改建前消防验收意见书：东公消验[2005]寮29号。 改建后的相关手续同步办理中。 |
| 防雷检测 | 改建后的检测和相关手续同步办理中 |
| 施工许可 | —— |
| 开工日期 | 2019年12月01日 |
| 竣工日期 | 2019年12月22日 |

表2.1-2 横坑加油站基本情况表（改造后）

| 加油站名称 |  |  | 中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站 |  |  |  |  |  | 现任站长 |  | 容超平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加油站地址 |  |  | 广东省东莞市寮步横坑镇横坑金朗中路833号 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18819086987 |
| 加油站设计单位 |  |  | 天津中德工程设计有限公司 |  |  |  |  |  | 设计单位资质 |  | 化工石化医药行业（石油及化工产品储运）甲级 |
| 加油站施工单位 |  |  | 广东强雄建设集团有限公司 |  |  |  |  |  | 施工单位资质 |  | 建筑施工总承包壹级；市政公用工程 |
| 监理单位 |  |  | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 |  |  |  |  |  | 监理资质 |  | 工程监理综合资质 |
| 职工人数 |  |  | 25 |  | 安全管理人员 | 2 |  |  | 持证上岗人数 |  | 3 |
| 占地面积 |  |  | 3538.9m2 |  | 总容积 | 120m3 （柴油罐折半计入油罐总体积） |  |  | 加油站级别 |  | 二级 |
| 加油机数量 |  |  | 8台 |  | 加油枪数量 | 8台8枪 |  |  | 竣工验收时间 |  | 2019.12.22 |
| 建筑物情况 | 名称 |  |  | 结构类型 |  | 耐火等级 |  |  | 层数 | 高度（m） | 建筑面积（m2） |
|  | 加油亭 |  |  | 钢筋混凝土 |  | 二级 |  |  | 一层 | 6.8 | 1104.0 |
|  | 站房 |  |  | 砖混结构 |  | 二级 |  |  | 一层 | 3.5 | 318.0 |
|  | 综合楼 |  |  | 砖混结构 |  | 二级 |  |  | 三层 | 9.5 | 359.0 |
|  | 地磅房 |  |  | 砖混结构 |  | 二级 |  |  | 一层 | 3.5 | 15.8 |
|  | 配电房 |  |  | 砖混结构 |  | 二级 |  |  | 一层 | 3.5 | 29.0 |
| 储罐情况 | 编号 | 储存油品名称 |  |  | 单罐容积（m3） |  |  |  | 材 质 |  | 形式 |
|  | 1 | 92#汽油 |  |  | 50×1 |  |  |  | S-F双层油罐 |  | 埋地S/F 双层罐 |
|  |  | 95#汽油 |  |  | 30×1 |  |  |  | S-F双层油罐 |  | 埋地S/F 双层罐 |
|  |  | 98#汽油 |  |  | 15×1 |  |  |  | S-F双层油罐 |  | 埋地S/F 双层罐 |
|  | 2 | 0#柴油 |  |  | 50×1 |  |  |  | S-F双层油罐 |  | 埋地S/F 双层罐 |
| 主要消防安全设施工、器具配备情况 |  | 名 称 |  |  | 型号、规格 | 数量 |  | 状况 | 备注 |  |  |
|  |  | 干粉灭火器 |  |  | 4kg | 10个 |  | 良好 | 加油机旁、站房、配电房等 |  |  |
|  |  | 干粉灭火器 |  |  | 8kg | 8个 |  | 良好 | 埋地油罐区等 |  |  |
|  |  | 手推式干粉灭火器 |  |  | 35kg | 2个 |  | 良好 | 埋地油罐区、加油机旁 |  |  |
|  |  | 灭火毯 |  |  | 1.5m×1.5m | 5块 |  | 良好 | 消防器材间 |  |  |
|  |  | 消防沙 |  |  | 2m3 | 1 |  | 良好 | 消防沙池 |  |  |
| 加油站法定代表人或负责人签字： 2019 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 加油站（盖章）： 2019年 月 日 |  |  |  |  |

2.2 项目所在地及周围环境状况

2.2.1 加油站地理位置及周边情况

横坑加油站位于广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段192号101室。加油站北面为站内地磅、杆高5m的架空通信线、莞樟路（属主干路）；东面为站内简易洗车区（内设有洗车机一台以及相关设备，属三类保护物）、站内箱式变压器（属丙类厂房）、站内地磅房（属三类保护物）、杆高12m的架空电力线、河涌；东南面为河涌、东莞市众润汽车配件有限公司（属丙类厂房）；南面为广东方振新材料精密组件有限公司厂房（属丙类厂房）、水塔、广东方振新材料精密组件有限公司简易棚①（属三类保护物）；西南面为站内配电房、广东方振新材料精密组件有限公司简易棚②（属三类保护物）；西面为站内综合楼（属三类保护物）；西北面为广东方振新材料精密组件有限公司门卫室（属三类保护物）。

横坑加油站地理位置见图2.2-1,横坑加油站埋地储罐、通气管、卸车点、加油机等与站内外建、构筑物的防火间距见表2.2-1、2.2-2。

图2.2-1 横坑加油站地理位置图

表2.2-1 汽油罐、汽油加油机及通气管口与站外建、构筑物的防火距离（单位：m）

| 级 别 项 目 |  |  |  | 埋地油罐 |  | 通气管管口 |  | 加油机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二级站（有卸油和加油油气回收系统） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 |
| 重要公共建筑 |  |  |  | 35 | — | 35 | — | 35 | — |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 17.5 | — | 12.5 | — | 12.5 | — |
| 民用建筑物保护类别 |  |  | 三类保护物 （东面 站内简易洗车区） | 8.5 | 15.9 | 7 | 25.9 | 7 | 22.3 |
|  |  |  | 三类保护物 （东面 站内地磅房） | 8.5 | 40.1 | 7 | 50.5 | 7 | 29.6 |
|  |  |  | 三类保护物 （南面 广东方振新材料精密组件有限公司简易棚①） | 8.5 | 16.4 | 7 | 16.2 | 7 | 41.3 |
|  |  |  | 三类保护物 （西南面 广东方振新材料精密组件有限公司简易棚②） | 8.5 | 59.1 | 7 | 63.9 | 7 | 39.5 |
|  |  |  | 三类保护物 （西面 站内综合楼） | 8.5 | 54.7 | 7 | 59.9 | 7 | 13.5 |
|  |  |  | 三类保护物 （西北面 广东方振新材料精密组件有限公司门卫室） | 8.5 | 94.0 | 7 | 99.9 | 7 | 49.6 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（东面 箱式变压器） |  |  |  | 11 | 31.4 | 10.5 | 41.9 | 10.5 | 26.8 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（东南面 东莞市众润汽车配件有限公司） |  |  |  | 11 | 43.9 | 10.5 | 47.2 | 10.5 | 62.3 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（南面 广东方振新材料精密组件有限公司厂房） |  |  |  | 11 | 23.0 | 10.5 | 24.9 | 10.5 | 35.6 |
| 城市道路 | 快速路、主干路 （北面 莞樟路） |  |  | 5.5 | 54.2 | 5 | 64.4 | 5 | 31.2 |
| 架空通信线 （北面 杆高5m架空通信线） |  |  |  | 5 | 48.8 | 5 | 58.8 | 5 | 21.6 |
| 架空电力线路 |  | 无绝缘层（东面 杆高12m架空电力线 |  | 12 | 16.4 | 6.5 | 19.9 | 6.5 | 32.4 |

注：1.本表根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012）（2014年局部修订版）表4.0.4制得。

2.“—”表示无此类别建构筑物或符合要求。

表2.2-2 柴油罐、柴油加油机及通气管口与站外建、构筑物的防火距离（单位：m）

| 级 别 项 目 |  |  |  | 埋地油罐 |  | 通气管管口 |  | 加油机 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二级站 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 | 标准 | 实测 |
| 重要公共建筑 |  |  |  | 25 | — | 25 | — | 25 | — |
| 明火地点或散发火花地点 |  |  |  | 12.5 | — | 10 | — | 10 | — |
| 民用建筑物保护类别 |  |  | 三类保护物 （东面 站内简易洗车区） | 6 | 14.8 | 6 | 25.9 | 6 | 22.3 |
|  |  |  | 三类保护物 （东面 站内地磅房） | 6 | 39.6 | 6 | 50.5 | 6 | 29.6 |
|  |  |  | 三类保护物 （南面 广东方振新材料精密组件有限公司简易棚①） | 6 | 16.5 | 6 | 16.2 | 6 | 41.3 |
|  |  |  | 三类保护物 （西南面 广东方振新材料精密组件有限公司简易棚②） | 6 | 68.2 | 6 | 63.9 | 6 | 39.5 |
|  |  |  | 三类保护物 （西面 站内综合楼） | 6 | 64.1 | 6 | 59.9 | 6 | 13.5 |
|  |  |  | 三类保护物 （西北面 广东方振新材料精密组件有限公司门卫室） | 6 | 103.2 | 6 | 99.9 | 6 | 49.6 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（东面 箱式变压器） |  |  |  | 9 | 30.8 | 9 | 41.9 | 9 | 26.8 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（东南面 东莞市众润汽车配件有限公司） |  |  |  | 9 | 40.6 | 9 | 47.2 | 9 | 62.3 |
| 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐（南面 广东方振新材料精密组件有限公司厂房） |  |  |  | 9 | 27.8 | 9 | 24.9 | 9 | 35.6 |
| 城市道路 | 快速路、主干路 （北面 莞樟路） |  |  | 3 | 54.2 | 3 | 64.4 | 3 | 31.2 |
| 架空通信线 （北面 杆高5m架空通信线） |  |  |  | 5 | 49.0 | 5 | 58.8 | 5 | 21.6 |
| 架空电力线路 |  | 无绝缘层（东面 杆高12m架空电力线 |  | 9 | 12.8 | 6.5 | 19.9 | 6.5 | 32.4 |

注：1.本表根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012）（2014年局部修订版）表4.0.5制得。

2.“—”表示无此类别建构筑物或符合要求。

通过检查，横坑加油站汽油罐、柴油罐、柴油加油机、汽油加油机及通气管口与站内外建、构筑物的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）规定的有关要求。

2.2.2 自然条件

东莞市地势自西向东倾斜，低山高丘与谷地平原交错相间，分布不均，西北部和西南部多为丘陵、山地，中部、南部和西南部都是广阔肥沃的榕江冲积平原和滨海沉积平原。

1）地质条件：该项目选址位置为冲积平原地区，场地平坦、开阔，场区上部为回填土、种植土，属软弱及中软土层，中部为冲击土层，下部为残积岩，属中硬土类型，适宜一般工程的建设。场区内无不良地形、地貌。

2）抗震设防烈度：场地土质类别为III类，抗震设防烈度为6度，设计基本加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

东莞市地处低纬度地区、属南亚热带季风气候，冷季受东北季风控制，暖季受西南季风影响，海陆风盛行，具有明显的海洋性气候特点。据东莞市多年气候资料统计，年均气压1011.7百帕、年均气温19.1℃，年均相对湿度79%，年均降雨1367.2mm，年均风速2.9m/s,每年2-3月份有不同程度的低湿阴雨天气，4-5月份为前汛期，常有暴雨出现，7-9月份为后汛期，常有台风侵袭，秋冬多晴好天气，但各半年海风强风较多，据东莞市气象站统计资料显示，常年主导风向以东到东北为主，频率为52%，静风频率也高，为17%，冬春夏秋主导风分别为 NE、ENE、SW、NE，NE、ENE、SW三个风向平均频率为19%、17%、4%。

2.3 平面布置

横坑加油站总占地面积3538.9㎡，站内主要建筑物包括加油亭、站房、综合楼等，主要设施包括4个双层埋地罐和8台油机等。

加油亭位于站区的中部，有效高度6.8m，建筑面积1104.0m2，设8台8枪加油机。

站房位于加油亭的南侧，钢筋混凝土结构，建筑面积约318.0m2，内设便利店、办公室等。

埋地油罐区位于站区的东南侧，设SF双层油罐4个，分别为1个50m³的92#汽油罐、1个30m³的95#汽油罐、1个15m³的98#汽油罐、1个50m³的0#柴油罐，储罐总容积120m³（柴油折半计算）。每个油罐设有人孔操作井，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管管口高于地面4m，管口安装阻火器，汽油通气管管口安装有呼吸阀。油罐区设有密闭式卸油口，采用油气回收系统。密闭卸油口位于站房东侧。

简易洗车区、地磅房位于站区东侧。配电房位于站区西南侧，配电房设置有防鼠板，应急照明灯、绝缘地胶和灭火器。配电间与油罐区、加油机、卸油口、通气管形成的爆炸危险区域的间距均大于3m。综合楼位于站区西侧。

加油站北侧进出口开敞，其余三面均设有实体围墙。站内设单车道宽8.5米，双车道宽10.5m。站内道路和槽车卸车停车位路面为非沥青路面。

站内设施之间的防火间距见表2.3-1。

表2.3-1 站内设施之间的防火间距（m）

| 设施名称 | 汽油油罐 | 柴油油罐 | 汽油通气管管口 | 柴油通气管管口 | 密闭卸油点 | 站房 | 配电房 | 站区围墙 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油油罐 | (0.5)/0.60 | (0.5)/0.60 | - | - | - | (4) /13.1 | （4.5）/47.7 | (3)/ 6.2 |
| 柴油油罐 | (0.5)/0.60 | (0.5)/- | - | - | - | (3) /22.5 | - | (2)/ 6.2 |
| 汽油通气管管口 | - | - | - | - | (3) /8.6 | (4) /18.4 | （5）/52.9 | (2) /2.2 |
| 柴油通气管管口 | - | - | - | - | (2) /8.6 | (3.5) /18.4 | - | (2) /2.2 |
| 密闭卸油点 | - | - | (3) /8.6 | (2) /8.6 | - | (5) /11.6 | （3.5）/46.7 | - |
| 加油机 | - | - | - | - | - | (5) /9.9 | （6）/22.3 | - |

注1：当卸油采用油气回收系统时，汽油通气管管口与站区围墙的距离不应小于2.0m，本站有油气回收系统。

注2：站房的起算点为门窗。

注3：表中“-”表示无防火间距要求，“( )”中的数字为《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012）（2014年局部修订版）标准距离。

该加油站站内设施之间的防火间距符合标准要求。

2.4 储存规模及工艺流程

2.4.1 储存规模

横坑加油站共有4个埋地加油储罐，其中1个50m³的92#汽油罐、1个30m³的95#汽油罐、1个15m³的98#汽油罐、1个50m³的0#柴油罐。汽油按满罐计算（取汽油的平均密度为0.73t/m3），其最大储存量约69.35t；柴油按照满罐计算（取柴油的平均密度0.84t/m3），其最大储存量约42.0t。

2.4.2 工艺流程

加油站成品油经营储存过程中包括储油工艺、加油工艺及油气回收工艺，其工艺流程如下：

（1）储油工艺

配送油品的槽车到达加油站后同种类油品经密闭卸油口、输油管道卸入相应标号的埋地油罐，油罐设置有防静电接地措施。项目采用密闭卸油工艺，即油罐有专门的进油管道，向下深至罐内距罐底0.1m处，采用快速接头进行卸油，卸油工艺设置汽油卸油油气回收系统。

（2）卸油工艺

采用密闭卸油方式，即油罐车开到卸油台后，油罐车用静电接地夹接地，油罐车静置15分钟,使用卸油管将油罐车与卸油台内的卸油口对接，然后打开阀门通过自流方式卸油。卸汽油时油罐内排出的油气经油气回收系统回收至油罐车内。汽油卸油工艺流程图见图2.4-1,柴油卸油工艺流程图见图2.4-2。

图2.4-1汽油卸油工艺流程

图2.4-2柴油卸油工艺流程

（3）加油工艺

本项目的加油机采用税控加油机，油罐加油采用潜油泵一泵供多机的加油工艺，本工艺最大的特点是油罐正压出油，技术先进、加油噪声低、工艺简单。加油工艺设置汽油油气回收系统。

加汽油时，汽油从油罐经潜油泵、出油管输送至加油机，再经软管送至加油枪。加油枪对停泊到位的汽车油箱加油，并根据用户要求控制油量，从加油枪回收的油气经过专用的油气回收管回收到油罐内。汽油加油枪设有紧急拉断阀，当加油出现意外，加油车辆拖着加油枪行走时，可以优先从紧急拉断阀拉断，防止汽油的泄漏。

加柴油时，柴油从油罐经潜油泵、出油管输送至加油机，再经软管送至加油枪。加油枪对停泊到位的汽车油箱加油，并根据用户要求控制油量。柴油加油枪设有紧急拉断阀，当加油出现意外，加油车辆拖着加油枪行走时，可以优先从紧急拉断阀拉断，防止柴油的泄漏。

（4）油气回收工艺

1）一次油气回收工艺

封闭的油罐车通过密闭卸油口把油加到储油罐中，在油罐车卸油的同时，排出的油气通过专门排气口（密闭卸油油气回收系统）回收到油罐车，在此过程中形成一个密闭循环是卸油和油气回收过程。

2）二次油气回收

通过油气回收真空泵和油气回收管路将加油时产生的油气按照一定的坡度回收到低号汽油储油罐中，气液回收比（A/L＞0.90），一般工作在0.9：1-1.4:1,在此形成一个密闭循环式加油油气回收过程。

3）油气回收接卸油操作规程

计量员通知加油员关闭与卸油油罐连接的加油机，暂停加油作业。油罐车司机连接卸油管和回气管，连接回气管时，首先连接油罐车端，再接加油站油罐端。计量员确认卸油管所连接的卸油口与接卸油罐对应。计量员关闭汽油油罐吸呼管卸油球阀，其位于安装PV阀（真空压力帽）通气管上，靠近PV阀端。油罐车司机首先开启油罐车回气管阀门，再由计量员依次开启加油站油罐回气管阀门、油罐卸油口阀门。油罐车司机和计量员共同确认各管线和接口连接正确、紧密，胶管自然弯曲，各处阀门启闭无误后，由油罐车司机缓慢开启油罐车卸油口阀门，卸油。卸油过程中，油罐车司机和计量员必须在场监护。重点检查各连接接口有无渗漏现象、回气管内是否有油品向油罐车方向反流或无法卸入现象。发现异常现象，依次由油罐车司机关闭油罐车卸油口阀门，计量员关闭加油站油罐卸油口、（加油站油罐回气管阀门），油罐车司机关闭油罐车回气管阀门。操作完成后，由计量员打开加油站汽油油罐通气口主球阀。共同分析故障原因，排除故障。在故障没有排除前，不得继续进行油品接卸操作。对于故障原因不明或故障无法排除的情况，及时上报，联系专业人员排除故障。确认油品卸净后，依次由油罐车司机关闭油罐车卸油口阀门，计量员关闭加油站油罐卸油口、加油站油罐回气管阀门，油罐车司机关闭油罐车回气管阀门。操作完成后，由计量员打开加油站汽油油罐呼吸管卸油球阀。油罐车司机拆卸卸油管和回气管。拆卸回气管时，首先拆除加油站油罐端（回气阀门为自动阀，未拆除前处于开启状态），再拆除油罐车端。计量员检查油气回收阀门、油罐卸油口阀门是否渗漏。

2.5 主要设施、设备

表2.5-1 横坑加油站主要设施、设备情况表

| 序号 | 名称 | 型号、规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽油罐（92#） | 50m3 | SF双层油罐 | 1台 | 埋地设置，SF双层 |
| 2 | 汽油罐（95#） | 30m3 | SF双层油罐 | 1台 | 埋地设置，SF双层 |
| 3 | 汽油罐（98#） | 15m3 | SF双层油罐 | 1台 | 埋地设置，SF双层 |
| 4 | 柴油罐 | 50m3 | SF双层油罐 | 1台 | 埋地设置，SF双层 |
| 5 | 加油机 | —— | 铝合金 | 8台 | 共加油枪64支 |
| 6 | 潜油泵 | —— | 不锈钢（防爆型电机） | 4台 | 防爆 |
| 7 | 静电接地报警仪 | —— | —— | 1台 | 密闭卸油点 |
| 8 | 油气回收系统 | —— | —— | 1套 |  |
| 9 | 液位仪 | —— | —— | 1套 |  |
| 10 | 泄漏检测仪 | —— | —— | 1套 |  |

2.6 公用工程及辅助设施

2.6.1 供配电

该加油站供电负荷为三级，采用380/220V外接电源供电，从当地供电所直接引入站内电房，供电方便。

供配电线路：加油站内动力和控制线路采用塑料阻燃电缆埋地敷设，其穿过马路和伸出地面的部分穿钢管保护；室外照明线路穿镀锌钢管埋地敷设；室内线路穿镀锌钢管沿墙明敷。所有金属外壳、金属台架和管道作保护接地。

2.6.2 给排水

1）供水

该加油站用水由市政自来水公司提供水源，通过管线引入站区，引入管上设总水表计量，能满足加油站供水、生活要求。

2）排水

该站有少量生产污水排放，站内雨水采用散流方式排到站外，站内地面污水散排至进出口处排水沟汇集至加油站水封井，经油水处理池过滤后排出站外。

2.6.3 消防设施

横坑加油站消防设施依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB 50140-2005）等规范、标准的相关规定设计、设置，站内按规范要求设置有手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器等灭火器材。改建前取得消防验收意见书：东公消验[2005]寮29号。改建后的检测和相关手续同步办理中。改建后消防设施、器材配置情况见表 2.6-1。

表2.6-1 消防设施、器材布置情况表

| 序号 | 灭火器形式 | 规格 | 数量 | 配置场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | 4kg | 10个 | 加油机旁、站房、配电房等 |
| 2 | 干粉灭火器 | 8kg | 8个 | 埋地油罐区等 |
| 3 | 手推式干粉灭火器 | 35kg | 2个 | 埋地油罐区、加油机旁 |
| 4 | 灭火毯 | 1.5m×1.5m | 5块 | 消防器材间 |
| 5 | 消防沙 | － | 2m3 | 消防沙池 |
| 6 | 消防锹 | － | 2把 | 消防器材间 |
| 7 | 消防桶 | － | 5个 | 消防器材间 |

2.6.4 防雷设施

按照《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010），加油站改建项目范围更换SF双层埋地油罐及工艺管道部分等设备设施，属第二类防雷建筑物。本次改建不涉及到加油棚及辅助用房等站内建筑物。该加油站的建筑按第二类防雷建筑物设计。

（1）站区新增人工接地装置，埋地油罐的罐体按规范要求与人工接地装置相连进行防雷接地后，其量油孔、阻火器等金属附件与露出地面的工艺管道进行电气连接并接地。

（2）高出地面4米且带有阻火器的通气管按规范要求与接地扁钢相连进行了防雷接地。

（3）防静电：

1）油罐防雷接地装置兼做防静电接地装置。

2）加油机、金属构架、地上或管沟敷设的油品管道的始端、末端、分支处及管道直线段每隔80~100m等位置均有接地。

3）密闭卸油池设置接地端子，为槽车静电接地提供接地点。

（4）站区的设备、管道、构架等主要金属物就近与人工接地装置相连。

（5）平行敷设的地上管道其相互间净距小于100mm时，每隔20~30m用16mm²的铜跨接线作跨接，交叉点净距小于100mm时在交叉点也要用16mm²的铜跨接线作跨接；管道连接处(如阀门、法兰等)及法兰螺栓少于5个时亦用16mm²的铜跨接线作跨接。

（6）站房作防雷引下线的柱主筋与本次设计的人工接地装置相连，储罐接地线也与人工接地装置相连，站内防雷接地，防静电接地，电气设备工作接地，保护接地，共用接地装置，在站内形成接地网，接地电阻取其中最小值为不大于4Ω。

2.7 改造工程施工情况

2.7.1 设计、施工和安全评价单位

表2.7-1 改造工程设计、施工和安全评价单位

| 相关单位 | 单位名称 | 资质情况 | 负责内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 | 天津中德工程设计有限公司 | 化工石化医药行业（石油及化工产品储运）甲级 证书编号：A112002794 有效期至2020-03-17 | 负责改造工程的整体设计；罐区、管线、电气等重新设计。 |
| 施工单位 | 广东强雄建设集团有限公司 | 建筑施工总承包壹级； 市政公用工程。 证书编号：D144029461 有效期至2021-02-01 | 土建施工，拆除旧罐安装新罐、开完管沟、砌管沟墙、路面整改、电缆敷设和防雷及接地安装、通气管道、输油管道安装、试压吹扫等。 2019年12月22日完成施工。 |
| 监理单位 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | 工程监理综合资质 证书编号：E144006119 有效期至2023-06-06 | 负责改建工程的整体施工质量监理。 |
| 安全预评价单位 | 广州元景安全评价检测有限公司 | 资质等级：甲级 | 建设前安全评价 |

2.7.2 施工情况简介

改造工程的施工由广东强雄建设集团有限公司完成，主要工程内容：拆除旧罐安装新罐、开完管沟、砌管沟墙、路面整改、电缆敷设和安装、防雷及接地安装、输油管道和通气管等安装、试压吹扫等。

开工日期：2019年12月01日；竣工日期：2019年12月22日。

主要隐蔽工程说明：

该加油站的储油罐为内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐（SF双层罐），能满足承受外压作用下的强度要求。油罐的接合管设置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》相关规定。

该油站的埋地工艺管道均采用双层非金属管，埋地敷设于管沟内并填充干净河沙，埋深≥70cm，地面采用30cm厚C30混凝土内配双层双向钢筋网保护。工艺管线无中间接头并可靠连接，使用寿命大大延长，防渗性能可靠。

油罐采取有防止地下水或雨水作用而上浮的措施。油罐罐顶覆土厚度不小于0.9m，油罐周围回填干净的砂子或细土，厚度大于0.3m。油罐的进油管向下伸至罐内距罐底0.1m处；罐内潜油泵的入油口距离罐底约0.3m；油罐量油孔下部的接合管下伸至罐内距罐底0.2m处；各工艺管道均埋地敷设，埋设深度不小于0.4m；其中卸油管道坡度大于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管坡度大于1%。

具体工程内容见广东强雄建设集团有限公司安全设施施工情况报告及单位工程竣工报告。

2.7.3 施工情况总结

根据相关资料及现场勘查可知，该站改造工程的设计、施工、监理和前期安全评价均是由有资质的单位负责完成。施工情况有施工报告和验收资料、技术交底资料等，隐蔽工程也保存有相关验收资料和记录，工程竣工验收合格。

2.8安全生产管理机构及安全管理制度

1）安全生产管理机构的设置情况

该加油站负责人：容超平为加油站主要负责人。加油站建立了以负责人为第一责任人的安全管理小组和全体员工参加的义务消防安全及应急救援组织。

2）该加油站设置主要负责人1人，安全管理人员2人。

表2.8-1 人员持证情况表

| 姓名 | 资格类型 | 签发机关 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 容超平 | 主要负责人 | 东莞市应急管理局 | 44088319840116144X | 2021.07.04 |
| 王嘉 | 安全生产管理人员 | 东莞市应急管理局 | 342201198304130474 | 2020.04.13 |
| 黄妮 | 安全生产管理人员 | 东莞市应急管理局 | 430725198610017267 | 2020.04.13 |

加油站其他人员经过公司培训合格后上岗。

图 2.8-1 加油站安全管理组织网络图

（3）安全管理制度及操作规程

| 安全管理制度 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 危险化学品购销管理制度 | 危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容） | 安全投入保障制度 |
| 安全生产奖惩制度 | 安全风险管理制度 | 应急管理制度 |
| 事故管理制度 | 职业卫生管理制度 | 加油站消防安全管理制度 |
| 安全检修制度 | 安全设施管理制度 | 加油站交接班制度 |
| 加油站用电安全管理制度 | 安全管理制度 | 操作规程定期评审制度 |
| 进油核查登记制度 | 隐患排查治理制度 | 安全生产教育培训制度 |
| 安全生产责任制度 |  |  |
| 加油站站长安全生产责任制 | 安全管理员安全生产责任制 | 计量员安全生产责任制 |
| 卸油员安全生产责任制 | 加油员安全生产责任制 | 收款员安全生产责任制 |
| 安全操作规程 |  |  |
| 卸油作业安全操作规程 | 加油作业安全操作规程 | 油罐计量安全操作规程 |
| 动火作业安全规程 | 电气作业安全规程 | 高处作业安全操作规程 |
| 进入受限空间安全操作规程 | 临时用电作业安全操作规程 | 破土作业安全操作规程 |
| 抽取罐底水作业安全操作规程 |  |  |

（4）应急预案

该加油站按照《生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则》（GB/T29639-2013）的要求，编制了《中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站生产安全事故应急预案》，并于2018年7月6日取得东莞市安全生产监督管理局出具的《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号：441900-2018-0251。

2.9 预评价报告及安全设施设计专篇的安全对策措施落实情况

根据《安全验收评价导则》(AQ8003-2007)，对本项目安全预评价报告和安全设施设计专篇的安全对策措施落实情况进行评价，《中国石化销售有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目安全预评价报告》（GY-WH-GD-19-10-1049），《中国石化销售有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目安全设施设计专篇》设计单位为天津中德工程设计有限公司，设计单位联系人：曾业庞，负责人：王宝成。评价内容见表2.9-1、表2.9-2。

表2.9-1 《中国石化销售有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目安全预评价报告》的安全对策措施落实情况表

| 序号 | 安全评价报告的安全对策措施 | 现场检查情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设项目的选址及总图布置 |  |  |
|  | 本建设项目属于改建项目，在加油站原址及原有设施设备的基础上进行改造。建设项目区域规划与总平面布置应符合城市发展规划以及严格按照《汽车加油加气站设计与施工》（GB50156-2012，2014年版）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014,2018年版）的相关规定执行。 | 建设项目区域规划与总平面布置符合城市发展规划以及严格按照《汽车加油加气站设计与施工》（GB50156-2012，2014年版）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014,2018年版）的相关规定执行。 | 已落实。 |
|  | 按《汽车加油加气站设计与施工》GB50156-2012，2014年版）规定，设置汽油卸油和加油油气回收系统后距离二级加油站汽油设备17.5m范围内不允许有明火或散发火花的地点。油站周边安全距离内没有明火点或散发火花点，但仍应加强周边环境的监视，注意周边环境的变化，确保加油站安全距离内没有明火点和改建建构筑物。 | 加油站作业区内和周边安全距离内无“明火地点”或“散发火花地点”，加油站有制定完善的动火作业管理制度及措施。 | 已落实。 |
|  | 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞栏，其高度不应小于0.5m。 | 防撞栏高度大于0.5m。 | 已落实。 |
|  | 位于爆炸危险区域内的操作井、排水井，应采取防渗漏和防火花发生的措施。 | 操作井、排水井有防渗漏防火花措施。 | 已落实。 |
|  | 加油站内部分地面可种植草坪进行绿化，但不得种植油性植物。 | 未种植油性植物。 | 已落实。 |
| 二 | 主要技术、工艺或者装置、设备、设施 |  |  |
| 1 | 油罐 |  |  |
|  | 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 加油站的汽油罐和柴油罐为埋地设置。 | 已落实。 |
|  | 汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐，油罐的设计和建造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐蚀性能和导静电性能。钢制油罐所采用钢板标准规格其罐体厚度不应小于6mm，封头不应小于8mm。 | 根据提供的油罐产品合格证及相关资料，均为卧式油罐。储罐符合当前技术标准要求。 | 已落实。 |
|  | 油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 | 油罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 | 已落实。 |
|  | 当油罐地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮措施。 | 有采取浇筑混凝土基础、固定螺栓等采取抗浮措施。 | 已落实。 |
|  | 油罐的各接合管，应设在油罐的顶部，其中出油接合管宜设在人孔盖上。 | 油罐的各接合管在油罐的顶部，其中出油接合管设在人孔盖上。 | 已落实。 |
|  | 油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底50mm～100mm处。 | 油罐的进油管，向下伸至罐内距罐底50mm～100mm处。 | 已落实。 |
|  | 油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 油罐采取卸油时的防满溢措施包括防溢阀和高液位报警装置。 | 已落实。 |
|  | 钢制油罐应进行压力试验，试验用压力表精度不应低于2.5级，试验介质应为温度不低于5℃的洁净水，试验压力应为0.1MPa。升压至0.1MPa后，应停压10min，然后降至0.08 MPa，再停压30min，以不降压、无泄漏和无变形应为合格。压力试验后，应及时清除罐内的积水及焊渣等污物。 | 根据安全设施施工情况报告，油罐出厂前和安装后已进行试压试漏。 | 已落实。 |
|  | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m。外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。 | 该站油罐设在车行道下面，罐顶的覆土和回填料符合要求。 | 已落实。 |
|  | 汽油罐和柴油罐的通气管应分开设置，通气管管口高出地面的高度不得小于4m。沿建构筑物墙柱敷设的通气管其管口高出建筑物顶面1.5m及以上。通气管管口应设阻火器。 | 汽油罐和柴油罐的通气管分开设置，通气管管口高出地面大于4m。通气管管口设阻火器。 | 已落实。 |
|  | 设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。双层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。 | 站内油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统。双层油罐的液位监测系统尚具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率小于0.8 L/h。 | 已落实。 |
| 3 | 油罐基础 |  |  |
|  | 油罐基底垫层上先做好30㎜厚砂石滤水层，再采用碎石土（碎石含量为25%）分层夯实（分层厚度为300㎜）回填，压实系数大于等于0.95。 | 回填符合要求。 | 已落实。 |
|  | 补充施工时注意控制好油罐基础的顶面标高，油罐两端基础顶面的高差不得大于3㎜。 | 油罐两端基础顶面的高差未大于3mm。 | 已落实。 |
| 4 | 罐池防渗 |  |  |
|  | 加油站按照国家有关环境保护标准，政府有关环境保护法规、法令的要求，采取防止油品渗漏的措施。 | ①采用双层油罐，双层管道。 ②双层油罐渗漏监测采用在线监测系统。 ③双层油罐内壁与外壁之间满足渗漏监测要求的贯通间隙。 | 已落实。 |
| 5 | 加油机 |  |  |
|  | 加油机不得设在室内。 | 加油机未设置在室内。 | 已落实。 |
|  | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。加油软管上宜设安全拉断阀。 | 采用税控燃油加油机，设有安全拉断阀。 | 已落实。 |
|  | 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于0.5m。 | 油机附近设有防撞栏，其高度不大于0.5m。 | 已落实。 |
| 6 | 管道 |  |  |
|  | 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 | 每个油罐有设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，有明显的标识。 | 已落实。 |
|  | 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 卸油接口已装设快速接头及密封盖。 | 已落实。 |
|  | 油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统；各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm；卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。 | 根据安全设施施工情况报告油罐车向站内油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统；各汽油罐共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不小于80mm；卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头。 | 已落实。 |
|  | 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 | 汽油加油机与油罐之间设油气回收管道，共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不小于50mm。 | 已落实。 |
|  | 在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 已设置检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上已设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 已落实。 |
|  | 油罐接合管应为金属材质。接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm 处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。 | ①本项目油罐接合管为金属材质。 ②相关接合管集中设置在人孔盖和操作井内。 ③进油管伸至罐内距罐底100mm处。进油立管的底端为45°T形管口。进油管管壁上无与油罐气相空间相通的开口。 ④罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，高于罐底200mm。 ⑤油罐的量油孔设有带锁的量油帽。量油孔下部的接合管向下伸至罐内距罐底200mm，并有检测时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 ⑥人孔盖可拆卸。 ⑦接合管与输油、卸油管线连接采用金属软管连接。 | 已落实。 |
|  | 油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。通气管的公称直径不应小于50mm。当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。 | 汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。管口高出地面4m。通气管的公称直径为50mm。通气管管口设置阻火器，汽油罐的通气管管口装设有阻火器和呼吸阀。呼吸阀的工作正压为2kPa～3kPa，工作负压为1.5kPa～2kPa。 | 已落实。 |
|  | 油罐通气管道和露出地面的管道，应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管。其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。 | 油罐通气管道和露出地面的管道，采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管。其他管道采用热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道有质量合格证。 | 已落实。 |
|  | 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。 | 无缝钢管的公称壁厚4mm，埋地钢管的连接采用焊接。热塑性塑料管道的主体结构层为无孔隙聚乙烯材料，壁厚4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。 | 已落实。 |
|  | 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 根据安全设施施工情况报告加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均埋地敷设。敷设时，管沟用中性沙子和细土填满、填实。 | 已落实。 |
|  | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。 | 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管为导静电耐油软管，其体电阻率和表面电阻率均满足要求。 | 已落实。 |
|  | 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。 | 根据安全设施施工情况报告，管道施工及回填符合要求。 | 已落实。 |
|  | 工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。 | 工艺管道无穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物，根据安全设施施工报告,工艺管道施工符合要求。 | 已落实。 |
|  | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 | 埋地钢质管道外表面的防腐设计，符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。 | 已落实。 |
| 7 | 主要技术、工艺对策措施 |  |  |
|  | 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 | 加油站卸油采用密闭方式。 | 已落实。 |
|  | 密闭卸油管道的各操作接口处，应设快速接头及密封盖。 | 卸油场地有单独接地及密封盖。 | 已落实。 |
|  | 加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管，埋地钢管连接与设备的接管管口及阀门的连接采用法兰外，其余均采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。 | 加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管，埋地钢管连接与设备的接管管口及阀门的连接采用法兰外，其余均采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，已选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。 | 已落实。 |
|  | 油罐的进油管卸油后，应保证管内油品自流入罐，进油管及通气管横管安装应坡向油罐，坡度大于或等于0.2%。 | 根据安全设施施工情况报告，进油管及通气管横管安装符合要求。 | 已落实。 |
|  | 加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 | 符合要求。 | 已落实。 |
|  | 油品管道系统的设计压力不应小于0.6MPa。 | 油品管道系统的设计压力为0.6MPa。 | 已落实。 |
|  | 油罐通气管的设置，公称直径不应小于50mm，通气管管口应安装阻火器。 | 油罐通气管的设置，公称直径50mm，通气管管口安装阻火器。 | 已落实。 |
| 三 | 配套的安全设施和辅助工程 |  |  |
|  | 加油站灭火设施的设置，应符合下列规定： 每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1支6L泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算。地下储罐应设置35kg推车式干粉灭火器1个。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。 二级加油站应配置灭火毯不少于5块、沙子2m3。 其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定。 | 该站为二级站，共8台加油机，配有10只4kg手提式干粉灭火器，8只8kg干粉灭火器，储罐区配有2台35kg推车式干粉灭火器，灭火毯5块、沙子2m3。消防器材配置符合规范要求。 | 已落实。 |
|  | 加油站的排水应符合下列规定： 站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。排出站外的污水应符合国家现行有关的污水排放标准的规定。加油站不应采用暗沟排水。 | 该站内雨水可散流至站外，油站设有水封装置，水封井符合要求。污水经处理后符合国家有关排放标准，该加油站未采用暗沟排水。 | 已落实。 |
|  | 加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。加油站的供电电源，宜采用380/220V外接电源。加油站的供电系统应设独立的计量装置。 | 采用380/220V外接电源。供电系统设独立的计量装置。 | 已落实。 |
|  | 加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品管道敷设在同一沟内。 | 加油站的电力线路敷设符合标准要求。 | 已落实。 |
|  | 爆炸危险区域的电气设备和线路应采用防爆型，按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）执行。 | 爆炸危险区域的电气设备和线路采用防爆型，按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）执行。 | 已落实。 |
|  | 加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 | 罩棚下的灯具选用应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。 | 已落实。 |
|  | 油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。埋地钢制油罐应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 根据安全设施施工情况报告，油罐已防雷接地，埋地钢制油罐已与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。 | 已落实。 |
|  | 加油站的罩棚和站房顶面采用应避雷带（网）保护，以防直击雷袭击。 | 根据安全设施施工情况报告，加油站的罩棚和站房顶面已设置符合标准的避雷设施。 | 已落实。 |
|  | 加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，采用共用接地装置，其接地电阻应≤4Ω。 | 根据安全设施施工情况报告，油站采用共用接地装置，其接地电阻≤4Ω。 | 已落实。 |
|  | 加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 加油站的信息系统配线及保护接地等均符合要求。 油站供配电系统采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，在供配电系统的电源端安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 已落实。 |
|  | 地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。 | 管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处设有防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不大于30Ω。 | 已落实。 |
|  | 加油站的汽油槽罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置。 | 加油站的汽油槽罐车卸车场地，设有罐车卸车时用的防静电接地装置。 | 已落实。 |
|  | 加油站的油槽罐车卸车场地宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 加油站的油槽罐车卸车场地宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 已落实。 |
|  | 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。 | 在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处已用金属线跨接。 | 已落实。 |
|  | 独立防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。 | 独立防静电接地装置的接地电阻大于100Ω。 | 已落实。 |
| 四 | 防渗改造工程应采取的安全措施 |  |  |
|  | 聘请有石油化工建设工程施工资质的单位承担本改造工程的施工，施工之前必须签订承包合同和安全施工协议，明确双方的安全责任，编制工程安全施工方案，做好工程安全施工技术交底。 | 施工单位和建设单位均具有资质。 | 已落实。 |
|  | 建设单位必须委托有建筑、石油化工工程监理资质的监理单位，对工程实施包括安全施工在内的全方位的工程监理，确保工程施工质量和安全。 | 已聘请有相关监理资质的深圳市恒浩建工程项目管理有限公司作为监理单位确保施工质量和安全。 | 已落实。 |
|  | 在防渗改造工程施工前，加油站应制订改造项目安全生产应急救援预案，筹备充足的应急救援器材，装备设施，开展应急演练，应对施工过程可能发生的事故。 | 改建前油站已制定应急预案，配备充足的应急救援器材，装备设施。 | 已落实。 |
|  | 对工程改造施工过程中涉及到的罐区开挖动土、高处作业、起重作业、动焊动火、盲板封堵、受限空间作业等特殊作业，实施特殊作业提级管理。施工单位必须严格按特殊作业规范实施特殊作业申请审批制度，办理特殊作业施工许可证，安排有资质持证的特殊作业人员上岗施工。 | 已制定相关施工过程中的制度。 | 已落实。 |
|  | 本次地下油罐防渗改造工程，原则上禁止采用旧罐加内衬的施工方案。 | 本次项目为更换新罐。 | 已落实。 |
|  | 罐区的开挖应采用湿式挖掘的方式，特别注意控制钢钎挖掘过程产生撞击火花。 | 罐区开挖采用湿式挖掘的方式。 | 已落实。 |
|  | 旧油罐的拆解必须从螺栓紧固连接处用扳手湿式拆解；若非螺栓紧固连接，需动用气割时，一定要做好油罐油管内油气的灌水清理、置换干净，检测合格，确认不残留易燃易爆气体的情况下，在做好消防救护准备，做足防火措施后，方可动工切割。 | 有相应对策措施。 | 已落实。 |
|  | 旧罐起吊、装车，必须注意钢丝绳加垫块，防止钢丝绳和罐体滑移摩擦产生火花，旧罐装车要垫稳固定，外运交由专业回收公司处置，禁止在加油站现场对旧油罐作进一步的拆解处置、动火切割。 | 旧罐起吊、装车，钢丝绳加垫块垫稳固定，外运交由专业回收公司处置，未在加油站现场对旧油罐作进一步的拆解处置、动火切割。 | 已落实。 |
|  | 旧罐和管线拆解时，要用盲板、丝堵封堵分隔，防止罐、管内残留的易燃易爆气体串联扩延引发闪爆、爆燃事故。 | 作业符合要求。 | 已落实。 |
|  | 对旧油罐、旧输油管线进行灌水置换、清洗所产生的带汽油污水，应集中收集，外运交专业污水处理单位处理，不能随意排入城市下水道。 | 旧油罐、旧输油管线进行灌水置换、清洗所产生的带汽油污水，已集中收集，外运交专业污水处理单位处理。 | 已落实。 |
|  | 必须将旧油罐、旧输油管线中的汽油、柴油和油气等易燃易爆物质清除干净，才能进行旧油罐、旧输油管线的拆解、切割等操作。 | 进行旧油罐、旧输油管线的拆解、切割等操作前已将将旧油罐、旧输油管线中的汽油、柴油和油气等易燃易爆物质清除干净。 | 已落实。 |
| 五 | 事故预防和应急救援措施 |  |  |
|  | 防止油品泄漏。 | 罐区采用SF双层埋地油罐，4个储罐均有设置在线测漏装置。 | 已落实。 |
|  | 加强各作业场所的通风，清理通风死角，避免油品蒸气的积聚。 | 作业符合要求。 | 已落实。 |
|  | 控制与消除火源： ①严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入火灾爆炸危险区域； ②动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施； ③采用防爆型电气设备、设施； ④火灾爆炸危险区域严禁使用易发生火花的工具作业； ⑤按规定要求采取防静电措施，安装避雷装置，并定期检查、检测，确保完好可靠； ⑥进入油罐区、卸车点等区域车辆应加装阻火器； ⑦加强日常安全检查，防止外界飞火。 | 有制定相应的规章制度和警示标识控制与消除火源。 | 已落实。 |
|  | 落实安全生产责任制，贯彻执行《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，加强安全生产管理，杜绝违章作业。 ①必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。 ②必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。 ③必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。 ④必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。 ⑤必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。 ⑥必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。 | 有相应制度保证落实生产责任制。 | 已落实。 |
|  | 加强员工培训和教育，提高业务水平和安全意识，严格执行各项安全操作规程。 | 已制定相应的规范制度。 | 已落实。 |
|  | 按规范要求配置相应的灭火器材和消防设施。 | 已按规范要求配置相应的灭火器材和消防设施。 | 已落实。 |
|  | 为员工配备相应的个体劳保用品，如防静电工作服和鞋等；配备各种事故应急救援药械和器具，如防毒面具、洗眼冲淋装置、应急药品等。 | 有配备相应的个体防护用品和各种事故应急救援药械和器具。 | 已落实。 |
|  | 在各危险场所设置相应的安全警示标志。 | 有设置相应的安全警示标识。 | 已落实。 |
|  | 有下列情形之一的，应急预案应当及时修订： ①生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的； ②生产经营单位生产工艺和技术发生变化的； ③周围环境发生变化，形成新的重大危险源的； ④应急组织指挥体系或者职责已经调整的； ⑤依据的法律、法规、规章和标准发生变化的； ⑥应急预案演练评估报告要求修订的； ⑦应急预案管理部门要求修订的。 | 有相关制度保证应急预案及时更新。 | 已落实。 |
| 六 | 应急救援对策措施 |  |  |
|  | 建设单位应根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）编制应急预案，并到当地安全生产监督管理部门备案。预案应包括预防、准备、响应、恢复等方面内容，并与区域性的事故应急预案形成呼应。应确保应急救援组织机构和应急救援器材，并定期演练。 | 改建前已根据导则编制应急预案，并取得应急预案登记表，备案编号：441900-2018-0251。改建后的应急预案备案正同步办理中。 | 已落实。 |
| 七 | 应采取的其它综合措施 |  |  |
|  | 项目工程的设计、施工、监理以及设备设施的安装、调试均应由具有相关资质的单位承担，并对工程的设计、施工、质量负责。工程竣工后，应按相关程序进行验收，验收合格后方能投入使用。 | 项目工程的设计、施工、监理以及设备设施的安装、调试均由具有相关资质的单位承担，竣工后正按有关程序进行验收，验收后才投入使用。 | 已落实。 |
|  | 承建加油站建筑工程的施工单位应具有建筑工程的相应资质。 | 承建加油站建筑工程的施工单位具有建筑工程的相应资质。 | 已落实。 |
|  | 承建加油站安装工程的施工单位应具有设备、管道安装工程相应的资质。 | 承建加油站安装工程的施工单位具有设备、管道安装工程相应的资质。 | 已落实。 |
|  | 加油站工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，如需修改设计或材料代用，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。 | 加油站工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行。 | 已落实。 |
|  | 施工单位应编制施工方案，并在施工前进行设计交底和技术交底。 | 施工单位有编制施工方案，并在施工前进行设计交底和技术交底。 | 已落实。 |
|  | 加油站施工应做好施工记录，其中隐蔽工程施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。 | 加油站施工有安全设施施工情况报告记录，报告有建设单位确认签字。 | 已落实。 |
|  | 当在敷设有地下管道、线缆的地段进行土石方作业时，应采取安全施工措施。 | 有采取安全措施。 | 已落实。 |
|  | 建设项目的安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目试生产正常后，应委托有资质的机构进行安全验收评价。 | 已委托具有安全评价乙级资质的广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司进行验收评价。 | 已落实。 |
|  | 建设项目应将防雷防静电设计报经防雷部门审核合格，方可进行施工，防雷设施竣工后应经检验检测合格，获得合格证后才能投入使用。防雷防静电设施每半年应检测一次。 | 改建后的防雷相关手续正同步办理。 | 已落实。 |
|  | 为加油站运输油品的单位、运输车辆（槽罐车应设有汽油卸油回收装置）应符合国家规定，持有相应资质。 | 运输单位和运输车辆有相应资质。 | 已落实。 |
|  | 应配备充足的应急设施和应急物资（消防器材和设施、急救设施等），并保持与相关部门的联系，加强与周边单位、社区的沟通，共同做好事故预防工作和应急救援互助工作。 | 配备有充足的应急设施和应急物资。 | 已落实。 |
|  | 加油站油罐区管理应严格执行《油气罐区防火防爆十条规定》的要求。 | 有制定相关制度。 | 已落实。 |
|  | 加油站作为单独储存经营油品的场所应认真贯彻落实《广东省危险化学品储存场所安全专项整治工作实施方案》(粤安监〔2016〕71号)文件的规定，依据重点整治内容的要求，加强油站的经营管理，切实提升油站的本质安全水平和安全保障能力，防范危险化学品较大以上事故发生。 | 该油站能认真落实文件规定。 | 已落实。 |
|  | 其他未列及事项应严格执行现行法律法规、技术规范和标准。 | 已严格执行其他未列及事项现行法律法规、技术规范和标准。 | 已落实。 |

通过上述检查表可知，中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目安全预评价报告》（GY-WH-GD-19-10-1049）的安全对策措施已全部落实。

表2.9-2 《中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目安全设施设计专篇》的安全对策措施落实情况表

| 序号 | 安全防护设施 | 现场检查情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、工艺及设备 |  |  |  |
| 有火灾爆炸危险介质的设备安全控制措施 | 本油站新增的油罐采用 S-F 双层埋地油罐，根据加油站规范 GB50156-2012(2014 年版)的要求，要求业主采购的内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐，油罐内罐直径为 2600mm，油罐内罐的罐体厚度不小于 6mm，封头厚度不小于 8mm，外罐的玻璃纤维增强塑料的壁厚不小于 4mm。油罐设有液位监视系统，能集中对地下油罐的液位进行监视，当油罐达到油罐容量的90%时，能触发高液位报警装置。油罐内设有卸油防溢阀，卸油时，油料达到油罐容量的 95%时，能自动停止油罐继续进罐。根据加油站规范要求，目前采用的卸油防溢阀为机械式卸油防溢阀，安装在卸油管中，达到设定液位防溢流阀自动关闭，阻止油品继续进罐。 | 新建设的油罐为S-F双层麦迪油罐，符合GB50156-2012(2014 年版)的要求，油罐设有液位监视系统和卸油防溢阀。 | 已落实。 |
|  | S-F 双层油罐设置了测漏系统。在测漏口处安装了固态识别型传感器，用于探测玻璃钢制双层罐夹层空间内的液体物质与油品泄漏。一旦双层罐内层空间出现液体物质传感器会触发报警信息至控制台， 声音报警和界面报警显示使业主迅速定位问题所在，以迅速有效的消除安全与环境隐患。 | 设置了测漏系统，传感器安装符合要求。 | 已落实。 |
|  | 卸油接头为快速密封接头，可有效防止漏油。 | 根据安全设施施工情况报告，接头为快速密封接头。 | 已落实。 |
|  | 本油罐采用的 S-F 双层油罐，由业主整体采购，出厂时已经设置防腐，防腐期限为 30 年。 | 该站采用 S-F 双层油罐，有产品合格证书。 | 已落实。 |
|  | 加油管线采用双层 PE 管道，根据规范 GB50156-2012(2014 年版)的 6.3.11 条的要求，选用的双层 PE 管道的壁厚不小于 4mm。在油罐人孔处双层管的接口处，双层 PE 管预留的检测口安装双层管线传感器，用于双层空间及双层管线的泄漏监测，可以安装在狭小的空间检测液体的存在。一旦双层管的内层空间出现液体物质传感器会触发报警信息至控制台， 声音报警和界面报警显示使业主迅速定位问题所在，以迅速有效的消除安全与环境隐患。 | 根据安全设施施工情况报告，管道为双层 PE 管道、泄漏检测安装符合规范要求。 | 已落实。 |
|  | 在旧油罐拆除施工前，应将旧油罐充满水，用化油剂将旧油罐的油污清洗干净，用危险气体检测仪检测合格后，方可进行拆除工作。 | 施工符合要求。 | 已落实。 |
| 油气回收系统过程控制 | 本加油站设有卸油油气回收系统（一次油气回收系统）和分散式加油油气回收系统（二次油气回收系统）。卸油油气回收系统即汽油槽车到达油站卸油时，槽车的卸油管及气相管同时与汽油罐的进油管接口和油气回收接口连接，槽车内的汽油卸入油罐内，同时油罐内的油气回收到槽车内。分散式加油油气回收系统主要由油气回收型的加油枪、比例调节阀、反向同轴胶管、拉断阀、油气分离接头、油气回收管路、油气回收真空泵及真空泵控制器组。 | 该加油站设有卸油油气回收系统（一次油气回收系统）和加油油气回收系统（二次油气回收系统）。系统满足技术要求。 | 已落实。 |
| 火灾爆炸性危险气体排放控制 | 本站加油区的加油系统设有一次油气回收系统和二次油气回收系统，汽油罐通气管的管口装有阻火器和呼吸阀，呼吸阀选型符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）的相关规定。通气管管口高 出罩棚 1.5 米及以上。 | 该加油站油气回收系统管口均装有阻火器和呼吸阀，呼吸阀选型符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）的相关规定。通气管管口高出地面4 米。 | 已落实。 |
| 埋地油罐防渗、防漂浮设计采取的安全设施和措施 | 本项目油罐区的埋地油罐安装有泄漏监控装置，可及时监控油罐泄漏现象，避免油罐泄漏的化学液体向外渗透而污染土壤或地下水体。 | 有安装泄漏监控装置。 | 已落实。 |
|  | 埋地油罐采用已做防腐蚀处理的镀锌扁钢条或地脚螺栓锚在混凝土罐池底板及混凝土基础上，混凝土基础及底板加上空罐罐体的总重量大于等于最大油罐全容积的水重量（地下水对最大油罐空载时的最大浮力）。空罐安装时如遇罐池或基础内积水，油罐必须注满水安装或排除罐池或地基内积水后再安装。 | 符合要求。 | 已落实。 |
|  | 装有潜油泵的油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，采取相应的防渗措施。操作井密闭井盖和井座的做法经结构计算，罐池用级配碎石回填，密实度不低于 96%；油罐面板采用 14@200的双向双层钢筋网；面板砼强度 C35，厚度不少于 250mm；车道罐人孔井盖采用复合盖板，承载力需不低于 40 吨；井座采用环形钢筋加固后与油罐面板钢筋锚接，将人孔井盖受力分散至油罐面板，从而有效保护油罐。 | 设置符合要求。 | 已落实。 |
| 二、总平面布置 |  |  |  |
|  | 加油站内设施之间的防护距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》 （GB50156-2012）（2014 年版）的要求。 | 满足规范要求。 | 已落实。 |
| 三、消防设计 |  |  |  |
|  | 本加油站为三级加油站，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 年版）和《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）要求，加油站应配置以下消防灭火器材： (1) 每 2 台加油机设置 2 只 4Kg 手提式干粉灭火器，共 4 只。 (2) 站房一层办公室和营业室，设 4 只 4Kg 手提式干粉灭火器，共 8 只。 (3) 配电房设 4 只 4Kg 手提式干粉灭火器，共 4 只。 (4) 原有仓库设 2 只 4Kg 手提式干粉灭火器，共 2 只。 (5) 油罐区设 1 只 35Kg 推车式干粉灭火器。 (6) 油罐区配置灭火毯 5 块，砂子 2 m3。 | 经现场检查，灭火器材配置满足规范要求。 | 已落实。 |
| 四、自动控制 |  |  |  |
|  | 本设计借鉴国外同类加油站的自动控制水平和考虑到国内的实际情况及本站的特定环境。主要自控设备选用了一套电脑加油管理系统。可在就地机上操作加油或在营业厅内完成自动计价、打印票据。 | 该油站采用了一套电脑加油管理系统。 | 已落实。 |
|  | 液位监视系统，能集中对地下油罐的液位进行监视，实现越限报警。 | 安装了液位监视系统。 | 已落实。 |
|  | 电视监控系统，能对加油现场及收银台等处进行监视，主要监控设备设在站长室及收银台。另外考虑到加油站的统一管理，收银台及办公室均设电话及网络插座。 | 安装了电视监控系统。 | 已落实。 |
|  | 考虑到加油区现场是爆炸危险场所，安装在现场的一次仪表均是防爆型仪表。 | 该油站安装在现场的一次仪表均是防爆型仪表。 | 已落实。 |
|  | 中央电脑及辅助设备、油罐液位及电视监控系统，均为非防爆设备，安装在属非防爆区的站房内。 | 中央电脑及辅助设备、油罐液位及电视监控系统符合设计要求。 | 已落实。 |
| 五、防雷防静电设计 |  |  |  |
| 防雷 | 加油棚及站房为二类防雷建筑物，在屋面敷设避雷网，利用柱内对角主筋作引下线，基础内钢筋网作接地极，并与站区人工接地网相连，防雷接地电阻不大于 4 欧姆。 | 根据安全设施施工情况报告，施工符合设计要求。 | 已落实。 |
|  | 油罐通气管（上装阻火器）应可靠接地。 | 已接地。 | 已落实。 |
|  | 钢油罐须进行防雷接地，且接地点不少于两处，埋地油罐的罐体、量油孔、阻火器等金属附件与露出地面的工艺管道，应进行电气连接并接地。防雷接地电阻不大于 10 欧姆。 | 符合要求。 | 已落实。 |
|  | 凡正常不带电的电气设备金属外壳均应接地。 | 正常不带电的电气设备金属外壳均已接地。 | 已落实。 |
|  | 供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在电源进线端安装过电压（电涌）保护器。 | 有接地和过电压保护器。 | 已落实。 |
| 防雷击电磁感应 | 380/220V 供配电系统采用 TN-S 系统，供配电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均接地，在电源进线端及不同雷电防护区安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。 | 符合设计要求。 | 已落实。 |
|  | 需保护的电子信息系统必须采取等电位连接与接地保护。 | 电子信息系统已采用等电位连接与接地保护。 | 已落实。 |
|  | 加油区的信息系统的配电线路首、末端与电子器件相连处，也应装设与电子器件耐水平相适应的过电压保护器。 | 符合要求。 | 已落实。 |
| 防静电 | 钢油罐须作静电接地，钢油罐的防雷接地装置可兼作防静电接地装置。 | 有静电接地。 | 已落实。 |
|  | 输油管线的始端、未端、分岔及管道直线段每隔 80～100 米等位置均应接地，接地电阻不大于 30 欧姆。 | 符合要求。 | 已落实。 |
|  | 槽车卸油处设静电接地端子，为槽车静电接地提供接地点，接地电阻不大于 100 欧姆。 | 有接地端子，接地电阻符合要求。 | 已落实。 |
|  | 输油管线上的法兰、胶管两端等连接处应用 16mm2 的铜跨接线作跨接；平行敷设的管道其相互间的净距小于 100mm 时，应每隔 20～30 米用 16mm2 的铜跨接线作跨接。 | 符合要求。 | 已落实。 |
|  | 在整个站区区域内设置室外人工接地网，站区内的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及电源进线重复接地共用接地装置，接地电阻不大于 4 欧姆。 | 根据安全设施施工情况报告，接地电阻符合要求。 | 已落实。 |
|  | 站区内改造的设备、管道、构架等主要金属物应就近与人工接地装置相连。 | 符合要求。 | 已落实。 |
| 六、爆炸危险区域划分 |  |  |  |
|  | (1) 加油机壳体内部空间及危险区域内地坪以下的坑或沟为 1区爆炸危险场所；以加油机中心线为中心，上面半径为 1.5 米，下面半径为 3 米，高度从地坪向上至加油机顶上 0.15 米的圆台形空间为 2 区爆炸危险场所。 (2) 地下卧式汽油罐罐内油品表面以上的空间为 0 区爆炸危险场所；人孔（阀）井内部空间为 1 区爆炸危险场所；距人孔（阀）井外边缘 1.5 米为边界，距地坪 1 米为高度的圆柱形空间为 2 区爆炸危险场所。 (3) 以汽油罐通气管管口为中心，半径为 0.75 米的球形空间为 1 区爆炸危险场所；1 区以外加 1.25 米为半径的空间为 2 区爆炸危险场所。 (4) 以汽油罐密闭卸油口为中心，半径为 0.5 米的球形空间为 1 区爆炸危险场所；1 区以外加 1 米为半径的空间并延至地坪的空间为 2 区爆炸危险场所。 (5) 汽油罐车内部液体表面以上的空间为 0 区爆炸危险场所。 (6) 以汽油罐车通气口为中心，半径为 1.5 米的球形空间为 1 区爆炸危险场所；1 区以外加 1.5 米为半径的空间为 2 区爆炸危险场所。 (7) 除以上爆炸危险场所以外的空间为正常区域。 | 危险区域划分符合要求。 | 已落实。 |
| 七、安全色和安全标志 |  |  |  |
|  | 根据中华人民共和国国家标准《安全色》GB2893－2008 和《安全标志及其使用导则》GB2894－2008 的规定，充分利用红（禁止、危险）、黄（警告、注意）、兰（指令、遵守）、绿（通行、安全）四种传递安全信息的安全色，使人员能够迅速发现或分辩安全标志、即时受到提醒，以防止事故、危害发生。 | 安全色使用符合要求。 | 已落实。 |
|  | 禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志均应设在醒目、与安全有关的地方，除临时安全标志外不得设在可移动的物体上。 | 禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志设置符合要求。 | 已落实。 |
| 八、个人防护用品 |  |  |  |
|  | 业主根据须预防的危险、有害因素和危险有害作业类别配备具有相应防护功能的个人防护用品（如工作服、工作鞋、工作手套等）。 | 已配备具有相应防护功能的个人防护用品。 | 已落实。 |
| 九、防尘防毒 |  |  |  |
|  | 储罐内进行检修作业时，必须先检测容器内有害物质的浓度，满足 GBZ2.1~2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》的规定方可进入，并有人监护。 | 已制定储罐相关作业制度，保证人员安全。 | 已落实。 |
|  | 业主应采取安全教育、对工作人员进行定期体检，以及急性中毒及缺氧窒息抢救训练等管理措施。 | 有相关培训管理制度。 | 已落实。 |
| 十、隔油水封设施 |  |  |  |
|  | 加油区地面冲洗水经隔油池处理后才接入市政污水管网。 | 加油区地面冲洗水经隔油池处理后才接入市政污水管网。 | 已落实。 |
|  | 加油区污水及雨水排出站区前设置水封井，水封井的水封高度不应小于 0.25 米。 | 加油区污水及雨水排出站区前设置水封井，水封井的水封高度不小于 0.25 米。 | 已落实。 |
| 十一、事故预防和应急救援措施 |  |  |  |
|  | 为保证应急救援工作及时有效，加油站需配备救援器材，包括抢救药品、器材、消防和抢险服装。 | 已配备相关救援器材。 | 已落实。 |
| 十二、安全管理机构的设置及人员配备 |  |  |  |
| 安全管理机构 | 中国石化销售有限公司广东东莞寮步横坑加油站已成立了以主要负责人为组长的安全管理领导小组，具体如下： 组长：全面负责加油站的安全生产管理工作，安全生产直接责任人。 组员：主管销售的安全生产工作，并监督和指导员工和销售对象严格执行《危险化学品安全管理条例》。 | 已成立安全管理领导小组，符合设计要求。 | 已落实。 |
| 安全管理人员的配备 | 加油站内共有职工 10 人，其中：加油区主要负责人 1 人（兼任安全主任），安全生产管理人员 3 人，其余为财务及加油工人。加油站负责人和安全管理人员已经经过安全生产监督管理部门培训，考核合格。特种作业人员（电工）经相关职能部门专业培训，考核合格，取得操作证书，持证上岗。其它从业人员依照相关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。中国石化销售有限公司广东东莞寮步横坑加油站制定有各类安全管理制定及事故应急救援预案，主要包括安全生产责任制、危险化学品购售管理制度、危险化学品安全管理制度、安全生产教育培训制度、安全生产会议制度、隐患排查治理制度、安全生产奖惩制度、应急管理制度、安全生产投入保障制度、安全风险管理制度、职业卫生管理制度、加油机日常维护保养、加油站值班制度、加油站设备检测、检验制度、加油站加油区及储罐区安全监控制度、防雷、防静电规定、临时用电安全管理制度、安全用火管理制度、事故管理制度、加油站加油操作规程、接卸油料操作规程、加油站计量操作规程 发配电操作规程等。中国石化销售有限公司广东东莞寮步横坑加油站制定有生产安全事故应急预案并按规定进行了备案，同时定期举行培训和演练。 | 安管人员符合要求。 | 已落实。 |

通过上述检查表可知《中国石化销售有限公司广东东莞寮步横坑加油站改造工程安全设施设计专篇》提出的安全对策措施已全部落实。

3 危险、有害因素的辨识结果及依据说明

## 3.1 相关化学品辨识结果

根据《危险化学品目录》（2015版）、《易制毒化学品的分类和品种目录》、《各类监控化学品名录》、《易制爆危险化学品名录》（2017年版）、《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）等适用法规、标准对涉及危险化学品进行辨识，结果如下表所示：

表3.1-1 化学品辨识一览表

| 序号 | 名称 | 危险化学品目录序号 | 危险性类别 | 是否 剧毒 化学品 | 是否 易制毒 化学品 | 是否 监控 化学品 | 是否 重点监管 危险化学品 | 是否 易制爆 化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油 | 1630 | 易燃液体，类别2 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
|  | 柴油[闭杯闪点≤60℃] | 1674 | 易燃液体，类别3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

## 3.2 物质固有危险有害因素的辨识结果

该加油站改建项目储存、经营的危险物质有汽油和柴油，其主要的危险有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息，其它的危险特性和数据见下表。

表3.2-1 危险物料理化性质及危险特性汇总表

| 化学品名称 | 闪点 ℃ | 爆炸极限 %（V） | 火灾危险性 类别 | 短时间接触容许浓度mg/m3 | 毒物危害 程度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | ＜-46 | 1.3～6 | 甲类 | 300 | Ⅳ级（轻度危害） |
| 柴油[闭杯闪点≤60℃] | ≤60 | -- | 乙类 | -- | -- |

## 3.3 作业场所的危险有害因素辨识结果

该加油站改建项目存在的危险、有害因素主要有火灾、爆炸，其次是中毒和窒息、车辆伤害、触电、高处坠落、物体打击、坍塌等可能发生的场所如下表所示：

表3.3-1 主要危险、有害因素表

| 作业地点 | 危险有害因素类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾、爆炸 | 高温危害 | 中毒窒息 | 车辆伤害 | 触电 | 高处坠落 | 物体打击 | 坍塌 |
| 卸油区 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |
| 加油区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 油罐区 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 站房 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 电房 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |

## 3.4 重大危险源辨识结果

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，对该改建项目进行重大危险源辨识，该加油站储存的危险化学品数量未构成危险化学品重大危险源。

## 3.5 爆炸危险区域的划分结果

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）规定，加油站内爆炸危险区域的等级和范围划分如下：

1）加油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划分为1区。

2）埋地卧式储罐区爆炸危险区域划分如下：

①罐内部油品表面以上的空间应划分为0区。

②人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为0.75 m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区；

③距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为2m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。

3）油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分如下：

①油罐车内部的油品表面以上空间应划分为0区。

②以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为1区。

③以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为2区。

4）加油机爆炸危险区域划分如下：

①加油机壳体内部空间，应划分为1区。

②以加油机中线为中心线，以半径为3m的地面区域为底面和以加油机顶以上0.15m，半径为1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为2区。

具体分析过程见附件和附录：爆炸危险区域布置图。

3.6 国家明令淘汰的产品和危险化工工艺辨识结果

根据《产业结构调整指导目录（2016年本，修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令21号）、《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）及《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》（安监总管〔2013〕3号）对建设项目涉及的产品和工艺进行辨识，建设项目产品不属于淘汰产品，工艺未列入重点监管的危险化工工艺目录内。

## 3.7 特种设备辩识结果

根据《特种设备安全监察条例》（国务院令[2009]第549号）、《特种设备目录》(2014版），对建设项目工艺流程涉及的设施、设备进行识别，建设项目不涉及特种设备。

## 3.8 淘汰落后安全技术装备辨识结果

根据《淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）》（安监总科技〔2015〕75号）对建设项目工艺流程涉及的技术设备进行识别，建设项目不涉及淘汰落后的安全技术装备。

4 安全评价单元的划分结果及理由说明

4.1 评价方法的选择及理由

根据危险有害因素辨识结果可知，加油站经营过程中存在的危险有害因素有火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电、高处坠落、物体打击、坍塌等，其中，主要的危险有害因素是火灾、爆炸。

根据安全验收评价的需要，结合加油站的特点，本报告采用道化学火灾、爆炸危险指数评价法（第七版）对横坑加油站储罐区的火灾、爆炸危险性进行定量评价；采用安全检查、安全检查表等评价方法，通过检查项目各类安全生产相关证照是否齐全，审查、确认横坑加油站主体工程的建设是否满足安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的要求，检查安全设施、设备、装置是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的情况，检查安全生产管理措施是否到位，安全生产规章制度是否健全，是否建立了事故应急救援预案等，对横坑加油站是否具备安全验收条件进行分析评价。

4.2 评价单元的划分及理由

评价单元是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成若干有限、确定范围的评价单元进行评价。划分评价单元是为评价目标和评价方法服务的，要便于评价工作的进行，有利于提高评价工作的准确性。评价单元的划分，一般根据工艺流程、设备和装置的特点和特征进行划分；或根据危险、有害因素的类别、分布进行划分；可以将安全管理、外部周边情况分别划分为一个评价单元。

根据评价方法的特点各种结合加油站的实际情况，对评价单元进行如下划分，具体见表4.2-1。

表4.2-1 评价方法和评价单元一览表

| 序号 | 评价单元 |  | 评价方法选择 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站选址评价单元 |  | 安全检查表法 | 依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，验证加油站外部安全条件与国家法律法规、标准规范的符合性。 |
| 2 | 总平面布置评价单元 |  | 安全检查表法 | 依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，验证加油站站址和总平面布置与国家法律法规、标准规范的符合性。 |
| 3 | 主要设备、设施评价单元 | 油罐评价子单元 | 安全检查表法、道（DOW）化学公司火灾、爆炸危险指数评价法 | 依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，验证油罐安全措施与国家法律法规、标准规范的符合性。 根据站内储油情况，运用（DOW）化学公司火灾、爆炸危险指数评价法，量化潜在火灾、爆炸和反应性事故的危险性等级，确定减轻事故严重性和总损失的有效、经济的途径。 |
|  |  | 加油机评价子单元 | 安全检查表法 | 依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，验证工艺系统设置与国家法律法规、标准规范的符合性。 |
|  |  | 工艺管道系统评价子单元 |  |  |
|  |  | 安全设施评价子单元 |  |  |
| 4 | 公用工程评价单元 | 电气装置评价子单元 | 安全检查表法 | 依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，验证电气及防雷防静电装置设置情况与国家法律法规、标准规范的符合性。 |
|  |  | 消防设施及给排水评价子单元 | 安全检查表法 | 依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，验证消防设施及给排水设置情况与国家法律法规、标准规范的符合性。 |
|  |  | 安防监控评价子单元 | 安全检查表法 | 依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，验证安防监控系统情况与国家法律法规、标准规范的符合性。 |
| 5 | 安全管理 评价单元 |  | 安全检查表法 | 依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，验证安全管理与国家法律法规、标准规范的符合性。 |
| 6 | “三同时”符合性评价单元 |  | 安全检查表法 | 依据有关法律法规在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，验证加油站建设程序及安全设施三同时手续与国家法律、法规的符合性。 |
| 7 | 重大生产安全事故隐患评价单元 |  | 安全检查表法 | 依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，验证该加油站是否存在化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患。 |
| 8 | 风险点危险源评价单元 |  | 安全检查表法 | 依据有关法规、标准在检查表中列出了检查要求，使检查工作标准化、规范化，分析判断该加油站安全风险评估诊断等级。 |

5 定性、定量分析危险、有害程度的结果

5.1 固有危险程度分析结果

表5.1-1 横坑加油站物料固有危险程度一览表

| 物质名称 | 所在场所 | 存在状况 | 质量（t） | 燃烧后放出的热量（kJ） | 地面蒸气云 TNT 当量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 油罐区 | 常温、常压 | 69.35 | 3.19×109 | 51.04 |
| 柴油 | 油罐区 | 常温、常压 | 42.0 | 1.79×109 | 28.63 |
| 说明 | TNT 当量计算采用《易燃、易爆、有毒危险品储运过程定量风险评价》（宇德明著， 中国铁道出版社出版）所介绍的方法和TNT 当量评估公式计算。 |  |  |  |  |

由以上分析结果可知：考虑到易燃液体蒸气可能与空气形成爆炸性混合物，也具有一定的爆炸危险特性，故该项目具有一定的固有危险程度。在完善相应的安全设施，加强现场安全管理以及各岗位作业人员的安全教育培训，并落实本报告中提出的安全对策措施后，能进一步降低项目各区域的固有危险度。

5.2 风险程度分析结果

横坑加油站经营的汽油属于易燃液体，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。加油站可能由于设备损坏或操作失误而引起油品的泄漏，油品泄漏后，油蒸汽与空气可形成爆炸性混合物；

当泄漏场所中汽油蒸汽与空气混合物浓度达到1.4～7.6%（体积比）时，遇到火源（0.1～0.2mJ以上的能源）会发生爆炸事故。当其浓度低于爆炸下限或高于爆炸上限时，遇到火源时只会发生燃烧，但燃烧到一定时间，由于浓度到达爆炸极限范围内，也会产生爆炸。

因为在横坑加油站内，油罐均为独立的S/F双层埋地储罐，油罐与油罐之间并不直接直接相连。危险物质较单一，工艺过程相对简单，装置相对集中。此外，在油罐之间也设置了各类预防事故设施、控制事故设施。所以，根据加油站的工艺特点以及各环节可能出现事故的严重程度，并参考国内外加油站发生事故的统计资料的基础上，选取1个50m3的油罐车作为评价单元，采用道化法（第七版）对建设项目油罐区的火灾、爆炸危险性进行评价。详细评价过程见安全评价报告附件第4.9部分。

评价结果为：横坑加油站储罐区汽油罐的火灾爆炸危险指数为96，火灾爆炸危险等级为“较轻”，暴露半径为24.6m，暴露区域面积为1900m2，一旦发生事故，暴露半径和暴露区域面积内68%的财产将可能受到破坏。经采用安全措施补偿后，即安全措施补偿系数为0.75，火灾爆炸危险指数降为72，暴露半径缩小为18.43m,暴露区域面积缩小为1066.5m2，暴露半径和暴露区域面积内的财产损失从68%降低到51%。

6 安全条件分析结果

6.1 建设项目内在的危险、有害因素对周边环境的影响分析

评价组按照《危险化学品管理条例》、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》的相关要求，对横坑加油站建设项目的安全条件进行了分析、检查，结果如下：

1）该加油站改建前后均为二级加油站，其选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的要求。

2）该加油站改建项目与周边建、构筑物的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）相关要求。

3）根据前面第5章建设项目的火灾、爆炸危险性评价，若油罐区的汽油罐组发生火灾、爆炸事故，汽油罐区作业单元的火灾、爆炸危险指数为96，属于“较轻”的危险程度，影响半径为24.6m。采取安全措施补偿后，汽油卸油作业单元火灾爆炸指数降为72，危险程度仍然为“较轻”，影响半径降为18.43m。这说明该加油站设置的安全设施在得到落实时对降低汽油罐区作业单元的危险程度是有效的。但同时也说明，如果安全措施损坏或状态不好，装置的危险等级仍会回升。

综上所述，该加油站对周边环境的影响在可接受范围内。

6.2 周边环境对项目的影响

本建设项目属改建项目，原已取得《营业执照》、《危险化学品经营许可证》、《成品油零售经营批准证书》等相关证照文书。建设项目位于广东省东莞市寮步镇莞樟路寮步段192号101室，加油站北面为莞樟路（主干路），所在地交通便利，易于消防救护和人员疏散。建设项目的汽油设备、柴油设备与站外的建构筑物均保持符合国家规范要求的安全距离。因此，正常情况下，周边社区对建设项目的安全生产影响较小。

6.3 自然条件对项目的影响

自然条件的影响主要体现在地质、水文、气象等各种因素对建设项目工艺装置、设施的影响。

建设项目所在地没有危险地质现象和隐伏的不良物料地质现象，没有近发的地质灾害，地震抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，地震对油罐、加油机、加油罩棚、站房等建、构筑物和设备设施有破坏作用，项目设计考虑地基强度，并按规范进行抗震设防。

建设项目地面排水条件良好，雨水均可及时排出站外。油罐埋地敷设，已采用钢带紧固抗浮防止油罐受地下水作用而上浮。

建设项目地处亚热带季风气候，夏、秋季节会有热带风暴袭击，雷暴天气对加油站的安全运营会有影响，建设项目的建构筑物、储存设施均可能受到雷电、风暴的袭击。油品具有一定燃爆性，防雷措施尤其重要。如果防雷措施不当，接地不良，接地电阻超标，可能发生雷电灾害，造成设施受损、财产损失、甚至人员伤亡事故。

雨水天气空气湿度较大，对加油站的电气设备有一定的影响，可造成电气线路绝缘性能下降、电气线路短路，容易产生电气伤害事故。

综上所述，当地自然条件对建设项目有一定程度的影响。建设项目在进行具体施工时，应充分考虑上述分析的危险有害因素，进一步完善相应的防台风、防潮、防雷、防静电、防腐、降温等技术安全措施，最大限度地降低自然条件对加油站的影响，确保加油站安全运行。

6.4 安全条件分析结果

建设项目的工艺过程中采用密闭卸油方式，同时采用汽油卸油、加油油气回收系统，油气可以做到达标排放，对周边社区、环境影响较小。但事故状态下，对周边社区会有一些影响，应严格落实相应的安全对策措施，做好事故的预防工作，防止油品泄漏、火灾、爆炸等事故的发生。周边社区对建设项目的安全生产基本没有影响，但仍应关注周边环境情况的变化，预防周边社区发生火灾事故对建设项目造成影响。自然条件对建设项目有一定的影响，应采取相应的防范措施，确保建设项目安全运行。

7 安全生产条件分析结果

7.1 安全设施及主要安全技术措施分析结果

7.1.1 加油站现有的安全设施及措施

表7.1-1 横坑加油站安全设施一览表

| 序号 | 类别 |  | 设施名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防事故措施 | 检测、报警设施 | 静电接地报警仪 |
|  |  | 油罐液位报警设施 | 防溢油阀 |
|  |  | 设备安全防护设施 | 防护罩、过电压（电涌）保护器、防雷设施、静电接地设施 |
|  |  | 防爆设施 | 防爆加油机、防爆潜油泵、防爆电气设备 |
|  |  | 作业场所防护设施 | 人孔井盖、卸油口盖板、加油机盖板 |
|  |  | 安全警示标志 | 禁止烟火、注意安全、消防箱、紧急出口等标 志、标识 |
| 2 | 控制事故设施 | 泄压和止逆设施 | 通气管 |
| 3 | 减少与消除事故影响设施 | 防止火灾蔓延设施 | 阻火器 |
|  |  | 灭火设施 | 灭火器、灭火毯、沙子 |
|  |  | 紧急个体处置设施 | 应急照明，防护手套 |
|  |  | 应急救援设施 | 堵漏设施、工具（沙子、铁锹等） |
|  |  | 劳动防护用品和装备 | 工作服、手套等 |
|  |  | 油气回收系统 | 卸油和加油油气回收系统 |

7.1.2 总平面布置单元评价结果

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的相关规定，对站内平面布置进行分析评价可知：

1）该加油站内平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）等标准、规范的相关规定。

2）站内设施之间的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的要求。

上述具体评价过程见本报告附件内容。

7.1.3 主要装置（设施）安全评价单元评价结果

根据本报告附件“主要设备、设施评价”可知：

该加油站改建项目油罐、工艺系统及安全设施和现有加油机、站房等均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）等规范的要求。

上述具体评价过程见本报告附件。

7.1.4 公用工程评价结果

根据本报告附件“公用工程评价”可知：

该加油站改建加油站在电气装置、消防设施及给排水和安防监控系统等方面均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）及《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T30350-2013）等规范的要求。

上述具体评价过程见本报告附件。

7.1.5 安全管理评价结果

根据本报告附件“安全管理评价”可知：

该加油站证照齐全、制订了安全管理机构、安全管理制度、安全操作规程、安全管理台帐等，符合《危险化学品经营许可证管理办法》第二章“申请经营许可证的条件”第六条至八条的内容等规范的要求。

7.2 可能发生的事故及后果

该项目最有可能发生的事故是油品泄漏引起的火灾、爆炸、中毒事故。主要爆炸危险源是油罐操作井、通气管口、卸油口、加油机。严重的油品泄漏主要是发生在卸油过程中，一旦发生油品泄漏，如遇到点火源就容易引起火灾、爆炸事故。根据风险分析，一旦油罐区的油罐发生火灾爆炸，受影响的包括站内员工、加油车辆及人员等，甚至对周边构成威胁。

7.3 事故案例分析

本报告列举了个加油站的事故案例进行分析，其分析过程详见本报告附件3。

通过以上事故案例可知，加油站的安全工作是十分必要性的，必须引起重视。加油站内的设施设备及工艺系统必须按照有关规范的要求进行设置，同时在经营过程中应加强加油站从业人员的安全意识，加强作业人员的岗前培训及在岗员工的培训工作，加大作业现场危害因素识别及作业现场的监督力度，同时做好相应的安全监管工作等。

7.4 事故应急措施

7.4.1 泄漏事故现场处置措施

1）应及时关闭油罐车卸油阀，切断总电源，停止营业，并向站长汇报；

2）必要时，报告消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；站长及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站；

3）在溢油处的上风向，布置消防器材；

4）小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置；

5）给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或居民，注意危险；

6）检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在；

7）计量确定跑、冒油损失，做好记录台帐；

8）检查确认无其他隐患后，可继续营业；

9）分析跑、冒油原因。

7.4.2 人员中毒现场处置措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸，就医。

食入：给牛奶、蛋清、植物油等口服，洗胃，就医。

7.4.3 火灾爆炸事故现场处置措施

（1）初期火灾的处理

1）发现火情应立即组织自救，并拨打119报警和通知站长及有关人员；

2）切断电源总开关并关闭油罐阀门；

3）立即使用消防器材扑救，并监视火势蔓延情况；

4）禁止任何车辆、人员进入加油站，直到火灾扑灭为止；

5）收银员将现金、帐薄和凭证放入保险柜；

6）将有关情况上报上级主管部门。

（2）较大火灾的处理

1）加油站发生较大火灾，应立即拨打119报警，并通知站长和其他人员；

2）切断电源总开关、关闭油罐阀门；

3）用灭火器远距离控制火势；无法控制时，撤离现场；

4）收银员将现金、帐薄和凭证放入保险柜锁好后撤离现场；

5）禁止任何车辆、人员进入加油站；疏散人群、车辆撤离现场；

6）等候、引导消防车进场灭火；

7）将有关情况上报上级主管部门。

7.4.4 车辆伤害事故现场处置措施

1）事故严重时，现场人员或应急小组组长可直接拨打120急救电话，尽快将伤者送医院治疗；

2）如果有车辆压住伤者，应立即移开车辆，不要轻易移动受伤者，保持其呼吸道通畅；

3）有出血时，应有效止血，包扎伤口；

4）如果发生骨折，用双手稳定及承托受伤部位，限制骨折处活动并设置软垫，用绷带、夹板或替代品妥善固定伤肢；

5）发生断指（肢）应立即止血，尽可能做到将断指（肢）冲洗干净，用消毒敷料袋包好，放入装有冷饮的塑料袋内，将断指（肢）与伤者立即送往医院；

6）如果伤者出现呼吸或心跳停止，应进行心肺复苏急救；

7）如果发现车辆有漏油，油箱破裂时，可将破裂处擦干净，涂上肥皂，用布条或胶布缠绕在油桶破裂处，并用铁丝捆紧，然后再涂上一层肥皂；漏油漏水时，可根据砂眼大小，选用相应规格的保险丝，用手锤轻轻将其砸入砂眼内，便可消除漏油、漏水现象。

7.5 安全设施的施工、检验、检测和调试情况

7.5.1 安全设施的施工质量情况

横坑加油站在施工过程中能按图纸、施工规范、工程强制性标准条文施工，各隐蔽工程、关键工序均经验收合格，进场使用的材料质量证明文件基本齐全，设计变更程序合法有效，业主单位和有关施工单位参加竣工验收，工程质量符合相关要求。具体情况见工程竣工报告。

7.5.2 安全设施在施工前后的检验、检测情况及有效性情况

根据东莞市人民政府办公室关于印发东莞市加油站地下油罐防渗改造工作方案的通知》（东府办函〔2018〕119 号）的要求，该油站改建后的防雷和消防的检测和相关手续同步办理中，本报告将该加油站作合格评价。该加油站消防设施改建前取得消防验收意见书：东公消验[2005]寮29号。

7.5.3 安全设施使用前的调试情况

横坑加油站的安全设施由具备相应资质的单位进行安装和调试，静电接地报警仪、过电压（电涌）保护器、应急照明灯、相关报警设施等设备经试验、试运行正常，可投入使用。

7.6 企业风险评级分析与结果

《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》（粤安监[2016]121号）中分级标准原则第2点：危险化学品经营企业：原则上一级石油库，风险等级为红色； 二、三级石油库，风险等级为橙色；四、五级石油库，风险等级为黄色；加油站、零售业务的店面，风险等级为蓝色；其他危险化学品经营企业对照上述《危险度评价取值表》进行风险等级评定分类。

对周边有学校、幼儿园、医院、养老院、交通、商业、文化、旅游以及住宅小区、街道等人员密集场所的危险化学品生产企业，其最终风险等级应在评估级别基础上提高一个等级，如“蓝色等级”提高为“黄色等级”。

依据分级标准原则2判断，加油站风险等级为蓝色等级，横坑加油站周边没有学校、幼儿园、医院、养老院、交通、商业、文化、旅游以及住宅小区、街道等人员密集场所，由此，横坑加油站风险等级为蓝色等级。

7.7 重大生产安全事故隐患检查评价

根据《国家安全监管总局关于印发〈化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）〉的通知》（安监总管三〔2017〕121号）规定编制安全检查表，经检查，该油站不存在重大生产安全事故隐患，检查过程见附件。

8 安全对策和建议

## 8.1 安全管理方面的对策措施

1）在加油站正式恢复运行后要建立安全生产档案，认真执行安全生产操作规程，加强对站内消防设施、工艺管线、电线电缆、发配电间的定期检查、维护，定人定责做好检查记录，重视个体保护，避免职业伤害事故的发生。

2）对已制定的各项安全管理制度，建议进一步抓好各项制度的落实并予以完善，定期进行灭火和防跑冒漏油预案演练，不断完善预案内容。加强人员的培训，特别要加强对新员工的安全教育，使安全管理工作时刻处于受控状态。对建筑消防设施应当定期维修保养，保证功能良好完整有效；建立健全消防安全制度，落实消防安全责任制，确保安全。

3）加强站内流动人员、车辆的安全管理；站房要加强火种管理，悬挂明显的禁烟、禁火标志，杜绝安全隐患。

4）落实加油站主要负责人、安全管理人员的继续教育培训工作，并取得上岗资质。特种作业人员应按照主管部门的要求定期参加复审，确保证件的有效性。

5）建议加油站经营方配备注册安全工程师对加油站进行安全管理，提高加油站的管理水平。

6）加强对周边单位的安全宣传，注意站区车辆的疏导，无关车辆不得停放在加油站的出、入口处。

7）加强站内交通指挥，防止进站车辆发生碰撞事故，进而引发火灾爆炸，造成人员伤害和财产损失。

8）加油站应设置指示进出方向、车辆加油时停放位置的明显标识。

9）在加油作业区范围严禁摆放与加油作业无关的促销商品等物品和张贴、放置任何产品销售广告板，防止因堵塞通道引发安全生产事故和阻碍事故应急救援工作。

10）在加油作业区等爆炸危险区内严禁使用手机，严禁张贴、设置“微信扫码”“摇一摇”等易误导顾客使用手机的广告、标牌等。

11）车辆进入加油作业区加油，应由专人引导到相应加油位置停车熄火，确认安全后方可加油。

12）加油站是使用加油机为机动车油箱加注汽油、柴油的专门场所，原则上不能销售散装汽油。对为保证正常生产、生活活动确实需要罐装或散装零售成品汽油的，认真查验和登记购买人的所在单位、姓名、居民身份证号码、地址、购买数量、用途等情况，留存购买人身份证复印件和购买证明原件并经加油站负责人签字批准才能购买，批准购买情况由加油站当天汇总书面报当地派出所备案。

13）加油站在以后的经营过程中若存在新、改、扩建项目，应按照国家有关规定落实相关手续。

14）加强与周边单位的沟通，确保周边新、改、扩建项目与加油站的安全距离符合标准要求。

## 8.2 场所、设施、装置、消防与电气方面的对策措施

1）经营和储存场所、设施、建筑物要符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012,2014版）等相关国家标准、行业标准的规定，并定期进行建筑设施的防雷检测工作，保证建筑物的防雷设施正常工作。

2）对各种消防器材和应急救援设备要定期检查，使之始终处于良好状态。

3）定期检查电器、照明等设施，避免故障产生火花。

4）加强对站内安全设施的维护保养，特别是高液位报警系统，确保其有效性。

5）站房内不得存放甲、乙类易燃易爆物品；加油岛上不得放置收录音机、电扇、延长线、冷藏设备等一般电器设备及其他杂物。根据国家相关标准、规范要求配置足量的消防器材并定期检查维护，使之始终处于良好状态，并确保站内建、构筑物满足消防部门及其他相关主管部门的安全要求。

6）加油站除在卸油口及整个油罐区域进行全面监控，并能清晰看到卸油员具体操作动作外，摄像机还应能对卸油区和油罐区周边的情况进行全面监控。

## 8.3 安全操作方面的对策措施

建议按照《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）中的要求进行卸油、加油、清罐、维修等作业：

（1）卸油作业

1）基本要求

A、应具备密闭卸油的条件；

B、防静电接地设施完好；

C、油罐车车辆正常，防火防静电设施完备；

D、卸油作业所需消防器材配备齐全；

E、雷雨期间不得进行卸油作业；

2）卸油

A、油罐车进、出加油站或倒车时，应由加油站人员引导、指挥；

B、油罐车应停放于卸油专用区，熄火并拉上手剎车、于车轮处放置轮挡；并使车头向外，以利紧急事故发生时，可迅速驶离；

C、卸油过程中，卸油人员和油罐车驾驶员不应离开作业现场，打雷时应停止卸油作业；

D、向地下罐注油时，与该罐连接的给油设备应停止使用。卸油前应检查油罐的存油量，以防灌油时溢油。卸油作业中，严禁用量油尺计量油罐；

E、卸油作业中，必须有专人在现场监视，并禁止车辆及非工作人员进入卸油区；

F、检查确认油罐计量孔密闭良好；

G、油罐车进站后，卸油人员应立即检查油罐车的安全设施是否齐全有效，油罐车的排气管应安装防火罩。检查合格后，引导油罐车进入卸油现场，应先接妥静电接地线夹头接线并确实接触；

H、油罐车熄火并静置15min后，卸油员按工艺流程连接卸油管及油气回收管及接头，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲；经计量后准备接卸；按规定在卸油位置上风处摆放干粉灭火器；

I、卸油前，核对罐车与油罐中油品的品名、牌号是否一致，各项准备工作检查无误后，能自流卸油的不泵送卸油；

J、油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油。卸油员集中精力监视、观察卸油管线、相关闸阀、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题；

K、卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，初始流速不应大于1m/s，正常卸油时流速控制在4.5m/s以内，以防产生静电；

L、卸油完毕，油罐车驾驶员应关闭卸油阀；卸油员应先拆卸油管与油罐车连接端头，并将卸油管抬高使管内油料流入油罐内并防止溅出。盖严罐口处的卸油帽，收回静电导线。收存卸油管、油气回收管时不可拋摔，以防接头变形；

M、卸油完毕罐车静置5min后，卸油员引导油罐车启车、离站，清理卸油现场，将消防器材放回原位；

N、待罐内油面静止平稳后，通知加油员开机加油；

O、卸油时若发生油料溅溢时，应立即停止卸油并立即处理；

P、卸油时如发生交通事故、火灾事故、爆炸事故、破坏事故和伤亡事故等重大事故，应立即停止卸油作业，同时应将油罐车驶离加油站；

Q、在卸油过程中，严禁擦洗罐车物品、按喇叭、修车等，对器具要轻拿轻放，夜间照明须使用防爆灯具；

R、卸油口未使用时应加锁。

（2）加油作业

1）基本要求

A、加油机运转时，电机和泵温度应保持正常，计量器和泵的轴封应无明显泄漏，汽油加油流量不应大于50L/min；

B、加油机机件应保持性能良好，油气分离器及过滤器应保持功能正常，排气管应畅通、无损，泵安全阀应保持压力正常。加油员在使用加油机前，应检查加油机运转是否正常及有无渗漏油品现象，并要保持加油机的整洁；

C、加油岛上不得放置收录音机、电扇、延长线、冷藏设备等一般电器设备及其他杂物；

D、有加油车辆进站时，加油人员应站在加油岛上以防被撞，作业人员避免穿过两车中间；

E、客车进站加油时不得载有乘客；

F、禁止使用绝缘性容器加注汽油等。

2）加油

A、车辆驶入站时，加油员应主动引导车辆进入加油位置。当进站加油车停稳，发动机熄火后，方可打开油箱盖，加油前加油机计数器回零后，启动加油机开始加油；

B、加油作业应由加油员操作，不得由顾客自行处置；

C、加油时应避免油料溅出，尤其机车加油时应特别注意不可溅出油料溅及高温引擎及排气管；

D、加油时若有油料溢出，应立即擦拭，含有油污布料应妥善收存有盖容器中；

E、加完油后，应立即将加油枪拉出，以防被拖走；

F、加油前及加油后应保持橡皮管放置于加油机上，防止被车辆压坏；

G、当加油、结算等程序完成后，应及时引导车辆离开加油岛；

H、站内有人吸烟或使用移动电话时，应立即停止加油；

I、摩托车加油后，应用人力将摩托车推离加油岛4.5m后，方可启动；

J、加油站上空有高强闪电或雷击频繁时，应停止加油作业，采取防护措施。

（3）清罐作业

1）适时清洗油罐沉积物，装运不同油品应按规定进行清洗。清罐时必须按清罐安全要求进行，以防发生中毒和爆炸事故；

2）油罐清洗，应委托具备相应资格的专业公司依相关规定作业，清洗公司专门须指定并设置现场安全主管于现场指挥监督作业；

3）加油站地下油罐以密闭机械清洗为原则，动力机械以采取气动式为原则，若采用电气机具则应为防爆型式并实施接地；

4）清洗油罐所用的手持工具应为无火花安全工具，和全棉清洁用具；

5）清罐油罐处，须设置施工标识，并严禁无关人员接近；

6）油罐清洗时应随时注意并测试油罐内、外油气浓度及采取必要安全防护措施；

7）油罐清洗后之残渣，应依废弃物清理法规处理；

8）油罐清洗作业期间，值班加油站经理须在现场监督清洗作业过程；

9）油罐清洗后，值班站长应立即检查所有部件已回复正常状态；

（4）检修作业

1）加油机维修之前要切断电源，摘下皮带轮上的皮带。若所修的部位需要放油时，必须用容器收集燃油，防止燃油泄漏；

2）所需工具须摆放整齐，严禁乱放乱摔；

3）在维修加油机时，要注意不要划伤各金属零件、密封件及密封结合面，以免造成泄漏。在复装前，须将各零部件清洗干净，以免损伤部件；

4）在维修电器设备之后，要仔细检查线路，防止接错；

5）加油机、加油岛被进站车辆撞击后，应立即关闭电源进行检查，并立即通知维护人员检修。

## 8.4 重点监管的危险化学品安全对策措施

加油站经营的汽油属于重点监管危险化学品，应按《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）的相关要求进行安全管理、应急处置。汽油的安全措施及事故应急处置原则见表8.4-1 所示。

表8.4-1 重点监管危险化学品（汽油）安全措施和事故应急处置原则

| 特别警示 | 高度易燃液体；不得使用直流水扑救（用水灭火无效）。 |
| --- | --- |
| 理 化 特 性 | 无色到浅黄色的透明液体。 依据《车用无铅汽油》(GB17930)生产的车用无铅汽油，按研究法辛烷值(RON)分为92号、93号和95号三个牌号，相对密度（水=1）0.70～0.80，相对蒸气密度（空气=1）3～4，闪点－46℃，爆炸极限1.4～7.6%（体积比），自燃温度415～530℃，最大爆炸压力0.813MPa。 主要用途：汽油主要用作汽油机的燃料, 可用于橡胶、制鞋、印刷、制革、颜料等行业, 也可用作机械零件的去污剂。 |
| 危 害 信 息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。高速冲击、流动、激荡后可因产生静电火花放电引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 汽油为麻醉性毒物，高浓度吸入出现中毒性脑病，极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。误将汽油吸入呼吸道可引起吸入性肺炎。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m3):300（汽油）。 |
| 安 全 措 施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，工作场所全面通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。配备易燃气体泄漏监测报警仪，使用防爆型通风系统和设备，配备两套以上重型防护服。操作人员穿防静电工作服，戴耐油橡胶手套。 储罐等容器和设备应设置液位计、温度计，并应装有带液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）油罐及贮存桶装汽油附近要严禁烟火。禁止将汽油与其他易燃物放在一起。 （2）往油罐或油罐汽车装油时，输油管要插入油面以下或接近罐的底部，以减少油料的冲击和与空气的摩擦。沾油料的布、油棉纱头、油手套等不要放在油库、车库内，以免自燃。不要用铁器工具敲击汽油桶，特别是空汽油桶更危险。因为桶内充满汽油与空气的混合气，而且经常处于爆炸极限之内，一遇明火，就能引起爆炸。 （3）当进行灌装汽油时，邻近的汽车、拖拉机的排气管要戴上防火帽后才能发动，存汽油地点附近严禁检修车辆。 （4）汽油油罐和贮存汽油区的上空，不应有电线通过。油罐、库房与电线的距离要为电杆长度的1.5倍以上。 （5）注意仓库及操作场所的通风，使油蒸气容易逸散。 【储存安全】 （1）远离火种、热源。 （2）应与氧化剂分开存放，切忌混储。用储罐、铁桶等容器盛装，不要用塑料桶来存放汽油。盛装时，切不可充满，要留出必要的安全空间。 （3）采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。罐储时要有防火防爆技术措施。对于1000m3及以上的储罐顶部应有泡沫灭火设施等。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）汽油装于专用的槽车内运输，槽车应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。运送汽油的油罐汽车，必须有导静电拖线。对有每分钟0.5m3以上的快速装卸油设备的油罐汽车，在装卸油时，除了保证铁链接地外，更要将车上油罐的接地线插入地下并不得浅于100mm。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。汽车槽罐内可设孔隔板以减少震荡产生静电。 （3）严禁与氧化剂等混装混运。夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区及人口密集地段。 （4）输送汽油的管道不应靠近热源敷设；管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志；汽油管道架空敷设时，管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上。在已敷设的汽油管道下面，不得修建与汽油管道无关的建筑物和堆放易燃物品；汽油管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB 7231）的规定。 （5）输油管道地下铺设时，沿线应设置里程桩、转角桩、标志桩和测试桩，并设警示标志。运行应符合有关法律法规规定。 |
| 应 急 处 置 原 则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：给饮牛奶或用植物油洗胃和灌肠。就医。 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 【灭火方法】 喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。 灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳。用水灭火无效。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，下风向的初始疏散距离应至少为300m。 |

9 安全评价结论

1）横坑加油站与站外建构筑物的安全间距符合要求，与周围环境的相互影响及自然条件对其影响的风险程度在可接受范围内，安全条件符合相关规范、标准要求。

2）横坑加油站在站址选择、站内平面布置、加油工艺及设施、消防设施及给排水、电气与报警和紧急切断系统、建（构）筑物、工程施工等方面符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）的要求。

3）横坑加油站主要经营品种有汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]，储存方式采用卧式埋地双层储罐，总容积（柴油罐折半算入油罐总容积）为120m3，属二级加油站。其经营、储存过程中的危险有害因素为火灾、爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电、高处坠落、物体打击、坍塌、其他危害等，其中火灾、爆炸为该油站最主要的危险有害因素。

4）依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），对油站进行辨识，横坑加油站危险化学品的数量未构成重大危险源，根据《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》（粤安监〔2016〕121号）进行辨识，横坑加油站风险等级为蓝色等级。

5）根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号），该加油站不存在化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患。

6）横坑加油站储罐区汽油罐的火灾爆炸危险指数为96，火灾爆炸危险等级为“较轻”，暴露半径为24.6m，暴露区域面积为1900m2，一旦发生事故，暴露半径和暴露区域面积内68%的财产将可能受到破坏。经采用安全措施补偿后，安全措施补偿系数为0.75，火灾爆炸危险指数降为72，暴露半径缩小为18.43m,暴露半径和暴露区域面积内的财产损失从68%降低到51%。即油罐区一旦发生火灾、爆炸事故，通过安全措施，一定程度上提高了加油站的安全度，降低了发生火灾爆炸的危险性和减少发生事故所造成的财产损失。

7）横坑加油站的安全设施设计符合国家标准、行业标准以及省规定的安全生产标准和技术规范，该油站对提出的安全设施进行采纳并落实到位，且其施工符合设计要求，并经检测、调试正常，随时可投入使用。

8）横坑加油站改建项目的工程竣工经设计单位、建设单位及施工单位三方验收合格。

9）横坑加油站配备了主要负责人1人，专职安全管理人员2人，加油站的负责人和安全管理人员经培训考核合格，取得有关部门核发的上岗资格证书。

10）横坑加油站在安全生产管理、应急处置方面符合相关法律法规的要求。

总体评价结论：中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目的安全设施能与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，与之配套的安全设施符合国家有关安全生产的法律法规和标准规范，具备安全设施竣工验收的安全条件。同时，对该加油站的现状通过分析评价，其安全条件和安全生产条件符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备申领危险化学品经营许可的安全条件。

10 与建设单位交换意见情况

在安全评价过程中，评价组就建设项目安全评价中各个方面的情况与建设单位中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站反复、充分地交换了意见。在评价过程中，建设单位对评价组给予了充分的配合和支持，对评价组提出的安全对策和建议高度重视，并表示在经营过程中积极采纳。

建设单位中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站同意广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具的《中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目安全验收评价报告》的内容和结论，对评价组提出的整改意见要求及时整改，并对其提供资料的真实性负责。

建设单位：中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站

评价机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

安全评价报告附件

附件1 安全评价相关图表

1.1 平面布置图

横坑加油站的平面布置图见附件中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站竣工图。

1.2 装置爆炸危险区域划分图

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012）（2014年局部修订版）的规定，爆炸危险区域的等级范围划分原则如下：

- 区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

- 区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

- 区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

根据上述原则，汽油设施的爆炸危险区域内地坪以下的坑或沟应划为1区，埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分如下图 C.0.3所示：

埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分，应符合下列规定：

- 罐内部油品表面以上的空间应划分为 0 区。

- 人孔（阀）井内部空间、以通气管管口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间，应划分为 1区。

- 距人孔（阀）井外边缘 1.5m 以内，自地面算起 1m 高的圆柱形空间、以通气管管口为中心，半径为 3m(2m)的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。

注：采用卸油油气回收系统的汽油罐通气管管口爆炸危险区域用括号内数字。

图 C.0.3  埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分

0 区；	1 区；	2 区

汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口的爆炸危险区域划分（图C.0.4），应符合下列规定：

- 地面油罐和油罐车内部的油品表面以上空间应划分为 0 区。

- 以通气口为中心，半径为0.75m 的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为 0.5m 的球形空间，应划分为 1 区。

- 以通气口为中心，半径为 2m 的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为 1.5m 的球形并延至地面的空间，应划分为 2 区。

图 C.0.4	汽油的地面油罐、油罐车和密闭卸油口爆炸危险区域划分

0 区；	1 区；	2 区；

汽油加油机爆炸危险区域划分（图 C.0.5），应符合下列规定：

- 加油机壳体内部空间应划分为 1 区。

- 以加油机中心线为中心线，以半径为 3m的地面区域为底面和以加油机顶部以上 0.15m 半径为 1.5m的平面为顶面的圆台形空间，应划分为 2 区。

注：采用加油油气回收系统的加油机爆炸危险区域用括号内数字。

图 C.0.5	汽油加油机爆炸危险区域划分

0 区；	       1 区；        	2 区

该加油站的爆炸危险区域划分示意图见附录：爆炸危险区域划分图。

附件2 安全评价方法简介

2.1 安全检查表

为了查找系统中各种设备设施、物料、操作、管理和组织措施中的危险、有害因素，事先把检查对象加以分解将大系统分割成若干小的子系统，以提问或打分的形式，将一系列分析项目列出检查表进行分析逐项检查，避免遗漏，这种表称为安全检查表。

安全检查表法（即SCL法）是一种最基础、最简便、最广泛使用的安全评价方法。安全检查表的分类方法可以有许多种，如可按基本类型、检查内容分类，也可按使用场所分类。目前常用安全检查表有定性检查表、半定量检查表和否决型检查表等三种类型。

定性安全检查表是列出检查要点逐项检查，检查结果以“是”、“否”或“有”、“无”表示，检查结果不能量化。

半定量检查表是给每个检查要点赋以分值，检查结果以总分表示，不同的检查对象可以相互比较，但缺点是检查要点的准确赋值比较困难。

否决型检查表是给一些特别重要的检查要点作出标记，这些检查要点如不满足，检查结果视为不合格，这样可以做到要点突出。

2.2 道化学火灾、爆炸危险指数评价

道化学火灾爆炸指数评价法是由美国道化学公司开发的一种危险指数评价方法，火灾、爆炸危险指数法是用于评估特定工艺过程中的最大潜在危险性的一种工具，可使人们预测事故可能导致的实际危害及停产损失。并通过火灾、爆炸危险分析，提出相关措施，为项目投产后的安全生产管理提供依据。

火灾、爆炸危险指数法评价程序如下：

- 选取工艺单元

- 确定单元物质系数（MF）

- 计算一般工艺危险系数（F1）

- 计算特殊工艺危险系数（F2）

- 求取工艺单元危险系数（F3）

- 确定火灾、爆炸指数（F&EI）

- 计算安全措施补偿系数 C

- 确定暴露面积（A）

- 确定危害系数（Y）

- 确定基本最大可能财产损失（基本 MPPD）

- 确定实际最大可能财产损失（实际 MPPD）

图2.2-1 道化法（第七版）评价程序图

附件3 危险、有害因素辨识与分析过程

3.1 危险、有害因素辨识与分析

3.1.1 物质危险特性分析

横坑加油站主要经营汽油和柴油，根据《危险化学品目录》（2015版），汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]确定为危险化学品。根据《全球化学品统一分类和标签制度》（GHS），汽油属易燃液体（类别2），即高度易燃液体；柴油[闭杯闪点≤60℃]属易燃液体（类别3）。根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版），汽油为国家重点监管危险化学品，火灾爆炸危险性较大。汽油和柴油的理化性质详见下表3.1-1、表3.1-2，其危险特性分析如下：

1）易燃性

油品闪点越低，其火灾危险性就越大。汽油闪点较低，着火所需的能量极小（最小点火能量约为0.2mJ），具有高度的易燃性。汽油一旦发生燃烧，速度很快，如有充足的空气，很容易造成更大的危险性。

根据闪点不同，油品的火灾危险性等级分为甲、乙、丙三类。汽油闪点-46℃，属甲类油品。柴油闪点≤60℃，属乙类油品。根据《建筑设计防火规范》分级，汽油的火灾危险性类别为甲类，柴油的火灾危险性类别为乙类。

2）易爆性

油蒸气与空气可形成爆炸性混合气体，当达到一定混合比例范围时遇点火源即能发生爆炸。爆炸的危险性取决于爆炸下限和爆炸范围，爆炸下限越低或爆炸范围越宽，爆炸的危险性就越大。汽油的爆炸下限极低，混合气体中汽油蒸汽浓度达到1.4%，在极小的点火能量下即可引起混合气体爆炸。汽油的爆炸极限范围为1.4%至7.6%（体积比），爆炸危险性很大。

3）易积聚静电荷性

油品为非极性物质，电阻率高，导电性能差，积累电荷的能力较强。油品在输送、灌装等过程中，由于摩擦容易产生静电。当静电荷积聚到一定程度时，就会产生电火花，如果静电火花能量达到或大于油品蒸气的最小点火能量时，就会立即引起燃烧和爆炸。

油品在储运、经营过程中，其静电的产生和积聚量大小与流速、摩擦、阻力、冲击、晃动、气候等有关。如不采取有效的措施去防止静电的产生和积聚，就容易引起放电闪火，成为引火源，引发火灾事故。

4）易受热膨胀、不可压缩性

油品受热后温度升高，体积膨胀。储存油品的密闭容器如靠近高温或受日光曝晒，会因内部压力升高而胀坏容器，故油罐容积必须留有裕量。另一方面如果温度降低，体积缩小，容器内出现负压，则密闭容器在大气压的作用下可能会发生变形。因此油罐必须设置通气管，以便释放和吸入气体，维持油罐内部和外部气压相对平衡。油罐应埋地敷设，以减轻气温对储存油品的影响。

5）易蒸发和易扩散

油品中的轻质组分很容易离开液体挥发到大气中去，沸点越低，蒸发性越强。汽油在较低的气温下就能蒸发，柴油在常温下蒸发相对较慢。随着温度升高，蒸发速度加快。蒸发形成的油蒸气相对密度较大（比重大于空气），容易扩散，可能贴地面、水面流动飘散，还能存积在坑洼处与空气混合形成爆炸气体，油品这种易蒸发、易扩散的特性，往往是引起火灾爆炸的根源。

6）有毒性

油品大多含有烯烃、芳香烃、硫化物等烃类有机物和无机物，具有一定的毒性。油蒸气经口、鼻进入呼吸系统，能使人体器官受损。少则刺激人体肌肤，重则破坏生理机能，引起功能障碍、疾病等。按照《职业性接触毒物危害程度分级》进行毒性危害程度分级，汽油和柴油毒性属“轻度危害”。

从该加油站涉及的油品的理化常数和危险特性可知，该加油站主要的危险因素为火灾、爆炸，主要有害因素为毒性危害。

附表3.1-1 汽油的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名 | 汽油 |  |  |  |  | 危险化学品序号 |  | 1630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Gasoline；Petrol |  |  |  |  | CAS 号 |  | 86290-81-5 |
| 理化性 质 | 外观与性状 | 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | ＜-60 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  | 0.70～0.80 |  |
|  | 沸点（℃） | 40～200 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  | / |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 主要作用于中枢神经系统。急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合征，周围神经病，皮肤损害。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 闪点(℃) | -46 |  | 爆炸上限（ v%） |  |  |  | 7.6 |  |
|  | 自燃温度(℃) | 415～ 530 |  | 爆炸下限（ v%） |  |  |  | 1.4 |  |
|  | 危险特性 | 其蒸汽能与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到 相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾危险性分类 | 甲 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 | 不出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、二氧化碳、干粉灭火，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸汽灾害。用防爆 泵转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输。 |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1-2 柴油的理化性质及危险特性

| 标识 | 中文名 | 柴油 |  |  |  |  | 危险化学品序号 |  |  | 1674 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英文名 | Diesel oil |  |  |  |  | CAS 号 |  |  | / |
| 理化性 质 | 外观与性状 | 稍有粘性的棕色液体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 熔点（℃） | ＜29.56 |  |  | 相对密度(水=1) |  |  |  | 0.85 |  |
|  | 沸点（℃） | 180～370 |  |  | 饱和蒸汽压（kPa） |  |  |  | / |  |
| 健康危 害 | 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 健康危害 | 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性座疮。吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状、头昏及头痛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性 | 易燃 |  | 燃烧分解物 |  |  |  |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |
|  | 闪点(℃) | [闭杯闪点≤60℃] |  | 爆炸上限（v%） |  |  |  |  | 6.5 |  |
|  | 引燃温度(℃) | 350～380 |  | 爆炸下限（v%） |  |  |  |  | 1.5 |  |
|  | 危险特性 | 遇明火、高热或与氧化剂接触有可能引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火灾危险性分类 | 乙 | 稳定性 |  |  | 稳定 |  | 聚合危害 |  | 不出现 |
|  | 禁忌物 | 强氧化剂、卤素。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 灭火方法 | 用泡沫、二氧化碳、干粉灭火，用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护措施 | 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运 至废物处理场所处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 储运注意事项 | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、卤素分开存 放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3.1-3 化学品辨识一览表

| 序号 | 名称 | 危险化学品目录序号 | 危险性类别 | 是否 剧毒 化学品 | 是否 易制毒 化学品 | 是否 监控 化学品 | 是否 重点监管 危险化学品 | 是否 易制爆 化学品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汽油 | 1630 | 易燃液体，类别2 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 |
|  | 柴油[闭杯闪点≤60℃] | 1674 | 易燃液体，类别3 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |

附表3.1-4 危险物料理化性质及危险特性汇总表

| 化学品名称 | 闪点 ℃ | 爆炸极限 %（V） | 火灾危险性 类别 | 短时间接触容许浓度mg/m3 | 毒物危害 程度分级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | -46 | 1.3～6 | 甲类 | 300 | Ⅳ级（轻度危害） |
| 柴油[闭杯闪点≤60℃] | ≤60 | -- | 乙类 | -- | -- |

3.1.2 作业过程主要危险、有害因素辨识结果

该加油站经营储存的危险化学品为易燃液体，结合项目的实际情况，该项目主要危险场所有：卸油区、油罐区、加油区、配电间等。参照《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86，对该几个区域存在的危险有害因素进行辨识，具体内容如下：

附表3.1-5 危险有害因素辨识表

| 危险 场所 | 危险有害因素 |
| --- | --- |
| 一 、 卸 油 区 | 1.火灾和其他爆炸： 汽油极易挥发，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、雷击、静电火花极易燃烧爆炸。和氧化剂能发生强烈反应。汽油蒸气比空气重，能在较低处扩散到当远的地方，遇明火会引着回燃。在卸油时会有油气挥发出来，如果设备、管道泄漏或发生冒油、溢油事故没有做好各种防火防爆准备等，此时遇火源会发生火灾爆炸。 引起火灾、爆炸的主要原因有： （1）易燃液体的存在 易燃性：卸车时，有可能因卸油管破裂，或未接好，导致油品泄漏，汽油沸点比较低，能较快地气化，与空气混合形成爆炸性气体，遇明火、高热会着火，爆炸。 （2）点火源 ①明火。 ②铁器撞击、摩擦产生的火花。 ③进入装卸场地的槽车，其尾气管带出的火花和高温尾气也能引燃可燃气体。 ④雷击产生的高热或雷电电弧。 ⑤防火区内：人员违章吸烟或违章使用非防爆电器。 ⑥卸油时，没接防静电接地线，或在接地不良情况下进行作业产生静电火花。 |
|  | 2.车辆伤害： 车辆伤害指运输车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故。装卸油品的槽车进入罐区装卸场所，如果驾驶员误操作、车况不好、制动不灵或行人不小心都可能发生车辆伤害。车辆伤害可以用划定行车路线、竖立警示牌等办法加以防范，必要时可派人指挥行车。 |
|  | 3.中毒和窒息伤害： 按《职业性接触毒物危害程度分级》，汽油属轻度危害物质。 汽油引起的急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状其蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。汽油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。 柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 中毒事故发生条件：在发生大量漏油、抢险救灾时吸入有毒有害油气。 因此，如果油品大量泄漏，抢险救灾人员有可能接触高浓度油品蒸气时应佩戴自吸式防毒面罩。 |
|  | 4.静电危害及雷电危害分析 （1）雷电危害 雷电的破坏作用主要为三种：直接雷击破坏、感应雷破坏和雷电波侵入破坏。雷电的危害主要有以下四方面： 当遇到雷雨天气时，加油站内建、构筑物、油罐、输油管道、电气设备和人员均可能受到雷击伤害。产生雷电危害的原因有： 1）防雷装置的选型不合理，包括高度、型号、直径等方面，建筑、设备、设施不在防雷保护范围以内。 2）防雷装置设计不合理。建、构筑物防雷装置有无防反击、侧击等技术措施，电气系统未采取防雷电波侵入措施等。 3）防雷装置安装存在缺陷。如引下线焊接质量差。 4）未定期对防雷装置进行定期预防性检查和检测，导致接闪器损坏、接地线生锈、导电能力下降等。 5）防雷装置失效，防雷接地电阻不符合要求。 6）人缺乏防雷的基本知识。 （2）静电危害 静电放电是导致发生火灾爆炸事故的重要原因之一。下列几种情况下易出现静电： 1）物料在灌装、管道输送、汽车运输等过程中，由于在管道、储罐、槽车中摩擦、冲击和激溅，尤其在压力大、流速快、摩擦面积大、器壁粗糙等情况下或设备管道静电接地不良，静电荷迅速增加和大量积聚，极易产生静电放电。 2）禁火区域内工作人员穿化纤服装，活动时易产生静电火花。 |
|  | 5.高温危害： 卸油作业时，作业人员要在现场监护，当地夏季室外温度较高，作业人员可能长时间在室外高温环境下，导致高温中暑。 |
|  | 6.物体打击： 装、卸槽车油管时可能由于操作不当，发生物体打击事故。 |
| 二 、 加 油 区 | 1.火灾、爆炸： 加油站经营油品有汽油和柴油，汽油为甲类火灾危险物质，柴油为乙类火灾危险物质，汽柴油蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、雷击、静电火花极易燃烧爆炸。 引起火灾、爆炸的主要原因有： （1）加油棚内易燃液体的存在 加油罩棚内车辆油箱漏油或加油过程中油箱过满，油品溢出，加油工误操作，加错油需要倒油等都可能导致油品泄漏。汽油极易挥发，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、雷击、静电火花极易燃烧爆炸。 （2）加油棚内存在的点火源 ①明火带入站内，如站内吸烟。 ②铁器撞击、摩擦产生的火花，采用铁制容器。 ③进入加油棚内的运输车辆，未熄火就开始加油。 ④雷击产生的高热或雷电电弧。 ⑤人员违章吸烟或违章使用非防爆电器产生火花（如手机）。 |
|  | 2.中毒和窒息伤害： 按《职业性接触毒物危害程度分级》，汽油、柴油均属轻度危害物质。 汽油引起的急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状其蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。汽油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。 柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 中毒事故发生条件：工艺设计不合理；设备未按时检测、检修、保养；作业人员操作失误、违反规程作业；发生交通事故造成油品较大量泄漏又不能及时处理。 |
|  | 3.车辆伤害： 加油站内如果业务量大，到零售店面的人员较多，车辆进入站内如果无人指挥交通，站内道路放置了妨碍交通和视线的物品，司机驾驶失误等都有可能发生车辆伤害。 |
|  | 4.静电危害及雷电危害分析 （1）雷电危害 雷电的破坏作用主要为三种：直接雷击破坏、感应雷破坏和雷电波侵入破坏。雷电的危害主要有以下四方面： 当遇到雷雨天气时，加油站内建、构筑物、油罐、输油管道、电气设备和人员均可能受到雷击伤害。产生雷电危害的原因有： 1）防雷装置的选型不合理，包括高度、型号、直径等方面，建筑、设备、设施不在防雷保护范围以内。 2）防雷装置设计不合理。建、构筑物防雷装置有无防反击、侧击等技术措施，电气系统未采取防雷电波侵入措施等。 3）防雷装置安装存在缺陷。如引下线焊接质量差。 4）未定期对防雷装置进行定期预防性检查和检测，导致接闪器损坏、接地线生锈、导电能力下降等。 5）防雷装置失效，防雷接地电阻不符合要求。 6）人缺乏防雷的基本知识。 （2）静电危害 静电放电是导致发生火灾爆炸事故的重要原因之一。下列几种情况下易出现静电： 1）物料在灌装、管道输送、汽车运输等过程中，由于在管道、储罐、槽车中摩擦、冲击和激溅，尤其在压力大、流速快、摩擦面积大、器壁粗糙等情况下或设备管道静电接地不良，静电荷迅速增加和大量积聚，极易产生静电放电。 2）禁火区域内工作人员穿化纤服装，活动时易产生静电火花。 |
|  | 5.物体打击： 作业人员不规范使用加油枪，或加注油品完毕后未及时取枪，车辆行驶导致的物体打击。 |
|  | 6.高处坠落： 定期对加油罩棚维护，未按规定执行特殊作业审批制度，作业人员未按要求佩戴个体防护用品登高作业或现场监护不到位，可能导致高处坠落事故。大风天气登高作业也可能导致事故的发生。 |
|  | 7.坍塌： 由于罩棚支柱等承重结构出现严重裂纹，罩棚的基础出现松动或者严重下陷，超限车辆向罩棚行驶、进入加油站的车辆行进路线偏差均可能导致坍塌事故的发生。 |
|  | 8.高温危害： 加油作业时，当地夏季室外温度较高，作业人员可能长时间在室外高温环境中，导致高温中暑。 |
| 三 、 油 罐 区 | 1.火灾和爆炸： 汽油极易挥发，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、雷击、静电火花极易燃烧爆炸。汽油蒸气比空气重，能在较低处扩散到当远的地方，遇明火会引着回燃。 引起火灾、爆炸的主要原因有： （1）易燃液体的存在：油品泄漏 油罐腐蚀产生泄漏，汽油沸点比较低，极易挥发，从人孔井溢出，与空气混合则形成爆炸性气体，遇明火、高热会着火、爆炸。 卸油时，若高液位报警器、机械防溢阀等故障、失效使卸油过多造成冒罐；油罐清洗、检修时，未对罐进行吹扫工作，罐内有残余油品，操作人员进入油罐内作业。 （2）点火源 ①明火：油罐区检修时，动火作业。 ②铁器撞击、摩擦产生的火花：人孔井采用能产生火花的铁盖板，油罐区接地不良等。 ③进入装卸场地的槽车，其尾气管带出的火花和高温尾气也能引燃可燃气体。④雷击产生的高热或雷电电弧。 ④罐区内：人员违章吸烟或违章使用非防爆电器。 |
|  | 2.中毒和窒息伤害： 按《职业性接触毒物危害程度分级》，汽油、柴油均属轻度危害物质。 汽油引起的急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状其蒸气可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。汽油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方。 柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 中毒事故发生条件：油罐因腐蚀产生泄漏，加油站操作工误吸入油品蒸气；工艺设计不合理导致油品泄漏；油罐检修、清洗时，油罐未进行吹扫，也没有进行气体浓度分析检测，操作人员贸然进入油罐内作业无人监护，罐内油品未清除干净，操作人员吸入油品蒸气产生中毒。 |
|  | 3.静电危害及雷电危害分析 （1）雷电危害 雷电的破坏作用主要为三种：直接雷击破坏、感应雷破坏和雷电波侵入破坏。雷电的危害主要有以下四方面： 当遇到雷雨天气时，加油站内建、构筑物、油罐、输油管道、电气设备和人员均可能受到雷击伤害。产生雷电危害的原因有： 1）防雷装置的选型不合理，包括高度、型号、直径等方面，建筑、设备、设施不在防雷保护范围以内。 2）防雷装置设计不合理。建、构筑物防雷装置有无防反击、侧击等技术措施，电气系统未采取防雷电波侵入措施等。 3）防雷装置安装存在缺陷。如引下线焊接质量差。 4）未定期对防雷装置进行定期预防性检查和检测，导致接闪器损坏、接地线生锈、导电能力下降等。 5）防雷装置失效，防雷接地电阻不符合要求。 6）人缺乏防雷的基本知识。 （2）静电危害 静电放电是导致发生火灾爆炸事故的重要原因之一。下列几种情况下易出现静电： 1）物料在灌装、管道输送、汽车运输等过程中，由于在管道、储罐、槽车中摩擦、冲击和激溅，尤其在压力大、流速快、摩擦面积大、器壁粗糙等情况下或设备管道静电接地不良，静电荷迅速增加和大量积聚，极易产生静电放电。 2）禁火区域内工作人员穿化纤服装，活动时易产生静电火花。 |
|  | 4.车辆伤害： 油罐车进入站内如果无人指挥交通，站内道路放置了妨碍交通和视线的物品，司机驾驶失误等都有可能发生车辆伤害。 |
|  | 5.高温危害： 储罐定期人工检尺作业时或储罐清理、操作井内设备、管道维修时，当地夏季室外温度较高，作业人员可能长时间在室外高温环境中，导致高温中暑。 |
| 四 、 配 电 房 | 1.触电： 配电间发生触电事故的原因有：灯具、电缆、电线等电器设施因电气故障、误操作、过负荷、老化失修、接地不良、雷击等原因，可能直接造成人身触电伤害。 预防措施：带电作业或设备维修时应严格落实“挂牌”作业制度；非电工人员不得从事电工作业；责任人员应定时检查电气设备；将电气设备的外壳良好接地；避免因漏电而产生触电事故。 |
|  | 2.火灾： 电气线路往往因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花、电弧，或因电线、电缆达到危险高温而发生火灾。 |
| 五、 站房、休息室、办公室 | 1.火灾： 电气线路往往因短路、过载和接触电阻过大等原因产生电火花、电弧，或因电线、电缆达到危险高温而发生火灾。 |
|  | 2.触电： 灯具、电线等电器设施因电气故障、误操作、过负荷、老化失修等原因，可能直接造成人身触电伤害。 |

3.1.3 特殊作业过程及检维修过程中的危险有害因素辨识

该加油站建成投产后，在经营过程中存在的特殊作业过程有：动火作业、有限空间作业、高处作业、临时用电作业、动土作业、断路作业等，特殊作业均出现在检维修过程中，其存在的危险性分析如下：

1）在油罐区、加油区等处动火作业时，无人监护、未清除动火作业区域的易燃易爆物品，特殊动火时，未制订动火作业方案；未对动火作业进行分级，未办理动火作业票等可能会引发火灾、爆炸、触电等危险；

2）进入油罐进行有限空间作业，未办理作业票；作业前，未对油罐进行安全隔绝，未清洗、置换；未执行先通风后作业，未对油罐内的氧含量进行检测等可能会引发中毒、窒息、火灾、爆炸等危险；

3）高处作业时，未系安全带、在恶劣天气进行相关作业，在作业区域休息；作业时无监护等可能会引发高处坠落的危险；

4）临时用电作业时，照明线未与施工线路分开，在施工现场未设置安全警示标识；易燃易爆区域的化工装置区的移动电源、工具不防爆等可能会引发触电、火灾、爆炸等危险；

5）动土作业时，未将作业区域进行有效隔离，未设置安全警示标志牌，可能导致油站人员及外来人员发生跌倒、车辆伤害等危险。

6）断路作业时，未设置安全警示标识，在夜间断路时未设置警示灯；施工结束时未清理现场等可能会引发车辆伤害、交通事故等危险。

3.1.4 站内主要建、构筑物危险有害因素辨识

该加油站站内主要建、构筑物包括站房、配电房、加油亭、简易洗车机、综合楼等，其危险有害因素主要考虑自然灾害的影响导致其他次生事故，具体分析如下：

1）雷击：当防雷设施设计不合理、损坏或防雷接地达不到相关技术要求，造成不能完全避雷时，雷击可能击中建、构筑物，造成火灾或建筑物破坏。

2）台风和降雨：台风所经过的地方，因狂风、暴雨及风暴潮等天气灾害，可能会对建筑物造成破坏导致倒塌。建筑物倒塌将导致人员伤亡、设备损坏，并可能因工艺设备、输油管道等遭受破坏，引发油品泄漏、火灾、爆炸等其他安全事故。

3）地震：若发生地震将导致设备倾倒、管线移位，从而可能使建设物、设备变形拉裂，甚至坍塌，从而引起生产安全事故。

依据《企业职工伤亡事故分类》GB6441-86，并按同类型加油站的设施设备，现场操作等方面进行类比，对加油站进行辨识。存在的危险有害因素为：1）火灾、爆炸；2）中毒和窒息；3）车辆伤害；4）机械伤害；5）触电；6）高处坠落；7）物体打击；8）坍塌等。

其中火灾、爆炸是主要的危险、有害因素；加油站埋地储罐区、加油区、装卸点是主要的危险源。主要危险场所、有害因素及其分布情况见下表3.1-1。

附表3.1-1 主要危险场所及危险、有害因素分布情况表

| 作业地点 | 危险有害因素类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 火灾、爆炸 | 高温危害 | 中毒窒息 | 车辆伤害 | 触电 | 高处坠落 | 物体打击 | 坍塌 |
| 卸油区 | √ | √ | √ | √ |  |  | √ |  |
| 加油区 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 油罐区 | √ | √ | √ | √ |  |  |  |  |
| 站房 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |
| 配电房 | √ |  |  |  | √ |  |  |  |

3.2 危险化学品辨识

依据《危险化学品目录〔2015版〕》（国家安全生产监督管理总局等10部门公告2015年第5号）辨识，该项目不涉及剧毒化学品。

依据《易制毒化学品管理条例》（国务院令[2018]第703号第三次修订，2018.09.18）辨识，该项目不涉及易制毒化学品。

依据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）辨识，该项目不涉及易制爆危险化学品。

依据《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务令[1995]第190号，2011年修订版）、《中华人民共和国监控化学品管理条例（实施细则）》（工信部[2018]第48号令）、《各类监控化学品名录》（中华人民共和国化学工业部第11号）、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（1998年6月14日以国家和石油化学工业局令第1号发布）辨识，该项目不涉及国家监控的化学品。

根据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）对照辨识，汽油属于重点监管危险化学品。横坑加油站已委托具有相关资质的设计单位进行设计，根据工艺特点，对生产储存装置，装备带有高液位报警功能的液位计，实现对液位、温度等重要参数的实时监测；严格工艺、设备管理，汽油罐车卸油设计装设卸油油气回收系统，汽油加油机（枪）装设加油油气回收系统，并依照《重点监管的危险化学品名录》（2013年）的规定，结合汽油的危险特性，贯彻落实各项安全监控措施，严格执行各项安全生产规章制度和各项操作规程。

3.3 特种设备辨识

根据国家质量监督检验检疫总局公布的《特种设备目录》进行辨识，横坑加油站的油罐、油管、加油机等设备均不属于特种设备。

3.4 国家明令淘汰的产品和危险工艺辨识

依据《产业结构调整指导目录（2016年本，修正）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令21号）、《广东省产业结构调整指导目录》（2007年本）及《重点监管危险化工工艺目录（2013年完整版）》（安监总管〔2013〕3号）辨识，不属于淘汰产品，工艺过程是简单的物理过程，不存在危险工艺。

3.5 危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）规定：“危险化学品重大危险源”指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。其中单元是指涉及危险化学品的生产、储存装置、设施或场所，分为生产单元和储存单元。临界量是指某种或某类危险化学品构成重大危险源所规定的最小数量。

1）危险化学品重大危险源的辨识指标

a．生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b.生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下式的规定，则定为重大危险源。

式中：q1、q2……qn——每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2……Qn——与各危险物质相对应的临界量，t。

2）重大危险源的辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），汽油的临界量为200t，柴油[闭杯闪点≤60℃]的临界量为5000t。

根据横坑加油站的实际情况，横坑加油站设有50m3汽油罐1个，30m3汽油罐1个、15m3汽油罐1个、50m3柴油罐1个。

汽油贮罐的总储量为：95m3×0.73t/m3＝69.35t。

柴油贮罐的总储量为：50m3×0.84t/m3＝42t。

注：汽油密度选取为0.73g/cm3=0.73t/m3；柴油密度选取为0.84g/cm3=0.84t/m3；

该加油站无生产单元。只有储存单元。储存单元具体计算结果如下：

表3.5-1 危险化学品重大危险源辨识表

| 危险化学品 名称 | 危险性类别 | 临界量 Q（t） | 罐容 | 密度（t/m3） | 储存量 q（t） | q / Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 易燃液体 | 200 | 90m3 | 0.73 | 69.35t | 0.3468 |
| 柴油[闭杯闪 点≤60℃] | 易燃液体 | 5000 | 50m3 | 0.84 | 42t | 0.0084 |
| ∑q / Q | 0.3552 |  |  |  |  |  |

根据横坑加油站可能储存的危险化学品最大数量，∑q/Q=0.3552＜1， 因此，按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）辨识，该加油站危险化学品储存量不构成危险化学品重大危险源。

3.6 固有危险程度分析过程

横坑加油站经营的油品包括汽油和柴油，其经营流程是：油品通过槽车运输到加油站，经密闭卸油口、输油管道卸入相应的埋地油罐储存，埋地油罐通过相应的通气管管口调节罐内压力以保持常压；卸油时储罐内的油蒸汽通过油气回收管道回收至槽车油罐。加油工艺采用潜油泵方式进行加油，油品通过潜油泵、埋地发油管道至加油机，再通过自封式加油枪零售给过往的车辆。

加油站的固有危险来源于油品的危险特性，汽油属于易燃液体、柴油属于可燃液体，具有易燃、易爆等危险特性。通常以TNT当量法来预测危险化学品的固有危险程度。横坑加油站油罐区共有4个埋地油罐，包括50m3汽油罐1个、30m3汽油罐1个、15m3汽油罐1个、50m3柴油罐1个。汽油罐最大储存量Wt约69350kg；柴油罐最大储存量Wt约42000kg。

查物质系数和特性表可知，汽油的燃烧热

qt汽＝4.6×104kJ/kg

柴油的燃烧热

qt柴＝4.26×104kJ/kg

汽油的最大储量为69.35t，TNT的爆炸热（Qt）取4500kJ/kg。

假设当油品形成蒸气云遇延迟点火源发生地面蒸气云爆炸,考虑参与爆炸并对形成冲击波有实际贡献的蒸气云的量，根据地面蒸气云TNT当量计算公式WTNT=1.8aWt•qt/Qt，可得到汽油和柴油的地面蒸气云TNT当量。式中

1.8——地面爆炸系数

a——可燃气体蒸气云的当量系数，一般取0.04。

计算得到汽油的地面蒸气云TNT当量为49.93t，柴油的地面蒸气云 TNT当量为11.45t。

从以上分析计算可知，横坑加油站的固有危险程度如表3.6-1 所示：

附表3.6-1 加油站固有危险程度一览表

| 物质名称 | 所在场所 | 存在状况 | 质量（t） | 燃烧后放出的热量（kJ） | 地面蒸气云 TNT 当量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽油 | 油罐区 | 常温、常压 | 69.35 | 3.19×109 | 51.04 |
| 柴油 | 油罐区 | 常温、常压 | 42.0 | 1.79×109 | 28.63 |
| 说明 | TNT 当量计算采用《易燃、易爆、有毒危险品储运过程定量风险评价》（宇德明著，中国铁道出版社出版）所介绍的方法和TNT 当量评估公式计算。 |  |  |  |  |

## 3.7 事故案例分析

3.7.1 火灾、爆炸事故案例一

1）事故经过

2014年6月1日中午，满载汽油（29.48吨）的浙BR257大油罐车到达临海市顺风加油站，并在11点50分左右开始向加油站地下储油罐卸油，当时加油站卸油作业现场人员有林某（浙BR257大油罐车驾驶员，事故发生时在副驾驶室）、潘某（浙BR257大油罐车押送员）、朱某（加油站工作人员，小油罐车浙J76829驾驶员）等3人。在汽油槽罐车卸油的同时，加油站工作人员朱某考虑到地下储油罐装不下这么多油，就开来一辆小油罐车，停到大油罐车旁，从大油罐吸油，来分装一部分汽油。现场由潘某跟朱某两人负责卸油和抽油作业，潘某站在大油罐车车顶负责看护，朱某操作浙J76829小型油罐车从大油罐车吸油。因为抽油时，需要开启抽油泵，抽油泵利用小油罐车的发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火。大概12点30分左右，当朱某从小油罐车车顶下来，去开车门的时候，突然发生爆燃，瞬间火焰高窜，朱某被火焰烧伤。火焰甚至喷到距地面大概有四、五米高的潘某，将其右脸颊和手灼伤。12时40分，临海市消防大队接到临海市公安局指挥中心指令，立即出动7辆消防车和42名消防官兵赶往火灾现场。经过消防官兵奋力扑救，大火于15时左右被扑灭，此次火灾造成2人受伤。

2）事故原因

根据当事人笔录反映，及现场勘验情况，消防部门事故调查结论认为：此次火灾爆燃部位初步确定为小油罐车车头部分，火灾原因不能排除朱某伸手开车门时触发静电、车辆排气管高温过热、车辆发动机及抽油泵过热引发挥发聚集的油蒸气而产生爆燃。

3）事故教训

（1）加油站工作人员安全意识淡薄。加油站工作人员朱某用来分装汽油的小型油罐车没有独立的抽油泵，利用外部抽油泵并利用车辆发动机作为动力，因此整个抽油作业过程中小油罐车的发动机并未熄火，且该车排气管未安装阻火器，在这种极不安全的情况下，当事人还是贸然利用此车抽吸汽油，导致发生爆燃事故。

（2）加油站安全防范措施不到位。该加油站仅有一个防静电接地保护装置，且已经接到大油罐车尾部，小油罐车吸油的过程中未采取任何防静电接地措施，同时输油管为塑料软管，无法导除汽油在输送过程中产生的静电。

（3）作业人员抽卸油操作不规范。作业人员在操作时同时对地下储罐和小油罐车进行卸、抽油作业。抽油的过程中塑料管一头接小油罐车下方进油接口处，而另一头则直接插入大油罐车顶部输油口，管线连接密封不到位，导致有大量油蒸气挥发，甚至有汽油外漏，致使小油罐车下方积聚大量油气。

3.7.2 火灾、爆炸事故案例二

1）事故经过

2014年9月8日15:40左右，山东济南分公司第63加油站在安装加油机和潜油泵过程中，由于油罐人孔盖不符合安装潜油泵的条件，对油罐人孔盖进行改造，承包商天津华北有色建设工程公司山东分公司的施工人员，擅自用自带泵将2号埋地罐中的注水抽空，并在无人监控的情况下，在操作井边沿用气割对油罐法兰盘、管线短管开坡口，切割过程中，引燃油罐内残余油气发生闪爆，李洪革当即受伤，送医院经抢救无效，于9月9日凌晨死亡。

2）事故原因

（1）直接原因：施工单位施工人员严重违反施工安全规定，安装潜油泵过程中将油罐注水抽出，造成油罐及操作井口油气积聚。在当天无动火作业计划、没有办理动火作业票的情况下，施工人员擅自变更作业地点，在靠近油罐口的区域内进行动火作业，造成闪爆。

（2）间接原因：

济南分公司没有落实集团公司新、改、扩建项目“三同时”管理规定，对施工单位资质审查不严，导致不具备安全施工资质的单位进站施工，为事故的发生埋下了隐患。

济南分公司企管部门负责加油站改造项目，没有制定施工安全措施，对施工现场的监督检查流于形式，对安全防护、作业票开具、施工人员持证上岗等方面无一条检查记录，无一条整改要求，对该站施工中多次动火仅办理了一张动火作业票的事实视而不见。

施工现场监管严重失职，现场监管责任人（站长）对动火等重大安全作业监管不力，现场安全监督职责未执行到位。

济南分公司对施工人员安全教育制度落实不到位，对外来施工人员安全教育没有针对性、走过场，施工人员对危害不了解，违规施工成必然。

3）事故教训

（1）这起事故充分暴露出安全管理中存在的漏洞，尤其是对施工单位和作业现场安全监管上存在的缺陷，主要表现在对施工方审核不严；各级管理人员安全防范意识淡薄、责任心不强。

（2）对施工方进场施工安全教育流于形式，放松了现场监管，存在“以包代管”现象。对“安全生产禁令”和“安全纪律”落实不彻底。

3.7.3 电气火灾事故案例

1）事故经过

2000年10月23日深夜，位于山西临夏公路的某石油公司加油站，零点30分，卫某和另一当班的加油员忽然发现巨型硬化标识广告牌顶端射灯时闪时灭，转瞬间便全部熄灭。有多年工作经验的卫某凭直觉断定，是电器出了故障，于是返身直冲配电间，只见配电箱内浓烟四冒，伴随着噼啪声火星四处乱溅。卫某迅速拉掉电源总闸，顺手拿起干粉灭火器，对着冒烟的地方喷去，直到确认险情排除。避免了一起火灾事故的发生，把事故消灭在初始阶段。

2）事故分析

该站为公司新建加油站，不存在电气线路老化问题，后经调查发现，是由于广告牌射灯底座电源线被雨淋湿从而导致电线短路引起配电箱电线胶皮烧毁。

# 附件4 安全条件和安全生产条件的分析过程

## 4.1 加油站站址分析评价

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版），编制站址安全检查表如下：

附表4.1-1 站址安全检查表

| 序号 | 规范要求 | 依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油加气站的站址选择，应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第4.0.1条 | 为原址改造、更新设备设施的项目，有原用地证明文件。 | 符合要求 |
| 2 | 在城市建成区内不应建一级加油站。在城市中心区不应建一级加油站。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第4.0.2条 | 在莞樟路边上，不属于城市中心区，加油站为二级油站。 | 符合要求 |
| 3 | 城市建成区内的加油加气站，宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第4.0.3条 | 加油站靠近城市道路。 | 符合要求 |
| 4 | 加油站的汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表 4.0.4 的规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第4.0.4条 | 汽油设备与站外建、构筑物的安全间距符合要求，具体情况见表 2.2-1。 | 符合要求 |
| 5 | 加油站的柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于表 4.0.5 的规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第4.0.5条 | 柴油设备与站外建、构筑物的安全间距符合要求，具体情况见表 2.2-2。 | 符合要求 |
| 6 | 架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第4.0.13条 | 没有跨越加油站加油作业区的架空电力线。 | 符合要求 |

综上所述，该加油站与周边建构筑物的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第4.0.4条的规定（详细见“2.2加油站站址”）。

## 4.2 总平面布置评价

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版），编制站内平面布置安全检查表如下：

附表4.2-1 站内平面布置安全检查表

| 序号 | 规范要求 | 依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油站的车辆入口和出口应分开设置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第5.0.1条 | 车辆入口和出口分开设置。 | 符合要求 |
| 2 | 站区内单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第5.0.2.1条 | 单车道宽8.5m，双车道宽10.5m。 | 符合要求 |
| 3 | 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第5.0.2.3条 | 站内停车位为平坡。 | 符合要求 |
| 4 | 加油作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第5.0.2.4条 | 停车场和道路路面采用水泥路面。 | 符合要求 |
| 5 | 加油作业区与辅助服务区之间应有界线标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第5.0.3条 | 加油作业区与辅助服务区之间有分界线标识。 | 符合要求 |
| 6 | 加油加气作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第5.0.5条 | 加油作业区内，无“明火地点”或“散发火花地点”。 | 符合要求 |
| 7 | 加油的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第5.0.8条 | 电房在爆炸危险区域外，无室外变压器。 | 符合要求 |
| 8 | 加油的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m不燃烧体实体围墙。当加油的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4中安全间距的1.5倍，且大于 25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路一侧可设非实体围墙或不设围墙。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第5.0.12条 | 油站与四周站外建构筑物之间设置了实体围墙。经实际测量，间距大于规范要求，设置围墙高度2.2m。面向进、出口的道路开放。 | 符合要求 |
| 9 | 加油站内设施之间的防火距离，不应小于表5.0.13-1的规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第5.0.13条 | 符合要求，具体情况见表 2.3-1。 | 符合要求 |
| 10 | 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土地面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014版）第6.1.10条 | 油罐设在非车行道下面，罐顶的覆土厚度大于0.5m。钢制油罐的周围回填中性沙或细土，其厚度不小于0.3m。 | 符合要求 |

根据本表分析可知，该加油站改建后的平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第5章的相关要求。

## 4.3 主要设备、设施评价

4.3.1 油罐、工艺管道、防渗设施、防雷防静电设施安全验收检查

横坑加油站改造工程内容主要如下：

工艺部分改造：

- （1）本次改造在原址油罐区将4个埋地油罐更换为4个新的SF双层埋地储罐。改造后为1个50m³SF双层埋地柴油罐、1个15m³SF双层埋地汽油罐、1个30m³SF双层埋地汽油罐、1个50m³SF双层埋地汽油罐，油罐总容积120m³（柴油罐容积折半计入总容积），加油站设计级别为二级，保持不变。

- （2）保留原有8台8枪加油机。

（3）更换加油设备（潜油泵、液位器、渗漏在线监测仪、油气回收在线检测仪）及工艺管道（出油管、卸油管、通气管、加油及卸油油气回收管）。

（4）更换设备控制与动力电缆。

（5）安装应急照明、实时监控系统。

（6）安装双层油罐和加油双层管道渗漏在线监测系统。

土建部分改造：

- 站区混凝土路面部分新建。

- 密闭卸油口、2m³消防沙池、消防器材间、计量工具间等站内配套构筑物的恢复重建。

- 站区油罐、加油设备、接地报警仪的防雷防静电恢复重建。

横坑加油站其他建构筑物保持不变

根据改造工程情况，评价组根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012，2014年版）相关要求及设计、施工情况和现场检查情况，结合相关资料编制安全验收检查表，具体如下：

附表4.3-1 加油站改建项目安全验收检查表

| 序号 | 规范要求 | 设计情况 | 施工情况 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、油罐检查 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6．1．1 除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。 | 设计为埋地储罐。 | 设置埋地罐区基础及预埋件，油罐安装完后回填土方和河沙；做好隐蔽工程验收。 | 汽油罐、柴油罐均在室外埋地设置，检查时已经回填完毕，为埋地油罐。 | 符合要求 |
| 2 | 6．1．2 汽车加油站的储油罐，应采用卧式油罐。 | 设计为卧式储罐。 | 安装油罐为卧式SF双层油罐。 | 根据提供的油罐产品合格证及相关资料，均为卧式油罐。 | 符合要求 |
| 3 | 6．1．3 埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层油罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 | 设计为SF双层罐，即内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。 | 根据工程竣工验收报告的工程验收结论，施工安装油罐为SF双层罐。 | 根据提供的油罐产品合格证及相关资料，均为SF双层油罐。 | 符合要求 |
| 4 | 6．1．4 单层钢制油罐、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，可按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》AQ 3020的有关规定执行，并应符合下列规定： 1 钢制油罐的罐体和封头所用钢板的公称厚度规定：双层油罐内层为钢罐，直径2501-3000mm的罐体厚度不小于6mm；封头厚度不小于7mm。 2 钢制油罐的设计内压不应低于0．08MPa。 | 设计要求按照规范要求选型油罐。 | 根据选型油罐：SF双层罐；内层为钢罐；具体资料见产品合格证及相关资料。 | 油罐产品具有合格证及相关资料 | 符合要求 |
| 5 | 6．1．7 双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏检测要求的贯通间隙。 | 设计要求按照规范要求选型油罐。 | 根据选型油罐：SF双层罐；内层为钢罐；具体资料见产品合格证及相关资料。 | 根据提供的油罐产品合格证及相关资料，储罐内层和外层有贯通间隙，外壳有气密性检查。 | 符合要求 |
| 6 | 6．1．8 双层钢制油罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐和玻璃纤维增强塑料等非金属防渗衬里的双层油罐，应设渗漏检测立管，并应符合下列规定： 1 检测立管应采用钢管，直径宜为80mm，壁厚不宜小于4mm。 2 检测立管应位于油罐顶部的纵向中心线上。 3 检测立管的底部管口应与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口应装防尘盖。 4 检测立管应满足人工检测和在线监测的要求，并应保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | 设计要求按照规范要求选型油罐。 | 根据选型油罐：SF双层罐；内层为钢罐；具体资料见产品合格证及相关资料。 | 根据提供的油罐产品合格证及相关资料，储罐有社会渗漏检测立管，检测立管采用钢管，直径为80mm，壁厚4mm；检测立管位于油罐顶部的纵向中心线上；检测立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口装防尘盖；检测立管满足人工检测和在线监测的要求，并保证油罐内、外壁任何部位出现渗漏均能被发现。 | 符合要求 |
| 7 | 6．1．9 油罐应采用钢制人孔盖。 | 设计为钢制人孔盖。 | 施工安装为钢制人孔盖。 | 根据油罐产品合格证及相关资料，为钢制人孔盖。 | 符合要求 |
| 8 | 6．1．10 油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0．5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0．9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0．3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。 | 油罐设在非车行道下面，设计罐顶的覆土厚度0.9m，钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0．3m。 | 按照设计要求施工。 | 根据施工情况报告说明，罐顶的覆土厚度不少于0.9m，油罐周边回填中性沙或细土，其厚度大于0.3m | 符合要求 |
| 9 | 6．1．11 当埋地油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 | 设计预埋件与罐区基础和防漂浮措施。 | 设置罐区基础和预埋件，采用防漂带抗浮。 | 根据施工情况说明，已经采取抗浮措施。 | 符合要求 |
| 10 | 6．1．12 埋地油罐的人孔应设操作井。设在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 | 设计有操作井。 | 设置操作井。 | 埋地油罐设置人孔井。行车道下的人孔井采用了专用的密闭井盖和井座。 | 符合要求 |
| 11 | 6．1．13 油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90％时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95％时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。 | 设计有高低液位报警和高高液位联锁；报警装置设置在站房内。 | 相关系统按照设计施工，油罐对应更换液位计，对应电气线路重新敷设和连接。 | 该项目装有溢流阀及高液位报警装置。 | 符合要求 |
| 12 | 6．1．14 设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0．8L／h。 | 设计有卸油和加油油气回收系统，油罐设计有高液位报警。 | 按照要求敷设相关电气线路及设施设备。 | 设有高液位报警装置。 | 符合要求 |
| 二、工艺管道系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6．3．1 油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。 | 卸油台设计密闭卸油口 | 新建卸油台设置密闭卸油口4个，油气回收口1个。 | 卸油口采用密闭卸油方式。 | 符合要求 |
| 2 | 6．3．2 每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。 | 不同油品分开设计卸油管道，单独设置油气回收井口。 | 建卸油台设置密闭卸油口4个，油气回收口1个。 | 新卸油台设置0#卸油口1个，92#汽油卸油口1个，95#卸油口1个；98#卸油口1个。 | 符合要求 |
| 3 | 6．3．3 卸油接口应装设快速接头及密封盖。 | 设计有快速接头及密封盖 | 有设置快速接头及密封盖。 | 新卸油台有设置快速接头及密封盖。 | 符合要求 |
| 4 | 6．3．4 加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。 2 各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm。 3 卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。 | 设计采用平衡式密闭油气回收系统；3个汽油罐共用1根DN80回收管，采用非自闭式快速接头，有设置阀门。 | 按照设计要求施工和安装 | 现场检查卸油台，有相关设施。 | 符合要求 |
| 5 | 6．3．5 加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。 | 设计采用潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。 | 对应油罐有更换新潜液泵。 | 根据提供潜液泵资料，采用的是潜油泵的一泵供多机(枪)的加油工艺。 | 符合要求 |
| 6 | 6．3．6 加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定： 1 应采用真空辅助式油气回收系统。 2 汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。 3 加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 4 加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1．0～1．2。 5 在加油机底部与油气回收立管的连接处，应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。 | 设计采用Mini9000系统无电真空集中式回收方式。 油气回收主管的公称直径50mm，材质KFS。 | 按照设计施工；加油机未改动，全部为原有加油机。 | 根据工艺流程图及现场检查，加油时油气回收至92#汽油罐内。 | 符合要求 |
| 7 | 6．3．7 油罐的接合管设置应符合下列规定： 1 接合管应为金属材质。 2 接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。 3 进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。 4 罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。 5 油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。 6 油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。 7 人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接(包括潜油泵出油管)。 | 设计接合管为金属管线； 相关接合管集中设置在人孔盖和操作井内； 设计进油管伸至罐底100mm处； 设计潜油泵入油口设计高于罐底200mm； 油罐的量油孔接合管向下伸至罐内距罐底200mm； 人孔盖可拆卸； 接合管与输油、卸油管线连接采用软管连接。 | 按照设计方案施工 | 根据施工情况情况报告及现场查看接合管为金属管线；相关接合管集中设置在人孔盖和操作井内；进油管伸至罐底100mm处； 潜油泵入油口高于罐底200mm； 油罐的量油孔接合管向下伸至罐内距罐底200mm； 人孔盖可拆卸； 接合管与输油、卸油管线连接采用软管连接。 | 符合要求 |
| 8 | 6．3．8 汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建(构)筑物的墙(柱)向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1．5m及以上。通气管管口应设置阻火器。 6．3．9 通气管的公称直径不应小于50mm。 | 设计通气管是分开设置，通气管高4m，不沿着建构筑物；关口有设置阻火器；管径50mm；有设置呼吸阀等 | 通气管油罐区，是分开设置，通气管高于地面4m；管口有设置阻火器；管径50mm；有设置呼吸阀等. | 现场检查通气管管口高于地面4m，直径均符合要求；有设置相关呼吸阀和阻火器。 | 符合要求 |
| 9 | 6．3．11 加油站工艺管道的选用，应符合下列规定： 1 油罐通气管道和露出地面的管道，应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB／T 8163的无缝钢管。 2 其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。非烃类车用燃料不得采用不导静电的热塑性塑料管道。 3 无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。 4 热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。 5 导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。 6 不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度应大于100kV。 | 加油站输油管线设计采用双层输油管线，属于热塑性塑料管道。 | 按照设计要求施工 | 油罐通气管道和露出地面的管道，采用无缝钢管；其他管道采用适于输送油品的热塑性塑料管道，所采用的热塑性塑料管道有质量证明文件，无缝钢管的公称壁厚大于4mm，埋地钢管的连接采用焊接。热塑性塑料管道的主体结构层为无孔隙聚乙烯材料，壁厚大于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。使用不导静电热塑性塑料管道主体结构层的介电击穿强度大于100kV。 | 符合要求 |
| 10 | 6．3．12 油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝(网)的橡胶软管。 | 加油站输油管线设计采用导静电耐油软管，其体电阻率小于108Ω·m，表面电阻率小于1010Ω。 | 按照设计要求施工 | 加油站输油管线采用导静电耐油软管，其体电阻率小于108Ω·m，表面电阻率小于1010Ω。 | 符合要求 |
| 11 | 6．3．13 加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。 | 输油管道设计为埋地敷设；加油机内下方管沟填沙子。 | 按照设计要求施工 | 根据施工情况报告，管道施工及回填符合要求。 | 符合要求 |
| 12 | 6．3．14 卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1％。 | 根据工艺管道系统图，坡度设置均符合要求。 | 按照设计要求施工 | 根据施工情况报告说明，管道施工及回填符合要求。 | 符合要求 |
| 13 | 6．3．16 埋地工艺管道的埋设深度不得小于0．4m。敷设在混凝土场地或道路下面的管道，管顶低于混凝土层下表面不得小于0．2m。管道周围应回填不小于100mm厚的中性沙子或细土。 | 按照要求设计 | 按照设计要求施工 | 根据施工情况报告说明，管道施工及回填符合要求。 | 符合要求 |
| 三、防渗措施 |  |  |  |  |  |
| 1 | 6．5．1 加油站应按国家有关环境保护标准或政府有关环境保护法规、法令的要求，采取防止油品渗漏的措施。 | 设计SF双层油罐 | 按照设计选型设备 | 根据油罐合格证确定为SF双层油罐，有防止油品渗漏的措施。 | 符合要求 |
| 2 | 6．5．2 采取防止油品渗漏保护措施的加油站，其埋地油罐应采用下列之一的防渗方式： 1 单层油罐设置防渗罐池； 2 采用双层油罐。 | 设计SF双层油罐 | 按照设计选型设备 | 根据油罐合格证确定为SF双层油罐。 | 符合要求 |
| 3 | 6．5．5 装有潜油泵的油罐人孔操作井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，也应采取相应的防渗措施。 | 人孔井内设置测漏装置，加油机底槽填沙。 | 按照设计施工 | 人孔井内设置测漏装置，加油机底槽填沙。 | 符合要求 |
| 4 | 6．5．6 采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定： 1 双层管道的内层管应符合本规范第6．3节的有关规定。 2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。 3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。 4 双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。 5 双层管道系统的最低点应设检漏点。 6 双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。 7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。 | 设计的双层热塑性塑料管线。 | 按照设计选型设备 | 根据选型管线，采用双层非金属管道时，外层管满足耐油、耐腐蚀、耐老化系统试验压力的要求；双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙贯通；管线最低点即操作井处有设置测漏传感器，采用在线监测系统。 | 符合要求 |
| 5 | 6．5．7 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3．5mm。 | 有设计检测措施和设施。 | 按照设计选型相关探棒、双壁罐传感器等检漏及报警系统。 | 双层油罐、防渗罐池的渗漏检测采用在线监测系统。 | 符合要求 |
| 四、防雷、防静电 |  |  |  |  |  |
| 1 | 11．2．11 加油加气站的汽油罐车、LPG罐车和LNG罐车卸车场地，应设卸车或卸气时用的防静电接地装置，并应设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。 | 原有防静电接地报警器 | 重新安装原有防静电接地报警器 | 现场检查有防静电接地报警器。 | 符合要求 |
| 2 | 11．2．12 在爆炸危险区域内工艺管道上的法兰、胶管两端等连接处，应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下可不跨接。 | 设计有跨接措施 | 按照设计施工 | 油罐、操作井、通气管等法兰连接螺栓有跨接。 | 符合要求 |
| 五、紧急切断系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 11.5.3紧急切断系统应至少在下列位置设置启动开关： 1 距加气站卸车点5m以内。 2 在加油加气现场工作人员容易接近的位置。 3 在控制室或值班室内。 | 设计有紧急切断系统和启动开关 | 按照设计施工 | 紧急切断系统在站房前台处工作人员容易接近的位置设置了启动开关,加油机设置了紧急切断按钮。 | 符合要求 |
| 2 | 11.5.4紧急切断系统应只能手动复位 | 设计有紧急切断系统和启动开关 | 按照设计施工 | 紧急切断系统只能手动复位。 | 符合要求 |

由检查表可知，横坑加油站的油罐、工艺管线、防雷防静电、防渗措施等符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）的相关要求。

4.3.2 加油机评价

附表4.3-2 加油机及相关建（构）筑物安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加油机不得设在室内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.2.1条 | 加油机未设在室内，设置钢架结构罩棚下。 | 符合要求 |
| 2 | 加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50 L/min。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.2.2条 | 站内加油枪采用自封式加油枪，加油枪的流量不超过50L/min。 | 符合要求 |
| 3 | 以正压（潜油泵）供油的加油机，其底部的供油管道上应设剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀应能自动关闭。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.2.4条 | 该加油站采用潜油泵供油的加油工艺，其加油机按规范要求。 | 符合要求 |
| 4 | 采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第6.2.5条 | 加油机上的放枪位已有各油品的文字标识。 | 符合要求 |
| 5 | 位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于0.5m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版） | 站内加油岛端部设置了防撞栏，其高度为0.5m。 | 符合要求 |
| 6 | 加油岛的设计应符合下列规定：1）加油岛应高出停车位的地坪0.15m ~0.2m；2）加油岛、加气岛两端的宽度不应小于1.2m；3）加油岛上的罩棚立柱边缘距岛端部，不应小于0.6m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版））第12.2.3条 | 高出停车位的地坪0.2 m，加油岛宽1.2m，罩棚支柱距岛端部为0.6m。 | 符合要求 |

由上述检查表可知，改建项目加油机满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）的要求。

## 4.4 公用工程评价

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版）等相关规范的规定，对该加油站内公辅设施（如电气装置、消防设施及给排水等）进行安全检查，具体情况如下。

4.4.1 电气装置评价

附表4.4-1 电气装置安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电 |  |  |  |  |
|  | 加油加气站的供电负荷等级可为二级，信息系统应设不间断供电电源。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第11.1.1条 | 加油站供电负荷等级为二级。信息系统设置UPS。 | 符合要求 |
|  | 加油站的供电电源，宜采用电压为380/220V的外接电源；加油和CNG加气合建站的供电电源，宜采用电压为6/10kV的外接电源。加油站的供电系统应设独立的计量装置。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第11.1.2条 | 该加油站电源引自当地市政供电网，供电系统设独立的计量装置。 | 符合要求 |
|  | 加油站、加油加气合建站的消防泵房、罩棚、营业室、压缩机间等处，均应设事故照明。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第11.1.3条 | 该加油站罩棚、营业室内分别设置了事故照明。 | 符合要求 |
|  | 当引用外电源有困难时，加油加气站可设置小型内燃发电机组。内燃机的排烟管口，应安装阻火器。排烟管口至各爆炸危险区域边界的水平距离，应符合下列规定： 排烟口高出地面4.5m以下时，不应小于5m。 排烟口高出地面4.5m及以上时，不应小于3m。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第11.1.4条 | 加油站未设置小型内燃发电机组作为应急电源。 | 不涉及 |
|  | 加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分，应穿钢管保护。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第11.1.5条 | 站内电力线路采用电缆直埋敷设，穿越行车道部分，穿钢管保护。 | 符合要求 |
|  | 当采用电缆沟敷设电缆时，加油加气作业区内的电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品以及热力管道敷设在同一沟内。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第11.1.6条 | 电力线路与油品管道分开设置。加油机下方为填沙。 | 符合要求 |
|  | 爆炸危险区域内的电气设备选型安装、电力线路敷设等。应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058的油罐规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第11.1.7条 | 有爆炸危险的区域电气设备和电气线路的设置符合要求。 | 符合要求 |
|  | 加油加气站内爆炸危险区域以外的照明灯具，可选用非防爆型。罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具，应选用防护等级不低于IP44级的照明灯具。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第11.1.8条 | 站内加油加气罩棚下装设了IP44级照明灯。 | 符合要求 |

4.4.2 安防监控系统安全检查表

附表4.4-2 安防监控系统安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 标准依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接入平台设在加油加气站站长室或收银台，应能满足无人值守运行的要求。 | 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T30350-2013） 第6.1.1.1条 | 该加油站设置的视频监控中心设在营业室单独房间，可以满足无人值守运行的要求。 | 符合要求 |
| 2 | 加油加气站进、出口应分别配置一台高分辨率智能一体化摄像机，应能广角监控加油站进、出口整体情况，包括：汽车车型，汽车驶入、驶出的路径，行人走入、走出的动作、行为。该摄像机应具备车辆牌照和车型的识别功能。 | 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T30350-2013） 第6.2.2.1条 | 该加油站在靠近车辆出入口处的罩棚支柱上分别设置了摄像头，可以满足监控要求。 | 符合要求 |
| 3 | 加油加气区应根据加油机的数量配置一定数量的高分辨率智能一体化摄像机和拾音器，应能全面监控加油加气操作工位中加油人员具体操作及现金交易情况，并能在某一焦点清晰看清汽车车牌。 | 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T30350-2013） 第6.2.2.2条 | 站内加油罩棚支柱上设置了摄像头，可以监控到加油员工等的整体情况。 | 符合要求 |
| 4 | 应在站房外墙上或单独设置的立杆上安装红外一体化摄像机，应能对卸油口及整个油罐区域进行全面监控，并能清晰看到卸油员具体操作动作。 | 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T30350-2013） 第6.2.2.3条 | 该加油站在站房靠近卸油区、油罐区一侧设置了的摄像头，可对卸油口、油罐区进行监控。 | 符合要求 |
| 5 | 应在便利店内墙顶部，与收银服务区成斜俯视角度的适当位置安装高分辨率日夜转换变焦半球摄像机一台，并在适当位置安装拾音器，全面监控收银服务区域，应能清晰看到顾客相貌、衣着特征，收银员与顾客现金交易、商品买卖详细情况，收银员往投币口投币情况，及收银服务区商品。 | 《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T30350-2013） 第6.2.2.6条 | 该加油站营业室收银台上方设置了摄像头，可对收银服务区域进行全面监控。 | 符合要求 |

4.4.3 消防设施及给排水评价

附表4.4-3 消防设施及给排水安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 实际情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防设施 |  |  |  |  |
|  | 加油站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定：1）地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15 m时，应分别配置。2）一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2 m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2 m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第10.1.1条 | （1）站内油罐区设置2台35kg推车式干粉灭火器，其它各处共设置4kg手提式干粉灭火器10具.8kg手提式干粉灭火器8具。 （2）该加油站级别为二级，加油站内配置了5块灭火毯，2m3消防沙，满足所述要求。 | 符合要求 |
|  | 其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第10.1.2条 | 站房、加油亭、配电房等建筑配置有灭火器。 | 符合要求 |
| 给排水 |  |  |  |  |
| 1 | 加油站的排水应符合下列规定：1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。2）加油站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。4）排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。5）加油站不应采用暗沟排水。 | 《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年版）第10.3.2条 | 该加油站内地面雨水散流排出站外；排出建筑物或围墙的污水，在排出前设置了油水分离池；清洗油罐的污水集中收集处理，不直接进入排水管道。 | 符合要求 |

由检查表可知，横坑加油站的消防设施及给排水符合《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014 年版）的相关要求。

## 4.5 安全管理评价

附表4.5-1 安全管理安全检查表

| 项目 | 检 查 内 容 | 依据 | 检 查 记 录 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 证照文书 |  |  |  |  |
| 1 | 从事危险化学品经营的单位应当依法登记注册为企业。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监督总局令第55号，第79号修正）第六条 | 有营业执照。（详见附录） | 符合要求 |
| 2 | 消防验收意见书。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 | 改建前已取得消防验收意见书。改建后的检测和相关手续同步办理中。 | 符合要求 |
| 3 | 广东省防雷设施有效合格证。 | 《广东省防御雷电灾害管理规定》（粤府[1999]21号）第十条 | 已安排重新检测，相关手续同步办理中。 | 符合要求 |
| 4 | 生产、储存、办公场所产权证明或租赁合同。 | 《危险化学品安全管理条例》（国务院第591号） | 有经营场所产权证明书等。 | 符合要求 |
| 安全管理组织机构 |  |  |  |  |
|  | 矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第二十一条 | 该加油站成立了安全领导小组，配备了安全管理人员。 | 符合要求 |
| 安全规章管理制度 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第四条 | 该加油站制定了各级人员的安全责任制度及安全生产规章制度。 | 符合要求 |
| 2 | 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第五条 | 根据加油站制定的安全责任制，加油站主要负责人对本站的安全经营全面负责。 | 符合要求 |
| 3 | 从事危险化学品经营的单位应当有健全的安全生产规章制度和岗位操作规程。其中安全生产规章制度，是指全员安全生产责任制度、危险化学品购销管理制度、危险化学品安全管理制度（包括防火、防爆、防中毒、防泄漏管理等内容）、安全投入保障制度、安全生产奖惩制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险管理制度、应急管理制度、事故管理制度、职业卫生管理制度等。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（2012年7月17日国家安全监管总局令第55号公布 根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第六条第三款 | 加油站已按相关规定，制定了相应的安全管理制度及操作规程。 | 符合要求 |
| 4 | 生产经营单位应当按照安全生产法和有关法律、行政法规和本规定，建立健全安全培训工作制度。 | 《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令第3号）第三条及《国家安全监管总局关于修改〈生产经营单位安全培训规定〉等11件规章的决定》（国家安全生产监督管理总局令第63号） | 该加油站制定了安全教育培训制度。 | 符合要求 |
| 5 | 生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第三十八条 | 该加油站制定的管理制度中包含了隐患排查治理内容。 | 符合要求 |
| 安全教育培训及人员持证 |  |  |  |  |
|  | 从事危险化学品经营的单位（以下统称申请人）的企业主要负责人和安全生产管理人员具备与本企业危险化学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；特种作业人员经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。 | 《危险化学品经营许可证管理办法》（2012年7月17日国家安全监管总局令第55号公布 根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第六条第二款 | 加油站主要负责人、安全管理人员均已取得相应资质证。 | 符合要求 |
|  | 条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第二十五条 | 该加油站对站内作业人员进行安全教育和培训合格后上岗。 | 符合要求 |
| 事故应急救援管理 |  |  |  |  |
|  | 生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第七十八条 | 该加油站改建前编制了事故应急预案，并进行了演练。 | 符合要求 |
|  | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。 危险物品的生产、经营、储存、运输单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性维护、保养，保证正常运转。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第七十九条 | 根据该加油站编制的事故应急预案内容，站内成立了应急救援组织。 该加油站配备了相应的应急救援器材和设备，并进行日常维护和保养。 | 符合要求 |
|  | 消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际，参照制定相应的应急方案，至少每年组织一次演练。 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）第四十条 | 改建前该加油站根据编制的应急预案内容进行了演练。 | 符合要求 |
|  | 生产经营单位应急预案按企业隶属关系报送备案。中区直企业和煤矿企业的应急预案报送自治区安监部门备案；市属企业的应急预案报送市安监部门备案；其他生产经营单位的应急预案报送县安监部门备案。 | 《广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉的实施细则》（粤安监应急〔2017〕9号）第28条 | 该加油站改建前制定的事故应急救援预案已到东莞市应急管理局进行备案，备案号：441900-2018-0205，改建后的应急预案备案手续正在同步办理中。 | 符合要求 |
| 其他方面安全管理 |  |  |  |  |
| 1 | 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第三十二条 | 该加油站在加油区、油罐区、卸油区等处设置了安全警示标识。 | 符合要求 |
| 2 | 生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第三十三条 | 该加油站能做到对安全设备进行经常性维护、保养。 | 符合要求 |
| 3 | 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第四十二条 | 该加油站为从业人员配发了相应的劳动防护用品，并进行日常监督使用。 | 符合要求 |
| 4 | 生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第四十四条 | 站内安排了相应的经费投入。 | 符合要求 |
| 5 | 生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第四十八条 | 该加油站已为从业人员缴纳工伤保险。 | 符合要求 |
| 7 | 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订）》（中华人民共和国主席令第13号）第四十三条 | 制定了安全监督检查管理办法。 | 符合要求 |
| 8 | 危险化学品单位应当按照《危险化学品重大危险源辨识》标准，对本单位的危险化学品生产、经营、储存和使用装置、设施或者场所进行重大危险源辨识，并记录辨识过程与结果。 | 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（2011年8月5日国家安全监管总局令第40号公布 根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第七条 | 本报告已按照《危险化学品重大危险源辨识》的相关要求对加油站进行了重大危险源辨识。加油站不构成危险化学品重大危险源。 | 符合要求 |

由上表可知该加油站持有营业执照、消防、防雷设施检测报告、人员资格证书等证件，证照文书齐全，符合国家相关规定。

## 4.6 “三同时”符合性评价单元

根据《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第13号）、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年1月30日国家安全监管总局令第45号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）等法律、部门规章的要求，对建设项目进行“三同时”符合性评价，具体情况如下表所示。

附表4.6-1 政策法规符合性检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产经营单位迁建、改建、改建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。 | 《中华人民共和国安全生产法（2014年修订》（中华人民共和国主席令第13号） 第28条 | 加油站的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资纳入了改建项目概算。 | 符合要求 |
|  | 建设项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构应当具备相应的资质，并对其工作成果负责。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品或者危险化学品重大危险源的建设项目，应当由具有石油化工医药行业相应资质的设计单位设计。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年1月30日国家安全监管总局令第45号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第七条 | 改建项目的设计、施工、监理单位和安全评价机构具备相应的资质。具体见本报告2.7部分。 | 符合要求 |
|  | 为落实建设单位建设项目“三同时”主体责任，根据《管理办法》第四十六条规定，安全审查实施部门结合实际情况，对属于下列情形规模较小、危险程度较低或工艺路线简单的建设项目，在确保建设项目安全设施竣工验收工作质量的前提下，适当简化建设项目安全审查的程序和内容，对安全条件审查、安全设施设计审查实行告知性备案，并免除试生产（使用）方案备案手续。 | 关于印发《广东省安全生产监督管理局于〈危险化学品建设项目安全监督管理办法〉的实施意见》的通知（粤安监〔2012〕62号）第三条 | 建设单位取得了《安全条件审查意见书》和《安全设施设计审查意见书》。具体见附录。 | 符合要求 |
|  | 已经通过安全条件审查的建设项目有下列情形之一的，建设单位应当重新进行安全评价，并申请审查： （一）建设项目周边条件发生重大变化的； （二）变更建设地址的； （三）主要技术、工艺路线、产品方案或者装置规模发生重大变化的； （四）建设项目在安全条件审查意见书有效期内未开工建设，期限届满后需要开工建设的。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（（2012年1月30日国家安全监管总局令第45号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第十四条 | 改建项目通过审查后该加油站未发生重大变更，周边条件也未发生重大变化。 | 不涉及 |
|  | 设计单位应当根据有关安全生产的法律、法规、规章和国家标准、行业标准以及建设项目安全条件审查意见书，按照《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T3033），对建设项目安全设施进行设计，并编制建设项目安全设施设计专篇。建设项目安全设施设计专篇应当符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》的要求。 | 《危险化学品建设项目安全许可实施办法》（2012年1月30日国家安全监管总局令第45号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第十五条 | 设计按照有关法律法规进行，设计专篇编写符合《危险化学品建设项目安全设施设计专篇编制导则》的要求。 | 符合要求 |
|  | 建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年1月30日国家安全监管总局令第45号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第二十一条 | 加油站安全设施施工完成后，按照相关要求进行了检验、检测。 | 符合要求 |
|  | 建设项目安全设施施工完成后，施工单位应当编制建设项目安全设施施工情况报告。建设项目安全设施施工情况报告应当包括下列内容：（一）施工单位的基本情况，包括施工单位以往所承担的建设项目施工情况；（二）施工单位的资质情况（提供相关资质证明材料复印件）；（三）施工依据和执行的有关法律、法规、规章和国家标准、行业标准；（四）施工质量控制情况；（五）施工变更情况，包括建设项目在施工和试生产期间有关安全生产的设施改动情况。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年1月30日国家安全监管总局令第45号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第二十四条 | 有工程竣工报告。 | 符合要求 |
|  | 建设项目试生产期间，建设单位应当按照本办法的规定委托有相应资质的安全评价机构对建设项目及其安全设施试生产（使用）情况进行安全验收评价，且不得委托在可行性研究阶段进行安全评价的同一安全评价机构。 | 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年1月30日国家安全监管总局令第45号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）第二十五条 | 建设单位委托广东安源鼎盛公司进行安全验收评价与原安全评价机构不属于同一家机构。 | 符合要求 |

由以上检查表的结果可知：该加油站在设计、施工、验收等过程中，按照国家相关的安全生产法律、法规的要求履行了建设程序，该加油站安全设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，符合国家法律、法规对建设项目“三同时”的要求。

## 4.7 重大生产安全事故隐患分析

根据《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号），对该加油站是否存在化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患进行判定分析。

附表4.7-1 重大生产安全事故隐患检查表

| 序号 | 检查内容 | 依据 | 检查情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品生产、经营单位主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 主要负责人和安全生产管理人员经考核合格（见附件资料的人员证书）。 | 符合要求 |
| 2 | 特种作业人员未持证上岗。 |  | 该加油站没有特种作业人员。 | / |
| 3 | 涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。 |  | 该加油站涉及重点监管的危化品，但没有构成重大危险源，加油站设装置、储存设施和外部安全防护距离符合国家标准要求。 | 符合要求 |
| 4 | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 该加油站不涉及重点监管危险化工工艺。 | / |
| 5 | 构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。 |  | 该加油站没有构成危险化学品重大危险源。 | / |
| 6 | 全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 该加油站没有全压力式液化烃储罐。 | / |
| 7 | 液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装未使用万向管道充装系统。 |  | 该加油站没有液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装作业。 | / |
| 8 | 光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体管道穿越除厂区(包括化工园区、工业园区）外的公共区域。 |  | 该加油站没有使用光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气体。 | / |
| 9 | 地区架空电力线路穿越生产区且不符合国家标准要求。 |  | 该加油站没有地区架空电力线路穿越生产区。 | 符合要求 |
| 10 | 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。 |  | 该加油站在役化工装置经正规设计。 | 符合要求 |
| 11 | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 该加油站没有使用使用淘汰落后工艺、设备。 | 符合要求 |
| 12 | 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，爆炸危险场所未按国家标准安装使用防爆电气设备。 |  | 爆炸危险场所安装使用防爆电气设备。 | 符合要求 |
| 13 | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧不满足国家标准关于防火防爆的要求。 |  | 控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧满足国家标准关于防火防爆的要求。 | 符合要求 |
| 14 | 化工生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 该加油站无化工生产装置。 | / |
| 15 | 安全阀、爆破片等安全附件未正常投用。 |  | 加油站的工艺设施是常压设施，无需安全阀、爆破片等安全附件。 | / |
| 16 | 未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度。 |  | 该加油站建立了与岗位相匹配的全员安全生产责任制、制定并实施生产安全事故隐患排查治理制度。 | 符合要求 |
| 17 | 未制定操作规程和工艺控制指标。 |  | 该加油站制定了操作规程和工艺控制指标。 | 符合要求 |
| 18 | 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。 | 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三〔2017〕121号） | 该加油站制定了动火、进入受限空间等特殊作业管理制度。 | 符合要求 |
| 19 | 新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车；精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估。 |  | 该加油站工艺不属于新开发的危险化学品生产工艺。 | 符合要求 |
| 20 | 未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。 |  | 该加油站危化品储存符合要求。 | 符合要求 |

由上表可知该加油站不存在化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患。

## 4.8 风险点危险源评价

根据《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》（粤安监〔2016〕121号），对取得安全监管部门安全许可的危险化学品生产、经营（纯批发和港区内从事危险化学品储存、装卸的除外）、使用企业及烟花爆竹经营（批发、零售）单位开展科学评估风险等级，对照《危险度评价取值表》确定企业危险度分值，并根据危险度分值进行风险等级分类：红色等级（非常高危险度，危险度分值≥21）；橙色等级（高危险度，16≤危险度分值≤20）；黄色等级（中危险度，11≤危险度分值≤15）；蓝色等级（低危险度，危险度分值≤10）。危险化学品经营企业：原则上一级石油库，风险等级为红色；二、三级石油库，风险等级为橙色；四、五级石油库，风险等级为黄色；加油站、零售业务的店面，风险等级为蓝色；其他危险化学品经营企业对照《危险度评价取值表》进行风险等级评定分类。

根据《广东省安全生产监督管理局关于做好危险化学品和烟花爆竹领域风险点危险源排查管控工作的通知》（粤安监〔2016〕121号）可知，该加油站风险等级为蓝色。

## 4.9 道化学公司火灾，爆炸危险指数法定量分析过程

4.9.1 分析评价过程

1)选择工艺单元

生产单元包括许多工艺单元，但在计算火灾、爆炸指数时，只评价那些从损失预防角度来看对工艺有影响的工艺单元，这些单元简称工艺单元。

选择恰当工艺单元的重要参数包括：

（1）单元中包含的物质具有潜在的化学能（物质系数）

（2）单元中可燃、易燃或化学活泼物质的最低限量为2268kg，而中小规模实验而言，所处理的上述物质最低限量为454kg；

（3）单元内有一定量的资金或有一定量的资金密度；

（4）单元的操作工艺具有一定的压力和温度；

（5）以往出现事故地点可适当划入单元。

由于加油站的危险物质较单一，工艺过程相对简单，装置相对集中，各埋地油罐之间各自独立，且采用了相应的安全措施。所以本次评价中工艺单元的选择，主要根据加油站的工艺特点以及各环节可能出现事故的严重程度，并参考国内外加油站发生事故的统计资料的基础上，本评价选取1辆载运容积50m3的油罐车作为评价单元。

2）确定物质系数

物质系数MF是火灾、爆炸危险指数计算和危险性评价过程中最基础的数据，是表述物质在燃烧或其他化学反应引起的火灾、爆炸中所释放能量大小的内在特性，其值越大表示火灾危险性越大，物质越不稳定，潜在能量越大。

物质系数 MF 是由美国消防协会确定的物质的燃烧性NF和化学活性（或不稳定性）NR求得。本报告根据道化学公司评价指南中提供的危险物质的物质系数选取。

单元中存在的危险物质为汽油，查道化学公司火灾、爆炸危险指数评价方法指南可知，单元内代表物质汽油的物质系数MF＝16。

3）确定工艺单元危险系数

确定工艺单元危险系数F3的数值，首先要确定火灾、爆炸危险系数表中的一般工艺危险系数F1和特殊工艺危险系数F2。一般工艺危险系数是确定事故损害大小的主要因素；特殊工艺危险系数是影响事故发生概率的主要因素。工艺单元危险系数可由一般工艺危险系数和特殊工艺危险系数的乘积求得，即F3＝F1×F2。构成工艺危险系数的每一项都可能引起火灾或爆炸事故的扩大或升级。

表4.9-1所列的所有内容适用于大多数作业场合。根据加油站的实际情况以及所划分的评价单元，在确定工艺单元危险系数时，应该选择物质在工艺单元中所处的最危险状态。同时，工艺过程中的温度、压力以及物料装卸方式、单元中代表物质的毒性等均是本次评价当中加以考虑的重要因素。各危险系数的选取、计算值见表4.9-1。

附表4.9-1 油罐区火灾、爆炸危险系数表

| 项 目 | 系数范围 | 汽油罐 | 危险系数取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表性物质 |  | 汽油 |  |
| 物质系数 MF |  | 16 |  |
| 1.一般工艺危险 |  |  |  |
| 基本系数 | 1.00 | 1.00 |  |
| A.放热化学反应 | 0.3～1.25 | 0 | 工艺单元中无放热化学反应 |
| B.吸热反应 | 0.20～0.40 | 0 | 工艺单元中无吸热化学反应 |
| C.物质处理与输送 | 0.25～1.05 | 0.50 | 汽油为Ⅰ类易燃液体 |
| D.密闭式或室内工艺单元 | 0.25～0.90 | 0.45 | 在封闭区域内，在闪点以上处理易燃液体，处理易燃液体的量大于4540㎏ |
| E.通道 | 0.20～0.35 | 0 | 储罐区周围有足够空地，可满足消 防救护要求 |
| F.排放和泄漏控制 | 0.25～0.50 | 0.50 | 单元周围为平坦地 |
| 一般工艺危险系数（F1） |  | 2.45 | F1=1.00+0.50+0.45+0.50=2.45 |
| 2.特殊工艺危险 |  |  |  |
| 基本系数 | 1.00 | 1.00 |  |
| A.毒性物质 | 0.20～0.80 | 0.20 | 短时间接触汽油可引起刺激，致人 轻微伤害，Nh=1 |
| B.负压（66.7kPa） | 0.50 | 0 | 操作在常压下进行 |
| C.易燃范围内及接近易燃范围的操作 ：惰性化、非惰性化 |  | 0.50 | 储罐中泵出汽油时，可能吸入空气 |
| ⑴罐装易燃液体 | 0.50 |  |  |
| ⑵过程失常或吹扫故障 | 0.30 |  |  |
| ⑶一直在燃烧范围内 | 0.80 |  |  |
| D.粉尘爆炸 | 0.25～2.00 | 0 | 无爆炸性粉尘 |
| E.压力（查图） 操作压力－kPa 释放压力－kPa |  | 0.16 | 汽油泵出时有压力，查压力危险系数图取值 |
| F.低温 | 0.20～0.30 | 0 | 处于常温状态 |
| G.易燃及不稳定物质物质质量－kg 物质燃烧热 Hc－kJ/kg ⑴工艺中的液体及气体 ⑵储存的液体及气体 ⑶储存中的可燃固体及工艺中的粉尘 |  | 0.41 | 储存的Ⅰ类易燃液体，根据加油站的储存量，查储存中的液体和气体危险系数图取值（评价单元为一个油罐车即50m3） |
| H.腐蚀与磨损 | 0.10～0.75 | 0.10 | 埋地储罐腐蚀速率<0.127mm/年 |
| I.泄漏－－接头和填料 | 0.10～1.50 | 0.10 | 密封及连接法兰处可能产生轻度泄漏。 |
| J.使用明火设备 |  | 0 | 无产生明火设备。 |
| K.热油热交换系统 | 0.15～1.15 | 0 | 无热油热交换系统。 |
| L.转动设备 | 0.50 | 0 | 单元内无大容量转动设备，不取值 |
| 特殊工艺危险系数（F2） |  | 2.47 | F2=1.00+0.20+0.50+0.16+0.41+ 0.10+0.10=2.47 |
| 工艺单元危险系数（F1×F2）＝F3 |  | 6 | F3=F1×F2=2.45×2.47=6 |
| 火灾、爆炸危险指数（F3×MF）＝F&EI |  | 96 | F&EI=F3×MF=6×16=96 |

计算火灾、爆炸危险指数:

储罐区：F&EI＝F3×MF=6×16=96

计算暴露半径和暴露区域

暴露半径R表明了生产单元危险区域的平面分布。暴露区域面积S是以泄漏点（包括排气口、连接处等部位）为中心，以暴露半径R为半径的圆。计算得储罐区的暴露半径和暴露面积如下：

暴露半径：R=0.256×F&EI=24.6m

暴露面积：S=πR2=1900m2

备注：0.256为道化学火灾、爆炸危险指数法特定的折算系数。

确定危害系数

破坏系数DF 表示单元中的物料或反应能量释放所引起的火灾、爆炸事故综合效应，它由工艺单元危险系数F3和物质系数MF确定。MF=16、F3=6查表可得储罐区发生事故的破坏系数为0.68。

4）安全措施补偿系数

考虑到各单元内采取了一系列的安全措施，这些安全措施能预防严重事故的发生，也能降低事故的发生概率和危害。安全措施可分为工艺控制C1、操作规程 C2、防火措施 C3 三类。每一类安全措施补偿系数是该类别中所有系数的乘积，总安全措施补偿系数C=C1×C2×C3（表4.9-2）。

附表4.9-2 各单元安全补偿系数表

| 项 目 | 系数范围 | 汽油罐 | 安全补偿系数取值说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工艺控制安全补偿系数（C1） |  |  |  |
| A.应急电源 | 0.98 | 0.98 | 应急电源与工艺中事故的控制无关 |
| B.冷却装置 | 0.97～0.99 | 1.00 | 无冷却系统 |
| C.抑爆装置 | 0.84～0.98 | 1.00 | 无抑爆装置 |
| D.紧急切断装置 | 0.96～0.99 | 0.98 | 有紧急切断装置 |
| E.计算机控制 | 0.93～0.99 | 1.00 | 无计算机控制 |
| F.惰性气体保护 | 0.94～0.96 | 1.00 | 无惰性气体保护 |
| G.操作规程/程序 | 0.91～0.99 | 0.93 | 有安全操作规程 |
| H.化学活泼性物质检查 | 0.91～0.98 | 1 | 在需要时才进行检查 |
| I.其他工艺危险分析 | 0.91～0.98 | 0.98 | 有安全管理和安全检查措施 |
| C1（A～I 系数之积） |  | 0.88 | C1=0.98×0.98×0.93×0.98=0.88 |
| 2.物质隔离安全补偿系数（C2） |  |  |  |
| A.遥控阀 | 0.96～0.98 | 1.00 | 无远距离遥控阀 |
| B.卸料/排空装置 | 0.96～0.98 | 1.00 | 汽油卸油、加油油气回收装置 |
| C.排放系统 | 0.91～0.97 | 1.00 | 无排放系统 |
| D.连锁装置 | 0.98 | 1.00 | 无连锁装置 |
| C2（A～D 系数之积） |  | 1.00 | C2=1.00 |
| 3.防火设施安全补偿系数（C3） |  |  |  |
| A.泄漏检测装置 | 0.94～0.98 | 0.95 | 有泄漏检测装置 |
| B.钢结构 | 0.95～0.98 | 1.00 | 无防火钢结构及防火涂层 |
| C.消防水供应系统 | 0.94～0.97 | 1.00 | 消防水供应不满足补偿要求 |
| D.特殊灭火系统 | 0.91 | 1.00 | 埋地储罐，无特殊灭火系统 |
| E.洒水灭火系统 | 0.74～0.97 | 1.00 | 无洒水灭火系统 |
| F.水幕 | 0.97～0.98 | 1.00 | 无自动喷水幕 |
| G.泡沫灭火装置 | 0.92～0.97 | 1.00 | 无泡沫灭火装置 |
| H.手提式灭火器材/喷水枪 | 0.93～0.98 | 0.94 | 配有相适应的手提式灭火器材 |
| I.电缆防护 | 0.94～0.98 | 0.94 | 电缆埋在地下 |
| C3（A～I 系数之积） |  | 0.85 | C3=0.95×0.94×0.94=0.85 |
| 安全补偿系数 C=C1×C2×C3 |  | 0.75 | C=0.88×1×0.85=0.75 |

备注：无安全补偿系数时，填入1.00

计算补偿后的火灾、爆炸危险指数:

储罐区：F&EI′＝96×0.75=72

计算补偿后的暴露半径和暴露区域

暴露半径R′表明了生产单元危险区域的平面分布。暴露区域面积S′是以泄漏点（包括排气口、连接处等部位）为中心，以暴露半径R′为半径的圆。计算得储罐区的暴露半径和暴露面积如下：

暴露半径：R′=0.256×F&EI′=18.43m

暴露面积：S′=πR′2=1066.5m2

备注：0.256为道化学火灾、爆炸危险指数法特定的折算系数。

补偿后的破坏系数：0.68×0.75=0.51

4.9.2 火灾、爆炸危险性评价分析汇总

道化学火灾、爆炸危险指数法计算结果汇总于表4.9-3。

附表4.9-3 火灾、爆炸危险指数危险性分析汇总表

| 项 目 | 50m3汽油槽车 |
| --- | --- |
| 代表物质 | 汽油 |
| 代表物质的物质系数（MF） | 16 |
| 火灾、爆炸危险指数（F&EI） | 96 |
| 暴露半径（m） | 24.6 |
| 暴露面积（m2） | 1900 |
| 破坏系数（DF） | 0.68 |
| 安全措施补偿系数C | 0.75 |
| 补偿后的火灾、爆炸危险指数（F&EI） | 72 |
| 补偿后的暴露半径（m） | 18.4 |
| 补偿后的暴露面积（m2） | 1066.5 |
| 补偿后破坏系数 | 0.51 |

附表4.9-4 F&EI及危险等级

| F&EI 值 | 1-60 | 61-96 | 97-127 | 128-158 | ＞158 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险等级 | 最轻 | 较轻 | 中等 | 很大 | 非常大 |

根据道化学火灾、爆炸危险指数评价法计算分析，从上表可以看出，横坑加油站储罐区汽油罐的火灾爆炸危险指数为96，火灾爆炸危险等级为“较轻”，暴露半径为24.6m，暴露区域面积为1900m2，一旦发生事故，暴露半径和暴露区域面积内68%的财产将可能受到破坏。经采用安全措施补偿后，火灾爆炸危险指数降为72，暴露半径最小为18.43m,暴露区域面积降为为1066.5m2，暴露半径和暴露区域面积内的财产损失从68%降低到51%。

# 附件5 安全评价依据目录

5.1 相关法律法规、文件

1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2014]第13号；

2）《中华人民共和国消防法》（根据2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改《中华人民共和国建筑法》等八部法律的决定》修正）；

3）《中华人民共和国职业病防治法》（根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改等七部法律的决定》第四次修正）；

4）《危险化学品安全管理条例》（国务院令[2011]第591号，根据2013年12月4日国务院令第645号修订）；

5）《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号，2018年9月18日国务院令第703号《国务院关于修改部分行政法规的决定》修正）；

6）《危险化学品目录》（国家安全生产监督管理局等十部门公告，2015年第5号）；

7）《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全监督总局令[2012]第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）；

8）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（2012年1月30日国家安全监管总局令第45号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）；

9）《生产安全事故应急预案管理办法》（中华人民共和国应急管理部令第2号）；

10）《关于印发<危险化学品建设项目安全评价细则>试行）的通知》（安监总危化[2007]255号）；

11）《关于危险化学品经营许可有关事项的通知》（安监总厅管三函[2012]179号）；

12）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）；

13）《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（1998年6月14日以国家和石油化学工业局令第1号发布）；

14）《关于加快推进加油站地下油罐防渗改造工作的通知》（环办水体函〔2017〕1860号）；

15）《易制爆危险化学品名录》（2017年版）；

16）《广东省安全生产条例》（广东省第十二届人大常委会公告[2013]第3号，省第十二届人民代表大会常务委员会第94号公告[2017]）；

17）《广东省安全生产监督管理局关于<危险化学品建设项目安全监督管理办法>的实施意见》（粤安监管三[2017]19号）；

18）《关于认真贯彻危险化学品经营许可证管理办法的通知》（粤安监[2012]129号）；

19）《广东省安全生产监督管理局监管局关于印发<广东省安全生产监督管理局监管局关于〈生产安全事故应急预案管理办法的实施细则〉的通知》（粤安监应急[2017]9号）；

20）《关于印发<广东省安全生产监督管理局关于进一步加强汽车加油站安全管理工作的通知>的通知》（粤安监[2014]53号）；

21）广东省安全生产监督管理局关于做好《危险化学品目录 2015版）》实施工作的通知（粤安监管三[2015]40号）；

22）《广东省安全生产监督管理局关于进一步加强汽车加油站安全管理工作的紧急通知》(粤安监管三[2017]9号)；

23）《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》（安监总管三[2017]121号）；

24）《关于加油站地下油罐防渗改造油罐意见的函》（粤环函[2018]1795号）；

25）《中华人民共和国监控化学品管理条例》（国务令[1995]第190号，2011年修订版）；

26）《中华人民共和国监控化学品管理条例（实施细则）》（工信部[2018]第48号令）；

27）《各类监控化学品名录》（中华人民共和国化学工业部第11号）。

5.2 技术标准及规范

1）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）；

2）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014,2018年版）；

3）《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）；

4）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

5）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

6）《安全验收评价导则》（AQ8003-2007）；

7）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》

（GBZ2.1-2007）；

8）《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》

（GBZ2.2-2007）；

9）《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）；

10）《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；

11）《化学品分类和标签规范 第7部分：易燃液体 》（GB30000.7-2013）；

12）《石油与石油设施雷电安全规范》（GB15599-2009）；

13）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）；

14）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

15）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

16）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；

17）《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）；

18）《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范》（SH3022-2011）；

19）《钢质管道外腐蚀控制规范》（GB/T21447-2018）；

20）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

21）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）；

22）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

23）《加油站作业安全规范》（AQ3010-2007）；

24）《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）；

25）《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T30350-2013）

26）国家其他相关标准和规范。

附  录

1）委托书

2）营业执照；

3）成品油零售经营批准书；

4）危险化学品经营许可证；

5）土地使用证、租赁合同及三方协议；

6）加油站改建批复文件；

7）加油站主要负责人、安全管理人员资格证书；

8）社保证明；

9）改建前应急预案登记表；

10）改建前消防验收意见书

11）安全条件审查意见书、安全设施设计审查意见书；

12）设计单位营业执照、资质证明文件；

13）施工单位营业执照、资质证明文件；

14）监理单位营业执照、资质证明文件；

15）油罐、加油机及管道和防渗漏系统产品质量合格证书；

16）管道试压记录

17）安全设施施工情况报告；

18）竣工报告；

19）现场照片；

20）竣工图、爆炸危险区域划分图。

安全评价项目委托书

广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司：

根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，我公司现委托贵司对我司“  中国石化销售股份有限公司广东东莞寮步横坑加油站改建项目”进行  安全设施竣工验收评价              技术服务，评价技术服务过程我司提供的资料是全面、真实、可靠的，并全面配合贵司完成工作。

委托方：

（盖章）