编号：AYDS-AY2020-041
中国石化销售股份有限公司
广东东莞市石排农机加油站
改建项目
安全预评价报告
广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

APJ-（粤）- 333
二O二O年四月二十三日

中国石化销售股份有限公司

广东东莞市石排农机加油站
改建项目
安全预评价报告
法定代表人：鲍玉朴
技术负责人：孙红军
                       评价项目负责人：彭书萍
  二O二O年四月二十三日

中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站
改建项目安全预评价报告评价人员

	
	姓  名
	资质证书号
	从业编号
	专业能力
	签  名

	项目负责人
	彭书萍
	1800000000201047
	033515
	化工工艺
	

	项目组成员
	梁淑君
	S011044000110192002611
	037285
	化工机械
	

	
	胡鑫
	1800000000201140
	033601
	安全
	

	
	颜松桦
	0800000000303985
	017989
	电气
	

	
	任长江
	1600000000200301
	028500
	自动化
	

	
	黄孙兴
	S011044000110193002145
	037288
	化工工艺
	

	
	刘丽霞
	S011044000110193001983
	037287
	应用化工技术
	

	报告编制人

	彭书萍
	1800000000201047
	033515
	化工工艺
	

	
	梁淑君
	S011044000110192002611
	037285
	化工机械
	

	
	胡鑫
	1800000000201140
	033601
	安全
	

	
	颜松桦
	0800000000303985
	017989
	电气
	

	
	任长江
	1600000000200301
	028500
	自动化
	

	
	黄孙兴
	S011044000110193002145
	037288
	化工工艺
	

	
	刘丽霞
	S011044000110193001983
	037287
	应用化工技术
	

	报告审核人
	段长锋
	1200000000200384
	023267
	安全
	

	过程控制

负责人
	程军
	1100000000200116
	019388
	安全
	

	技术负责人
	孙红军
	0800000000101932
	006002
	安全
	


前  言
中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站（以下简称“农机加油站”或“该加油站”），位于广东省东莞市石排镇石排大道西46号。农机加油站于2019年08月27日换领《营业执照》，统一社会信用代码：91441900690522972U；负责人：江泽彬；经营范围：零售：成品油（汽油、柴油）、润滑油、沥青、燃料油、纺织、服装、五金、家用电器及电子产品、充值卡；委托代理收取水电费；票务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

农机加油站于2019年01月14日取得东莞市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》（许可证号：粤东危化经字[2019]000015号），许可范围：汽油、柴油***（备注：三级加油站，其中汽油罐47m³×1个，柴油罐47m³×1个）***有效期至2022年01月13日。

由于农机加油站设立时间较早，埋地储罐及工艺管线老化、腐蚀，潜在油品泄漏风险，为消除安全隐患、满足国家相关法律、法规要求，农机加油站拟对加油站进行改造，主要改造内容如下：

1）工艺部分改造：

（1）原址将油罐区的2个单层埋地油罐移走，更换3个新的SF双层埋地油罐。改造后30m³汽油罐1个、25m³汽油罐1个、30m³柴油罐1个，改建后储罐总容积70m³（柴油罐容积折半计入总容积），属于三级加油站。

（2）保留原有4台6枪加油机（其中2台加油机停用），改建后4台6枪加油机全部使用。
（3）加油站内原有工艺管线全部废除，重新设计。

（4）重新设计了汽油一次油气回收系统及汽油二次油气回收系统。二次油气回收系统采用分散式油气回收方式。

（5）设置双层油罐和加油双层管道渗漏在线监测系统。

2）土建部分改造：

（1）站区混凝土路面部分新建。

（2）恢复新建卸油口、消防沙池、消防器材间。

（3）保留原有加油岛及防撞栏。

农机加油站其他建构筑物保持不变。

按照《中华人民共和国安全生产法》及相关法规要求，中国石化销售股份有限公司广东东莞石油分公司委托广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司（以下简称“安源鼎盛公司”）对该加油站改建项目进行安全预评价。

安源鼎盛公司接受委托后，成立了项目安全预评价小组，并组织有关评价人员开展工作，按照国家相关安全法律法规要求，根据该加油站的设计图纸等相关资料的内容，全面分析和预测该改建项目建成投产后潜在的各种危险、危害因素及其危险、危害程度，运用系统安全工程的风险控制技术方法，提出合理可行的安全对策措施及建议，编制完成该项目《安全评价报告》。

安源鼎盛公司安全评价组在评价过程中得到了该加油站的大力支持和配合，在此表示衷心的感谢。

非常用的术语、符号和代号说明
化学品

指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。

危险化学品

指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。

改建项目

指企业对在役伴有危险化学品产生的化学品或者危险化学品生产、储存装置（设施），在原址或者易地更新技术、工艺和改变原设计的生产、储存危险化学品种类及主要装置（设施、设备）、危险化学品作业场所的建设项目。

安全设施

在生产经营活动中用于预防、控制、减少与消除事故影响采用的设备、设施、装备及其它技术措施的总称。

作业场所

指可能使从业人员接触危险化学品的任何作业活动场所，包括从事危险化学品的生产、操作、处置、储存、搬运、运输、废弃危险化学品的处置或者处理等场所。

安全评价单元

根据建设项目安全评价的需要，将建设项目划分为一些相对独立部分,其中每个相对独立部分称为评价单元。

加油站

具有储油设施，使用加油机为机动车加注汽油、柴油等车用燃油并可提供其他便利性服务的场所。

站房

用于加油站管理、经营和提供其他便利性服务的建筑物。站房可由办公室、值班室、营业室、控制室、变配电间、卫生间和便利店等组成。

加油作业区

加油站内布置油卸车设施、储油设施、加油机、通气管、可燃液体罐车卸车停车位等设备的区域。该区域的边界线为设备爆炸危险区域边界线加3m，对柴油设备为设备外缘加3m。

辅助服务区

加油站用地红线范围内加油作业区以外的区域。

埋地油罐

罐顶低于周围4m范围内的地面，并采用直接覆土或罐池充沙方式埋设在地下的卧式油品储罐。

安全拉断阀

在一定外力作用下自动断开，断开后的两节均具有自密封功能的装置。该装置安装在加油机的软管上，是防止软管被拉断而发生泄漏事故的专用保护装置。

管道组成件

用于连接或装配成管道的元件（包括管子、管件、阀门、法兰、垫片、紧固件、接头、耐压软管、过滤器、阻火器等）。

工艺设备

设置在加油站内的油卸车接口、油罐、加油机、通气管等设备的统称。

汽油设备

为机动车加注汽油而设置的汽油罐（含其通气管）、汽油加油机等固定设备。

柴油设备

为机动车加注柴油而设置的柴油罐（含其通气管）、柴油加油机等固定设备。

卸油油气回收系统

将油罐车向汽油罐卸油时产生的油气密闭回收至油罐车内的系统。

加油油气回收系统

将给汽油车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地汽油罐的系统。

目  录

1

一、概述

1

1.1 评价目的

1

1.2 评价依据

5

1.3 评价范围

6

1.4 评价工作程序

8

二、项目概况

8

2.1 建设单位简介

8

2.2 建设项目简介

9

2.3 建设项目周边环境及平面布置情况

13

2.4 地理位置、自然条件及周边环境

14

2.5主要建筑物

15

2.6改建项目主要设备设施

17

2.7 工艺流程及储存物料

21

2.8 公用工程

23

三、危险、有害因素分析

27

3.2 工艺过程的危险、有害因素辨识

31

3.3施工过程中危险、有害因素辨识与分析

33

3.4 自然条件危险有害因素辨识

34

3.5 危险化学品重大危险源辨识

36

3.6重点监管危险化学品辨识

36

3.7易制毒化学品、剧毒化学品辨识

36

3.8易制爆危险化学品辨识

36

3.9重点监控危险化学品辨识

37

3.10重点危险工艺辨识

37

3.11爆炸危险区域及范围

39

3.12 项目危险、有害因素分析小结

40

四、评价单元及评价方法

40

4.1 评价单元的划分

40

4.2 评价方法的选择

44

五、预先危险分析

44

5.1 预先危险性分析汇总表

51

5.2本章小结

52

六、道化学火灾、爆炸危险指数评价

52

6.1道化学火灾、爆炸危险指数评价分析

57

6.2本章小结

58

七、建设项目同样或者同类生产技术、工艺、装置（设施）在生产或者储存危险化学品过程中发生的事故案例的后果和原因分析

58

7.1案例1

59

7.2案例2

59

7.3案例3

61

八、安全条件及安全生产条件分析

61

8.1安全条件分析

63

8.2安全生产条件分析

71

九、安全对策与建议

71

9.1 建设项目的选址及总图布置

71

9.2 主要技术、工艺或者装置、设备、设施

76

9.3 配套的安全设施和辅助工程

78

9.4防渗改造工程应采取的安全措施

79

9.5 事故预防和应急救援措施

82

9.6 应采取的其它综合措施

84

十、评价结论

86十一、 与建设单位交换意见情况


87

附件



一、概述

1.1 评价目的

1）分析该加油站在改建投产后的生产营运过程中可能潜在的主要危险、有害因素。

2）对该加油站改建项目建成后运行过程中拟采取的危险、有害因素的控制措施与国家相关标准对照评价，并预测其危险等级，估算危险源的危险、危害程度，提出合理可行的安全对策措施。

3）《安全评价报告》将作为该项目报批的文件之一，也可作为进一步设计的依据之一。

4）评价报告可以指导建设单位进行危险源监控和事故预防，为决策者建立系统安全的最优方案提供依据。

5）评价报告可以为建设单位实现安全技术、安全管理系统化、标准化和科学化提供条件和依据。

1.2 评价依据

1.2.1 法律、法规、行政规章、规范性文件

1）《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第二十八号)；

2）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号）；

3）《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令第六号，2019年主席令第二十九号修正)；

4）《中华人民共和国劳动合同法》（国家主席令第六十五号）；

5）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第五十二号，2018年12月29日主席令第二十四号修改）

6）《中华人民共和国特种设备安全法》（中华人民共和国主席令第四号）；

7）《国家安全监督总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局第80号令）；

8）《国家安全监管总局关于修改<生产安全事故报告和调查处理条例>罚款处罚暂行规定等四部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局第77号令）；

9）《国家安全监管总局关于废止和修改危险化学品等领域七部规章的决定》（国家安全生产监督管理总局第79号令）；

10）《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年6月3日国家安全生产监督管理总局令第88号公布，根据2019年7月11日应急管理部令第2号《应急管理部关于修改<生产安全事故应急预案管理办法>的决定》修正）；

11）《工作场所职业卫生监督管理规定》（国家安监总局第47号令）；

12）《关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)；

13）《关于公布第二批重点监管危险化学品名录的通知》（安监总管三〔2013〕12号）；

14）《关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三[2011]142号）；

15）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，国务院令第645号令修改）；

16）《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，2015年总局令第79号修订）；

17）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号，2015年总局令第79号修订）；

18）《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第45号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修订）；

19）《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令第3号，2015.5.29 国家安监第80 号令对其作部分修改）；

20）《公安部关于修改<建设工程消防监督管理规定>的决定》（公安部令第119号）；

21）质检总局关于修订《特种设备目录》的公告（2014年第114号）；

22）中国气象局关于修改《防雷减灾管理办法》的决定（中国气象局第24号令）；

23）《广东省气象灾害防御条例》（广东省第十二届人民代表大会常务委员会公告第27号））；

24）《关于规范危险化学品生产、储存企业作业场所安全标志标识的通知》（粤安监管三〔2011〕50号）；

25）《成品油市场管理办法》（商务部令2006年第23号）

26）关于印发《广东省安全生产监督管理局关于<危险化学品重大危险源监督管理暂行规定>的实施细则的通知（粤安监[2013]17号）

27）《广东省安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》（粤安监管三[2017]19号）；

28）《广东省安全生产监督管理局关于进一步加强汽车加油站安全管理工作的通知》(粤安监[2014]53号)；

29）《危险化学品建设项目安全评价细则（试行）》（安监总危化[2007]255号）；

30）《关于认真贯彻危险化学品经营许可证管理办法的通知》（粤安监[2012]129号）；

31）《危险化学品目录》（2015版）。

1.2.2评价标准与规范

1）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）；

2）《安全评价通则》（AQ8001-2007）；

3）《安全预评价导则》（AQ8002-2007）

4）《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）；

5）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）；

6）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）；

7）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010,2016年版）；

8）《职工伤亡事故分类》（GB6441-86）；

9）《工作场所有害因素职业接触限值第一部分：化学有害因素》（GBZ2.1-2007）；

10）《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）；

11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

12）《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

13）《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；

14）《防止静电事故通用导则》（GB12158-2006）；

15）《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB17914-2013）；

16）《安全色》（GB2893-2008）；

17）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）；

18）《消防安全标志设置要求》（GB15630-1995）；

19）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2013）；

20）《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQT3050-2013）
21）其他相关法律法规、标准规范。
1.2.3 其它依据

中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站与广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司签订的安全预评价合同；

中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站提供的相关图纸、资料。

1.3 评价范围

1.3.1评价对象

本评价报告的评价对象为该加油站的改建部分，改建部分内容如下：

1）工艺部分改造：

（1）原址将油罐区的2个单层埋地油罐移走，更换3个新的SF双层埋地油罐。改造后30m³汽油罐1个、25m³汽油罐1个、30m³柴油罐1个，改建后储罐总容积70m³（柴油罐容积折半计入总容积），属于三级加油站。

（2）保留原有4台6枪加油机（其中2台加油机停用），改建后4台6枪加油机全部使用。
（3）加油站内原有工艺管线全部废除，重新设计。

（4）重新设计了汽油一次油气回收系统及汽油二次油气回收系统。二次油气回收系统采用分散式油气回收方式。

（5）设置双层油罐和加油双层管道渗漏在线监测系统。

2）土建部分改造：

（1）站区混凝土路面部分新建。

（2）恢复新建卸油口、消防沙池、消防器材间。

（3）保留原有加油岛及防撞栏。

农机加油站其他建构筑物保持不变。

1.3.2评价范围

本评价报告的评价范围主要包括：改建后加油站的选址及周围环境、总平面布置、生产工艺过程、公用辅助工程和安全管理系统等。

本报告只就该加油站已提供的图纸、现有资料等进行评价。评价后如有变更或新增的部分，则不在本报告评价范围内。

有关站外运输、职业卫生、环境影响评价等方面问题不在本报告的评价范围内。

1.4 评价工作程序

该项目安全评价工作大体可分为三个阶段。

1) 准备阶段

收集有关资料，对该项目类比工程进行安全状况调查、现场勘察，进行初步的工程分析和危险、危害因素的识别，划分评价单元。

2) 实施评价阶段

对各评价单元的主要危险、危害因素运用相应的评价方法进行定性分析和定量计算，评价出可能发生的事故类型及危险、有害程度，并提出安全对策措施。

3) 报告书编写阶段

汇总整理第二阶段提出的各种资料、数据，对照国家相应的法规和技术标准，提出评价结论和建议，完成安全预评价报告书的编制。

[image: image4]
图1.4 安全评价过程框图
二、项目概况
2.1 建设单位简介

中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站位于广东省东莞市石排镇石排大道西46号。该加油站于2019年08月27日换领《营业执照》，统一社会信用代码：91441900690522972U；负责人：江泽彬；经营范围：零售：成品油（汽油、柴油）、润滑油、沥青、燃料油、纺织、服装、五金、家用电器及电子产品、充值卡；委托代理收取水电费；票务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

农机加油站于2019年01月14日取得东莞市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》（许可证号：粤东危化经字[2019]000015号），许可范围：汽油、柴油***（备注：三级加油站，其中汽油罐47m³×1个，柴油罐47m³×1个）***有效期至2022年01月13日。

2.2 建设项目简介

由于农机加油站设立时间较早，埋地储罐及工艺管线老化、腐蚀，潜在油品泄漏风险，为消除安全隐患、满足国家相关法律、法规要求，农机加油站拟对加油站进行改造，加油站改建项目基本情况见下表：

表2.2-1改建项目基本情况表

	项目名称
	中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站改建项目

	建设单位
	中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站

	法定代表人
	江泽彬
	联系人
	张文

	通讯地址
	广东省东莞市石排镇石排大道西46号

	联系电话
	18819086842
	传 真
	/
	邮政编码
	523000

	建设地点
	广东省东莞市石排镇石排大道西46号中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站站内

	改建内容
	1）工艺部分改造：

（1）原址将油罐区的2个单层埋地油罐移走，更换3个新的SF双层埋地油罐。改造后30m³汽油罐1个、25m³汽油罐1个、30m³柴油罐1个，改建后储罐总容积70m³（柴油罐容积折半计入总容积），属于三级加油站。

（2）保留原有4台6枪加油机（其中2台加油机停用），改建后4台6枪加油机全部使用。
（3）加油站内原有工艺管线全部废除，重新设计。

（4）重新设计了汽油一次油气回收系统及汽油二次油气回收系统。二次油气回收系统采用分散式油气回收方式。

（5）设置双层油罐和加油双层管道渗漏在线监测系统。

2）土建部分改造：

（1）站区混凝土路面部分新建。

（2）恢复新建卸油口、消防沙池、消防器材间。

（3）保留原有加油岛及防撞栏。

农机加油站其他建构筑物保持不变。



	建设性质
	□新建  (改建  □技改

	占地面积（平方米）
	2430
	绿化面积（平方米）
	/

	总投资
	120
	安全设施投资（万元）
	54
	安全设施投资比例
	45%


2.3 建设项目周边环境及平面布置情况
2.3.1周边环境

农机加油站位于广东省东莞市石排镇石排大道西46号，油站北面（正面）是石排大道辅道（主干路）；西面为站外商住楼（三类保护物）、架空通信线；西南面为站外丙类厂房；南面为站外丙类厂房；东南面为站内辅助用房（三类保护物）、站内水池；东面为站内厕所（三类保护物）、站内综合楼（三类保护物）、站内配电房、站外门卫室（三类保护物）；东北面为站外电房（丙类厂房）、架空电力线（有绝缘层）。该加油站与周边建筑物的防火距离见下表。

表2.3-1 汽油罐、汽油加油机及通气管口与站外建、构筑物的防火距离

	级   别

项   目
	埋  地  油  罐

（三级站）
	通气管

管口
	加油机

	
	有卸油和加油油气回收系统

	
	标准
	设计
	标准
	设计
	标准
	设计

	重要公共建筑
	35
	—
	35
	—
	35
	—

	明火或散发火花地点
	12.5
	—
	12.5
	—
	12.5
	—

	民用建筑物保护类别
	三类保护物

（西面 站外商住楼）
	7
	24.4
	7
	27.1
	7
	19.87

	
	三类保护物

（东南角 站内辅助用房）
	7
	22.6
	7
	24.8
	7
	42.0

	
	三类保护物

（东面 站内1F厕所）
	7
	15.3
	7
	18.3
	7
	29.4

	
	三类保护物

（东面 站内2F综合楼）
	7
	11.9
	7
	14.8
	7
	18.4

	
	三类保护物

（东面 站外门卫室）
	7
	18.9
	7
	22.1
	7
	20.5

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐

（西南面 站外丙类厂房）
	10.5
	25.6
	10.5
	25.6
	10.5
	31.2

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐

（南面 站外丙类厂房）
	10.5
	42.9
	10.5
	63.6
	10.5
	44.7

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐

（东北面 站外电房丙类厂房）
	10.5
	41.0
	10.5
	45.5
	10.5
	32.8

	城市道路
	快速路、主干路

（北面 石排大道辅道）
	5.5
	8.0
	5
	39.1
	5
	37.2

	架空通信线（东北面）
	5
	9.42
	5
	13.4
	5
	6.28

	架空电力线
	（西面，杆高8m，有绝缘层）
	5
	18.7
	5
	25.7
	5
	21.6


注：1.本表“标准”为《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012）（2014年局部修订版）表4.0.4要求。

2.加油站拟卸油油气回收系统和加油油气回收系统。

3.“—”表示无此类别建构筑物或符合要求。

表2.3-2  柴油罐、柴油加油机及通气管口与站外建、构筑物的防火距离
	级   别

项   目
	埋  地  油  罐
	通气管

管口
	加油机

	
	三级站

	
	标准
	设计
	标准
	设计
	标准
	设计

	重要公共建筑
	25
	—
	25
	—
	25
	—

	明火或散发火花地点
	10
	—
	10
	—
	10
	—

	民用建筑物保护类别
	三类保护物

（西面 站外商住楼）
	6
	21.08
	6
	27.1
	6
	19.87

	
	三类保护物

（东南角 站内辅助用房）
	6
	25.4
	6
	24.8
	6
	42.0

	
	三类保护物

（东面 站内1F厕所）
	6
	21.2
	6
	18.3
	6
	29.4

	
	三类保护物

（东面 站内2F综合楼）
	6
	18.7
	6
	14.8
	6
	18.4

	
	三类保护物

（东面 站外门卫室）
	6
	25.2
	6
	22.1
	6
	20.5

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐

（西南面 站外丙类厂房）
	9
	19.16
	9
	25.6
	9
	31.2

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐

（南面 站外丙类厂房）
	9
	41.4
	9
	63.6
	9
	44.7

	丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m³的埋地甲、乙类液体储罐

（东北面 站外电房丙类厂房）
	9
	46.9
	9
	45.5
	9
	32.8

	城市道路
	快速路、主干路

（北面 石排大道辅道）
	3
	8.0
	3
	39.1
	3
	37.2

	架空通信线（东北面）
	5
	9.42
	5
	13.4
	5
	6.28

	架空电力线
	（西面，杆高8m，有绝缘层）
	5
	26.7
	5
	25.7
	5
	21.6


注：1.本表“标准”为《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156－2012）（2014年局部修订版）表4.0.5要求。

2.“—”表示无此类别建构筑物或符合要求。

由上表可知，农机加油站与周边建构筑物间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）要求。

2.3.2平面布置

该加油站主要由埋地油罐区、加油区、站房等组成。加油站北面设有出入口各1个，罩棚设置1条双车道，2条单车道，单车道宽均不小于4米，双车道宽不小于6米，站内道路和槽车卸车停车位均为平坡，路面为非沥青路面。具体布置如下：

站房：站房位于该加油站中部，1F钢筋混泥土结构，面积为116.0㎡，内设便利店、办公室、营业厅等。

罩棚：罩棚位于站房东北面，设置有非燃烧体材料造做的罩棚，建筑面积为300.0㎡，净空高度为6m，罩棚下设置有4台6枪加油机，罩棚边缘与加油机的平面投影距离大于2m。加油岛高出地面0.15m，加油岛宽度为1.4m，罩棚支柱距岛端部1m。
埋地储罐区：埋地储罐区位于该站房的南面，内设SF双层油罐3个，分别为1个30m³的92#汽油罐、1个25m³的95#汽油罐、1个30m³的0#柴油罐，储罐总容积70m³（柴油折半计算）。每个油罐设有人孔操作井，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管管口高于地面4m，管口安装阻火器，汽油通气管管口还安装有呼吸阀；油罐区设有密闭式卸油口，采用油气回收系统，卸油点距通气管的距离为10m。

综合楼：综合楼位于站房的东面，为一栋2层楼的建筑物，建筑面积为259.0㎡。配电房位于宿舍楼一楼内的北面一侧，配有防鼠板、应急照明灯、绝缘胶垫和灭火器等。水池位于罐区的东南角。
厕所：厕所位于综合楼南侧，为一栋1层楼的建筑物，建筑面积为14.0㎡。
辅助用房：辅助用房位于罐区的东南角，为一栋1层楼的建筑物，建筑面积为41.0㎡。
站内主要设施之间的防火间距见下表：

表2.3-3  农机加油站的站内主要设施防火距离（m）

	设施名称
	汽油罐
	柴油罐
	油品卸车点
	站房
	站区围墙
	配电房

	
	规范
	设计
	规范
	设计
	规范
	设计
	规范
	设计
	规范
	设计
	规范
	设计

	汽油罐
	0.5
	0.6
	0.5
	0.6
	－
	－
	4
	4.35
	3
	17.5
	6
	13.9

	柴油罐
	0.5
	0.6
	－
	－
	－
	－
	3
	4.35
	2
	15.2
	4.5
	20.0

	汽油通气管管口
	－
	－
	－
	－
	3
	3.9
	4
	8.1
	3
	19.1
	5
	

	柴油通气管管口
	－
	－
	－
	－
	2
	3.9
	3.5
	8.1
	2
	19.1
	－
	－

	油品卸车点
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	5
	12.08
	－
	－
	4.5
	21.7

	加油机
	－
	－
	－
	－
	－
	－
	5
	23.4
	－
	－
	6
	13.0


注：1.站房的起算点应为门窗。

2.表中“-”表示无防火间距要求。

3.表中“规范”为《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）第5.0.13条要求。
由上表可知，农机加油站站内主要设施之间的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）要求。

2.4 地理位置、自然条件及周边环境

2.4.1地理位置

东莞位于中国华南地区，广东省南部，珠江口东岸，东江下游的珠江三角洲。地理坐标为东经113°31′-114°15′，北纬22°39′-23°09′。最东端是谢岗镇的银瓶嘴山，最南端是凤岗镇雁田村的雁田水库，最西端是沙田镇西大坦村的狮子洋中心航线，最北端是中堂镇潢涌村的东江北支流中心航线。东西长约70.45公里，南北宽约46.8公里。东莞市东接惠州市惠城区和惠阳区，南抵深圳市龙岗区和宝安区，西挨广州市南沙区、番禺区和萝岗区，北达广州市增城区和惠州市博罗县。四周共与广州、深圳和惠州的9个县级行政区接壤。

东莞市交通便利，境内交通线路有：铁路：穗广深城际铁路、广深港高铁等；公路G107京深线、S120广下线、S255龙深线等；高速公路：京港澳公路、深海高速公路等。
2.4.2工程地质、抗震设防烈度情况

东莞市地势自西向东倾斜，低山高丘与谷地平原交错相间，分布不均，西北部和西南部多为丘陵、山地，中部、南部和西南部都是广阔肥沃的榕江冲积平原和滨海沉积平原。

1）地质条件：该项目选址位置为冲积平原地区，场地平坦、开阔，场区上部为回填土、种植土，属软弱及中软土层，中部为冲击土层，下部为残积岩，属中硬土类型，适宜一般工程的建设。场区内无不良地形、地貌。

2）抗震设防烈度：场地土质类别为III类，抗震设防烈度为6度，设计基本加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组。

2.4.3气象条件

东莞市地处低纬度地区、属南亚热带季风气候，冷季受东北季风控制，暖季受西南季风影响，海陆风盛行，具有明显的海洋性气候特点。据东莞市多年气候资料统计，年均气压1011.7百帕、年均气温19.1℃，年均相对湿度79%，年均降雨1367.2mm，年均风速2.9m/s,每年2-3月份有不同程度的低湿阴雨天气，4-5月份为前汛期，常有暴雨出现，7-9月份为后汛期，常有台风侵袭，秋冬多晴好天气，但各半年海风强风较多，据东莞市气象站统计资料显示，常年主导风向以东到东北为主，频率为52%，静风频率也高，为17%，冬春夏秋主导风分别为 NE、ENE、SW、NE，NE、ENE、SW三个风向平均频率为19%、17%、4%。

2.5主要建筑物

该加油站按功能分区为：埋地油罐区、加油区、辅助服务区。

原有的站内建筑物及设施部分发生改变。

表2.5-1 站内建构筑物一览表

	序号
	名称
	结构类型
	耐火等级
	层数
	建筑面积(m2)

	1
	站房
	钢筋混凝土
	二级
	1层
	116.0

	2
	罩棚
	钢筋混凝土
	二级
	1层
	300.0

	3
	综合楼
	钢筋混凝土
	二级
	2层
	259.0

	4
	厕所
	砖混结构
	二级
	1层
	14.0

	5
	辅助用房
	砖混结构
	二级
	1层
	41.0


2.6改建项目主要设备设施
表2.6-1 农机加油站的主要设备设施情况表

	序号
	名称
	型号、规格
	数量
	备注

	1
	汽油罐
	30m3
	1个
	埋地设置，SF双层

	2
	汽油罐
	25m3
	1个
	埋地设置，SF双层

	3
	柴油罐
	30m3
	1个
	埋地设置，SF双层

	4
	加油机
	--
	4台
	防爆，4台4枪加油机，共16枪

	5
	静电接地报警仪
	---
	1台
	密闭卸油点

	6
	潜油泵
	--
	2台
	埋地储罐区

	7
	油气回收系统
	--
	1套
	/

	8
	液位仪
	--
	4个
	/

	9
	防溢阀
	--
	4个
	/

	10
	泄漏检测系统
	--
	1套
	含双层油罐、双层管道


2.6.1油罐

该加油站储罐采用SF双层罐，罐体结构设计，按现行行业标准《钢制焊接常压容器》NB/T47003.1的有关规定执行，该设计有利于安全储存，防止油品渗漏，有效防止地下污染。埋地钢制储 罐外层采用玻璃钢，内层采用Q235B钢，油罐的罐体及封头所用钢板的公称厚度和内钢外玻璃双层油罐的外层壁厚满足规范GB50156-2012（2014年版）第6.1.4条和6.1.5条的规定，SF双层罐有利于储罐及管道的安全运行，延长使用寿命。

油罐采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。加油站其站内油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统。油罐的液位监测系统具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。

油罐的接合管为金属材质。接合管设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，均设在人孔盖上。进油管伸至罐内距罐底50mm～100mm 处。进油立管的底端为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，高于罐底150mm～200mm。油罐的量油孔设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。储罐设高液位报警。油罐人孔井内的管道及设备，保证油罐人孔盖的可拆装性。人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，采用金属软管过渡连接（包括潜油泵出油管）。
2.6.2加油机

该加油站加油机采取自封式加油枪，最大流量为50L/min。出油管采用20#钢管流体输送油品，管道系统设计压力0.6MPa。油罐安装方式为罐区埋地式，油罐应采用专业厂家生产的合格产品，油罐及卸油管线、通气管、一次及二次油气回收管均作加强级防腐，缷油方式采用密闭缷油，油罐的进油管向下伸至罐内距罐底0.1m处。该加油站采用的工艺流程可靠成熟。

2.6.3配套的管道和油气回收设备

该加油站采用真空辅助分散式油气回收系统设备。汽油加油机与油罐之间安装有油气回收管道，多台汽油加油机共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径80mm。加油油气回收系统采取防止油气反向流至加油枪的措施。加油机具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。在加油机底部与油气回收立管的连接处,安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上安装有公称直径为25mm的球阀及丝堵。该加油站安装加油与卸油油气回收系统，汽油罐的通气管管口装设阻火呼吸阀。阻火呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。

油气回收管、卸油管、通气管均作加强级防腐（四油四布，防腐层总厚度≥5.5mm，底漆一层→石油沥青厚≥1.5mm→玻璃布一层→石油沥青厚1.0～1.5mm→玻璃布一层→石油沥青厚1.0～1.5mm→玻璃布一层→石油沥青厚1.0～1.5mm→外包保护层）。通气管管口高出罐区地面4.0m。

2.7 工艺流程及储存物料

2.7.1工艺流程及介绍

该加油站成品油经营储存过程中包括储油工艺、加油工艺及油气回收工艺，其工艺流程如下：

（1）储油工艺

配送油品的槽车到达加油站后同种类油品经密闭卸油口、输油管道卸入相应标号的埋地油罐，油罐设置有防静电接地措施。项目采用密闭卸油工艺，即油罐有专门的进油管道，向下深至罐内距罐底0.1m处，采用快速接头进行卸油，卸油工艺设置汽油卸油油气回收系统。

（2）卸油工艺

采用密闭卸油方式，即油罐车开到卸油台后，油罐车用静电接地夹接地，

油罐车静置15分钟,使用卸油管将油罐车与卸油台内的卸油口对接，然后打开阀门通过自流方式卸油。卸汽油时油罐内排出的油气经油气回收系统回收至油罐车内。

[image: image5.emf]


图2-1汽油卸油工艺流程
柴油采用密闭卸油的方式卸油，油品由槽车运送至加油站卸油区，接通静电接地装置，将卸油软管接通密闭卸油口，利用液位差将柴油输送至埋地油罐内储存。柴油卸油工艺流程图见图2-2。

[image: image6.jpg]i

HibE L,

BAEE |

LLES





图2-2柴油卸油工艺流程
（3）加油工艺

本项目的加油机采用税控加油机，油罐加油采用潜油泵一泵供多机的加油工艺，本工艺最大的特点是油罐正压出油，技术先进、加油噪声低、工艺简单。加油工艺设置汽油油气回收系统。

加汽油时，汽油从油罐经潜油泵、出油管输送至加油机，再经软管送至加油枪。加油枪对停泊到位的汽车油箱加油，并根据用户要求控制油量，从加油枪回收的油气经过专用的油气回收管回收到油罐内。汽油加油枪设有紧急拉断阀，当加油出现意外，加油车辆拖着加油枪行走时，可以优先从紧急拉断阀拉断，防止汽油的泄漏。

[image: image7.emf]

图2-3汽油加油工艺流程图

加柴油时，柴油从油罐经潜油泵、出油管输送至加油机，再经软管送至加油枪。加油枪对停泊到位的汽车油箱加油，并根据用户要求控制油量。柴油加油枪设有紧急拉断阀，当加油出现意外，加油车辆拖着加油枪行走时，可以优先从紧急拉断阀拉断，防止柴油的泄漏。
[image: image8.jpg]b 4

e ML

S

b

Hoitrit

ol





图2-4柴油加油工艺流程图

（4）油气回收工艺

1）一次油气回收工艺

汽油卸油（一次）油气回收是采用平衡方式，当油罐车卸油时，利用油罐内液面上升会将油气排出汽油卸油（一次）油气回收是采用平衡方式，当油罐车卸油时，利用油罐内液面上升会将油气排出。

2）二次油气回收

汽油加油时，油罐内液面下降，利用加油枪上的特殊装置，将原本由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、油气回收真空泵回收入油罐内。

3）油气回收接卸油操作规程

计量员通知加油员关闭与卸油油罐连接的加油机，暂停加油作业。油罐车司机连接卸油管和回气管，连接回气管时，首先连接油罐车端，再接加油站油罐端。计量员确认卸油管所连接的卸油口与接卸油罐对应。计量员关闭汽油油罐吸呼管卸油球阀，其位于安装PV阀（真空压力帽）通气管上，靠近PV阀端。油罐车司机首先开启油罐车回气管阀门，再由计量员依次开启加油站油罐回气管阀门、油罐卸油口阀门。油罐车司机和计量员共同确认各管线和接口连接正确、紧密，胶管自然弯曲，各处阀门启闭无误后，由油罐车司机缓慢开启油罐车卸油口阀门，卸油。卸油过程中，油罐车司机和计量员必须在场监护。重点检查各连接接口有无渗漏现象、回气管内是否有油品向油罐车方向反流或无法卸入现象。发现异常现象，依次由油罐车司机关闭油罐车卸油口阀门，计量员关闭加油站油罐卸油口、（加油站油罐回气管阀门），油罐车司机关闭油罐车回气管阀门。操作完成后，由计量员打开加油站汽油油罐通气口主球阀。共同分析故障原因，排除故障。在故障没有排除前，不得继续进行油品接卸操作。对于故障原因不明或故障无法排除的情况，及时上报，联系专业人员排除故障。

确认油品卸净后，依次由油罐车司机关闭油罐车卸油口阀门，计量员关闭加油站油罐卸油口、加油站油罐回气管阀门，油罐车司机关闭油罐车回气管阀门。操作完成后，由计量员打开加油站汽油油罐呼吸管卸油球阀。油罐车司机拆卸卸油管和回气管。拆卸回气管时，首先拆除加油站油罐端（回气阀门为自动阀，未拆除前处于开启状态），再拆除油罐车端。计量员检查油气回收阀门、油罐卸油口阀门是否渗漏。
2.7.2 物料的储存

1）主要运输方式

该加油站油料站外运输拟采用槽车运输。

2）物料的储存
该加油站储存的物料见表2.7-1。

表2.7-1该储存物料一览表

	序号
	主要原料名称
	危险化学品序号
	容积（ｍ3）
	状态
	作业场所
	闪点（℃）(闭口)

	1
	汽油
	1630
	55
	液态
	油罐区、加油区
	-46

	2
	柴油[闭杯闪点≤60℃]
	1674
	30
	液态
	油罐区、加油区
	≤60


2.8 公用工程 

2.8.1 给排水

1）供水

该加油站用水由市政自来水公司提供水源，通过管线引入站区，引入管上设总水表计量，能满足加油站供水、生活要求。

排水
该站有少量生产污水排放，站内雨水采用散流方式排到站外，站内地面污水散排至进出口处排水沟汇集至加油站水封井，经油水处理池过滤后排出站外。

2.8.2 供配电系统 

该加油站供电负荷为三级，信息系统不间断供电电源，采用380/220V外接电源供电，从当地供电所直接引入站内配电房，供电方便。
供配电线路：加油站内动力和控制线路采用塑料阻燃电缆埋地敷设，其穿过马路和伸出地面的部分穿钢管保护；室外照明线路穿镀锌钢管埋地敷设；室内线路穿镀锌钢管沿墙明敷。所有金属外壳、金属台架和管道作保护接地。

2.8.3防雷系统

按照《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010），该加油站的建筑按第二类防雷建筑物设计（具体详见附图）。

站区新增人工接地装置，埋地油罐的罐体按规范要求与人工接地装置相连进行防雷接地后，其量油孔、阻火器等金属附件与露出地面的工艺管道进行电气连接并接地。

带阻火器高出罐区地面4米的通气管按规范要求与接地扁钢相连进行防雷接地。

防静电：1）油罐防雷接地装置兼做防静电接地装置。2）加油机、金属构架、地上或管沟敷设的油品管道的始端、末端、分支处及管道直线段每隔80~100m等位置均有接地。3）密闭卸油池设置接地端子，为槽车静电接地提供接地点。

站区的设备、管道、构架等主要金属物就近与人工接地装置相连。

平行敷设的地上管道其相互间净距小于100mm时，每隔20~30m用16mm2的铜跨接线作跨接，交叉点净距小于100mm时在交叉点也要用16mm2的铜跨接线作跨接；管道连接处(如阀门、法兰等)及法兰螺栓少于5个时亦用16mm2的铜跨接线作跨接。

站房作防雷引下线的柱主筋与本次设计的人工接地装置相连，储罐接地线也与人工接地装置相连，站内防雷接地.防静电接地。电气设备工作接地。保护接共用接地装置，在站内形成接地网，接地电阻取其中最小值为不大于4Ω。

三、危险、有害因素分析
根据《危险化学品目录》（2015年版）辨识，该加油站储存经营的危险化学品有汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]，其中汽油属于易燃液体类别2*，CAS号：86290-81-5；柴油[闭杯闪点≤60℃]属于易燃液体类别3。
汽油和柴油（以下简称“油品”）主要成份是碳氢化合物及其衍生物，是可燃性有机物，在常温下蒸发速度比较快，当油蒸汽积聚或飘移空气中达到一定浓度时，只要有足够的点火能量，就容易引发燃烧，造成严重的后果。

汽油闪点为-46℃，自燃温度为280-456℃，属于甲类火灾危险性物品；柴油闭杯闪点≤60℃，属于乙类火灾危险性物品；遇明火、高热、氧化剂时，均可引起燃烧。易燃液体的燃烧速度与液体的初始温度、油罐材料、罐内液位高低、液体中水分含量、油品性质等因素有关，初始温度高、罐壁材料导热性好、罐内液位低、液体中水分含量低，则燃烧速度就大。汽油具有燃烧速度快（达到92kg.m-2.h-1），火势强的特征。汽油的热值为4.68×104kJ/kg，一旦燃烧起来，会释放出大量的热量，使火场周围的温度升高，造成火灾的蔓延和扩大，使扑救人员难以靠近，给灭火工作带来很大困难。

（2）易爆性

油品蒸气与空气混合后能形成爆炸性混合物，遇明火、高温、电火花、静电极易燃烧、爆炸。

油品的易燃性与易爆性决定了油品的燃烧与爆炸是可以互相转变的。若油蒸汽的浓度较高，具备了燃烧的条件，遇火源则先燃烧；若油蒸汽的浓度达到爆炸极限范围内时，便由燃烧转为爆炸。

油品的易爆性还表现在爆炸温度极限越接近环境温度，越容易发生爆炸。冬天室外储存汽油，发生爆炸的危险性比夏天还大，因为冬天气温低，汽油挥发的蒸汽浓度易在爆炸极限范围内（1.4-7.6V%），而夏天室外的温度较高，汽油蒸汽的浓度容易处于饱和状态，遇火源易发生燃烧。

（3）易积聚静电荷性

两种不同的物质，包括固体、液体、气体和粉尘，通过接触、摩擦、分离等相互运动的机械作用，能产生静电荷。当油品在运输和装卸作业时，会产生大量静电，并且油品产生静电的速度远远大于流散速度。油品的电阻率处于1010～1012Ω·m之间，导电性差，在快速流动时会产生静电，如不采取措施排除，会产生静电火花。

因此要求加油站在油罐车卸油或利用油枪加油时，一定要有可靠的静电接地装置，及时消除静电。

（4）易受热膨胀性

油品受热后，温度升高，体积膨胀，同时也蒸气压力增高。当容器内油品减少或温度降低时，会使油品体积收缩而造成容器内产生负压而引起容器吸瘪。这种热胀冷缩现象会损坏储油容器而发生漏油现象。因此在加油站的埋地油罐上一定要设通气管，及时调节油罐内压力，防止油罐出现吸瘪及账裂事故。

（5）易扩散和易流淌性

液体都有扩散和流淌的特性，油品的流动和扩散能力取决于油品的粘度。低粘度的轻质油品密度小，流动扩散性强；重质油品的粘度高，其流动扩散性弱，但随着温度的升高，粘度降低，其流动扩散性也增强。所以储存油品的设备由于穿孔、破损，会导致漏油事故。

汽油为轻质油品，具有易挥发的特性。其蒸气比空气重，能在低位扩散到相当远处，遇明火后燃烧并回燃，十分危险。汽油是易流动的液体，具有流动扩散的特性，这在火灾时随着设备的破坏，极易造成火灾的流动蔓延，而油料在发生火灾爆炸时又往往造成设备的破坏，如罐壁破裂或随燃烧的温度升高塌陷变形等。因此，油料火灾应注意防止油料的流动扩散，避免火灾扩大。

（6）毒性

石油产品及其蒸气都具有毒性，一般属于刺激型、麻醉型或腐蚀型的低毒或中等毒性物质。油品中的某些添加剂，虽含量较少，但毒性较大。汽油为麻醉性毒物，侵入途径为吸入、食入和皮肤吸收。汽油可引起中枢神经系统功能障碍，高浓度时引起呼吸中枢麻痹，直接吸入呼吸道导致吸入性肺炎。经口中毒出现消化道症状，严重者可出现类似急性中毒症状。皮肤接触可致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。因此在工作中要注意采取保护措施，不能吸入过多的油蒸气，更不能用嘴吸油。

3.1.2物质的危险、有害因素辨识

表3-1汽油的理化性质及物质特性

	标识
	英文名
	Gasoline；Petrol
	分子式
	C4-C12(脂肪烃和环烷烃)
	分子量
	—

	
	危险类别
	易燃液体类别2*
	UN编号
	1257

	
	RTECS号
	—
	LEDG规则页码
	3141
	CAS号
	86290-81-5

	理化

性质
	外观与性状
	无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

	
	熔点℃
	<-60
	相对密度(空气=1)
	3.5

	
	沸程℃
	40-200
	临界温度℃
	—

	
	相对密度（水=1）
	0.70--0.79
	临界压力MPA
	—

	
	饱和蒸汽压kpa
	—
	燃烧热KJ/MOL
	—

	
	最小引燃能量mj
	—

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

	毒性与危

害
	接触限值
	中  国MAC：300mg／m3[溶剂汽油]

前苏联MAC：300mg／m3[溶剂汽油]

美国TLV—TWA：ACGIH 300ppm，890mg／m3
美国TLV—STEI：ACGIH 500ppm，1480mg／m3

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮肤吸收

	
	健康危害
	主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止及化学性肺炎。可伴有中毒性周围神经病。液体吸入呼吸道致吸入性肺炎。溅入眼内，可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

	燃烧

爆炸

危险

性
	燃烧性
	易燃
	闪点℃
	－46

	
	自燃温度℃
	280～456
	爆炸极限%
	下限1.4 ，上限7.6

	
	危险特性
	其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	稳定性
	稳定。

	
	聚合危害
	不能出现。

	
	禁忌物
	强氧化剂。

	
	灭火剂
	泡沫、二氧化碳、干粉。用水灭火无效。


表3-2  柴油的理化性质及物质特性

	标识
	英文名
	DiesEI oil；DiesEI fuEI
	分子式
	---
	分子量
	---

	
	危险类别
	易燃液体类别3
	UN编号
	---

	
	RTECS号
	HZl770000
	LEDG规则页码
	---
	CAS号
	---

	理化性质
	外观与性状
	稍有粘性的棕色液体。

	
	熔点℃
	-18
	相对密度(空气=1)
	---

	
	沸程℃
	282-338
	临界温度℃
	---

	
	相对密度（水=1）
	0.87—0.9
	临界压力MPA
	---

	
	饱和蒸汽压kpa
	---
	燃烧热KJ/MOL
	---

	
	最小引燃能量mj
	---

	
	溶解性
	不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

	毒性与危害
	接触限值
	中  国  MAC：未制订标准    前苏联  MAC：未制订标准

美国TLV—TWA：未制订标准   美国TLV—STEI：未制订标准

	
	侵入途径
	吸入、食入、经皮吸收

	
	健康危害
	皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。

	燃烧

爆炸危险

特性
	燃烧性
	易燃
	闪点℃
	闭杯闪点≤60℃

	
	自燃温度℃
	--
	爆炸极限%
	--

	
	危险特性
	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

	
	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳。

	
	稳定性
	稳定

	
	聚合危害
	不能出现

	
	禁忌物
	强氧化剂、卤素。

	
	灭火剂
	泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。


3.2 工艺过程的危险、有害因素辨识

根据该加油站经营的危险化学品的危险特性及其理化性质，参照《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986），对经营过程中可能产生的危险、有害因素进行辨识。该加油站经营过程中存在的主要危险有害因素有：火灾和其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电、机械伤害。

3.2.1 火灾和其他爆炸

这里的其他爆炸主要是化学性爆炸，指易燃液体挥发出来的气体与空气混合形成爆炸性混合物，接触引爆能源时发生的爆炸事故。化学性爆炸和火灾往往伴随着发生，而火灾是由可燃物、助燃物和点火源三个条件同时具备而产生的。可见，化学性爆炸和火灾的触发条件存在一定的共性，通常情况，作为助燃剂之一的空气难以防范，以下从可燃物、点火源等方面对火灾和其他爆炸的危险有害性进行分析

1）可燃物分析

汽油极易挥发，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热、雷击、静电火花等点火源极易燃烧爆炸,和氧化剂能发生强烈反应。汽油蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

加油棚内车辆油箱漏油，或加油过程中，油箱过满，油品溢出，又或者油罐、输油工艺管道因腐蚀产生泄漏，卸车时因阀门、卸油管破裂或未接好，以及工作人员误操作等都有可能导致油品泄漏。汽油闪点低，极易挥发，能与空气混合形成爆炸性气体，遇点火源会引起燃烧爆炸。

2）点火源

（1）明火。

明火是指敞开的火焰、火星等。常见的明火包括生产用火，生活用火。该加油站不存在生产用火，因此，明火主要指生活用火，如烟头、火柴、打火机、烹饪用火等。

（2）电气火花和危险温度

在引起火灾爆炸事故的原因中，电气火花和电器设备产生的危险温度仅次于明火。电气设备设施引起的点火源，包括正常运行和故障状态（短路、过载、接触不良、漏电等）时所产生的电火花、电弧或危险温度等。在加油站爆炸危险区域内未按规定使用防爆电器设施，都有可能引起火灾爆炸事故

（3）静电火花

汽油电阻率较高，容易积聚静电荷，加油站在装卸过程中汽油会因流动、摩擦而产生静电，若防静电措施未落实或不可靠，如，没接防静电接地线，或在接地不良情况下进行作业等，油罐、输油管道上集聚的静电荷与周围物体形成一定的电位差而放电，其产生的静电火花极易引起火灾、爆炸事故。此外，工作人员穿戴化纤类服饰时，由于行走、操作过程中摩擦或穿脱衣服而产生的静电也可能引起火灾、爆炸事故。

（4）摩擦和碰撞打火

在加油站作业场所使用易产生火花的铁质工具等，都有可能引起摩擦和碰撞打火。

（5）雷击

在雷雨天气里装卸油品，有可能因雷击而引起火灾、爆炸事故。

（6）其他

进入装卸场地的油罐车或其他车辆，其尾气管带出的火花和高温尾气也能引燃汽油与空气形成的爆炸性混合物。

预防措施：

①各岗位（加油、卸油等）作业时必须严格遵守相关岗位安全操作规程，切实避免明火等点火源出现；

②在卸油和加油作业时采用密闭作业，条件许可时应采用油气回收系统，避免产生爆炸极限内的混合气体；

③加强日常检查，及时发现泄漏点并及时处理，避免发生漏油；

④防雷防静电设施可靠接地并定期检测；

⑤动火作业必须由有资质的单位进行，严格执行动火程序，检修设备、管道时应放尽其内部的油品，经清洗干净后方能动火，并派专人监护，配备灭火器材。

⑥ 加油站爆炸危险区域内应按规范使用防爆电器，作业场所禁止明火和使用易产生火花的工具等。

3.2.2 中毒和窒息

汽油属轻度危害物质，在发生漏油、抢险救灾时过量吸入有毒有害油气；检修设备时未采取个人劳动保护措施；不注意个人清洁卫生，在饮食过程中误食油品等，都有可能引起中毒窒息。

汽油引起的急性中毒：对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状其蒸汽可引起眼及上呼吸道刺激症状，如浓度过高，几分钟即可引起呼吸困难、紫绀等缺氧症状。

预防措施：

1）在处理突发事件时，抢险人员应佩戴个人防护用品，如呼吸罩等，防止吸入有害气体；

2）检修设备时应注意佩戴个人劳动保护用品。

3）在作业场所内禁止吃东西、喝水、避免误食，加强个人清洁卫生。

3.2.3 车辆伤害

加油站内业务量大，进出人员较多，站内道路放置了妨碍交通和阻挡视线的物品，或司机驾驶失误等，都有发生车辆伤害的可能性。

预防措施：

1)进入站内车辆应慢行并有专人引导停放，在车辆停稳并拉下手刹后方可进行作业；

2)站内道路不得放置妨碍交通和阻挡视线的物品；

3.2.4 触电

加油站内的灯具、电缆、电线等电器设施因电气故障、过负荷、老化失修、接地不良、误操作，以及雷击等原因，可能直接造成人身触电。

预防措施：

1)带电作业或设备维修时应严格落实“挂牌”作业制度。

2)非电工人员不得从事电工作业。

3)有关责任人员应定期检查各类电气设备，发现问题及时处理；

4)保证电气设备的外壳接地状况良好，避免因漏电而产生触电事故。

3.2.5机械伤害

机械伤害是指机械设备与工具引起的绞、辗、碰、割、戳、切等伤害，使用于工件或刀具飞出伤人；切屑伤人；被设备的转动机构缠住等造成的伤害等，如设有备用发电机时，在发电机使用或维修过程中，防护措施坏损或缺失，操作人员麻痹大意，不遵守操作规程，会导致机械伤害事故

3.2.6 其他过程危险、有害因素辨识

（1）汽油在用汽车、槽车运输过程中，也存在着火灾、爆炸等危险因素。

（2）工艺过程的失控、误操作引起的跑、冒、滴、漏和产生静电等，都有可能引起火灾、爆炸、中毒等事故。

（3）设备的设计、制造、安装及使用等方面不能满足有关规范的要求，也有可能造成设备损坏、油品泄漏，引起火灾、爆炸、中毒的危险性。

（4）车辆的频繁出入易造成车辆或人员的伤害。

3.3施工过程中危险、有害因素辨识与分析

该改建项目的建设在原有站区内完成，油罐拆除、安装的相应施工过程中，存在较大的危险性。

依据该项目的改建内容分析可知，施工过程中存在的主要危险、有害因素有火灾、爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、灼烫、起重伤害、车辆伤害、坍塌、噪声危害、粉尘危害、自然灾害等。

（1）火灾爆炸

实施油罐区防渗改造，首先必须将旧油罐、卸油管线、通气管等分解拆除，断开抗浮装置，用起重机起吊、装车，将旧油罐拖离现场，交由旧油罐专业回收公司进行处置。

在整个拆除过程中，若事前未对油罐进行彻底的灌水清洗，清理置换，罐内的油气未彻底清理干净，检测合格，将潜在中毒窒息、起重伤害，动土作业、动焊、动火作业引发火灾爆炸事故的危险。

输油管线的拆除，若输油管内腔的油气没有置换干净，没有实施盲板封堵分隔，即在现场进行动焊、切割，同样存在上述分析的危险因素，风险依然存在。

（2）中毒和窒息

该项目涉及的危险化学品均有一定的毒性，如果发生泄漏，使施工人员在混有毒品或有害气体的环境中工作，可能出现急性或慢性中毒的现象。另外进入油罐等密闭空间检修作业时，未按规定进行空气置换或其它原因造成空间缺氧，还可使人员窒息等。

（3）物体打击

安装过程中，各种小物件在重力或其他外力的作用下产生运动，产生物体打击的危险因素，可能发生物体打击伤害。

（4）机械伤害

在安装施工中会用到大量的机械设备，这些机械设备在使用过程中会产生各种机械伤害的危险因素，操作不当有可能产生机械伤害。

（5）触电

安装施工中电器设备是不可缺少的，也导致了触电危险因素的存在，也就有产生触电事故可能。

（6）灼烫

安装施工中有很多焊接作业，焊接后的焊缝温度很高，不小心有可能发生灼烫伤害。

（7）起重伤害

在施工过程中，建筑物与地面间有一定的高度差，各种材料、设备等都要通过起重机来进行运送，因此存在起重伤害的危险因素。

（9）车辆伤害

由于该项目建筑材料、设备使用量大，运输车辆多，因此，也有可能发生车辆伤害。

（10）坍塌

主要存在于地基、设备基础的施工、地下设施的施工中。
3.4 自然条件危险有害因素辨识

自然条件一般包括暴雨、狂风、雷电、地震、滑坡等自然现象形成的对人或加油站的设备设施造成危害的因素。

（1）暴雨水灾

暴雨季节水量较大，可能造成较深地面积水现象或者水灾，如果排水系统设计不合理，就存在设备或装置被水浸泡的危险，影响正常生产。甚至会对人员和设备造成严重的危害。

（2）雷电

该加油站中的建筑物标高较高，如未采取防雷措施或防雷装置失效，均有可能使加油站的设备设施或人员遭受雷击。另外，由于闪击雷产生的火花也会造成引燃油品或产生人身的伤害。

（3）地震

地震是地球表层的快速震动，对地表建筑具有很大的破坏作用。如发生地震，除了可能对厂房建筑、设备设施造成破坏作用外，还可能造成火灾、爆炸等次生灾害。

（4）台风

台风给广大的地区带来了充足的雨水，成为与人类生活和生产关系密切的降雨系统。但是，台风也总是带来各种破坏，它具有突发性强、破坏力大的特点，是世界上最严重的自然灾害之一。

台风的破坏力主要由强风、暴雨和风暴潮三个因素引起。

（1）台风是一个巨大的能量库，其风速都在17米/秒以上，甚至在60米/秒以上。据测，当风力达到12级时，垂直于风向平面上每平方米风压可达230千克。

（2）台风暴雨造成的洪涝灾害，是最具危险性的灾害。台风暴雨强度大，洪水出现频率高，波及范围广，来势凶猛，破坏性极大。

（3）风暴潮：就是当台风移向陆地时，由于台风的强风和低气压的作用，使海水向海岸方向强力堆积，潮位猛涨，水浪排山倒海般向海岸压去。导致潮水漫溢，海堤溃决，冲毁房屋和各类建筑设施，淹没城镇和农田，造成大量人员伤亡和财产损失。

3.5 危险化学品重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定，对该加油站的重大危险源进行辨识。

危险化学品重大危险源是指长期地或临时地生产、储存、使用和经营危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。

（1）重大危险源的辨识指标
依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种时，该危险化学品数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种是，按式（1），则定为重大危险源：

[image: image9.wmf]1

...

2

2

1

1

³

+

+

+

=

n

n

Q

q

Q

q

Q

q

S

 

 （1）

式中：

S           ―辨识指标；

q1、q2、…、qn —每种危险化学品的实际存在量，单位为吨（t）；

Q1、Q2、…、Qn—与每种危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

（2）重大危险源辨识

根据企业提供的资料和现场核查的情况，该加油站经营储存的汽油属《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的重大危险物质，其临界量为200吨，柴油[闭杯闪点≤60℃]属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中规定的重大危险物质，其临界量为5000吨。该加油站预设汽油储罐2个，总容积为55m3，约41.25吨（相对密度取0.75，充装系数取1，即55*0.75*1=41.25）；柴油储罐1个，总容积为30m3，约25.5吨（相对密度取0.85，充装系数取1，即30*0.85*1=25.5）。化学危险品重大危险源辨识结果详见表3-7。

表3-7危险化学品重大危险源辨识表

	类别
	危险性分类及说明
	物质名称
	临界量q（t）
	储存场所存在量Q（t）
	储存量/临界量

	易燃

液体
	易燃液体类别2*；闪点＜23℃的液体（不包括极易燃液体）
	汽油
	200
	41.25
	0.20625

	
	易燃液体类别3；23℃≤闪点<61℃的液体
	柴油[闭杯闪点≤60℃]
	5000
	25.5
	0.0051

	注：以上危险化学品危险性类别及包装类别依据GB12268确定，急性毒性类别依据GB20592确定。

	比值
	S=q1╱Q1 +q2╱Q2=41.25/200+25.5/5000=0.20625+0.0051=0.21135＜1


根据当S≥1.0时构成重大危险源，当S＜1.0时未构成重大危险源的辨识标准得知：

该加油站储存单元未构成危险化学品重大危险源。

3.6重点监管危险化学品辨识

该加油站储存经营汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]，依据《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版），汽油为重点监管的危险化学品。

3.7易制毒化学品、剧毒化学品辨识

该加油站储存经营汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]，依据《易制毒化学品管理条例》（中华人民共和国国务院令第445号，第653号，第666号，第703号修改），汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]不属于易制毒化学品。

该加油站储存经营汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]，依据《危险化学品目录》（2015年），汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]不属于剧毒化学品。

3.8易制爆危险化学品辨识

该加油站储存经营汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]，依据《易制爆危险化学品名录》（2017年版）,该加油站没有易制爆化学品。

3.9重点监控危险化学品辨识

该加油站储存经营汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]，依据《各类监控化学品名录》（中华人民共和国化学工业部令第11号）、《列入第三类监控化学品的新增品种清单》（国家石油和化学工业局令第一号），汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]不属于监控化学品。

3.10重点危险工艺辨识

根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）和《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》（安监总管三[2013]3号）的要求，该加油站没有重点监管的危险化工工艺。

3.11爆炸危险区域及范围

油罐区是加油站的主要危险区域，其火灾危险性为甲类。油罐区因管道、阀门、法兰等的损坏或人员的违章操作可能造成油气泄漏，发生火灾事故。油气与空气形成爆炸性混合气，若遇明火、静电火花、或其它火源会引起爆炸或燃烧。

爆炸性气体环境危险区域划分如下：

(一)汽油加油机爆炸危险区域划分：

（1）加油机壳体内部空间划为1区。

（2）以加油机中心线为中线，以半径为4.5m的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m半径为3m的平顶面的圆台空间划为2区。

[image: image1.png]3mi1.Sen)

3l Sm)

[

%7

4.5m(3m)

4.5m(3m}

nE(

P





图3-1  汽油加油机爆炸危险区域划分

注：采用加油油气回收系统的加油机爆炸危险区域用括号内数字。

(二)油罐车卸汽油时爆炸危险区域

（1）油罐车内部的油品表面以上空间划分为0区。

（2）以通气口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间划为1区。

（3）以通气口为中心，半径为3m的球形并延至地面的空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2区。

[image: image2.png]1////%]/ '




图3-2  油罐车卸汽油时爆炸危险区域划分
(三)埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域

（1）罐内部油品表面以上的空间划为0区。

（2）人孔（阀）井内部空间，以通气管管口为中心，半径为1.5m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为0.5m的球形空间划为1区。

（3）距人孔（阀）井外边缘1.5m以内，自地面算起1m高的圆柱形空间，以通气管管口为中心，半径为3m的球形空间和以密闭卸油口为中心，半径为1.5m的球形并延至地面的空间划为2区。

[image: image3.png]R=3.0m(2m)

R=1.5m
R=DSm

bitliiia]

PHERE




  

图3-3埋地卧式汽油储罐爆炸危险区域划分

注：0区：连续出现或长期出现爆炸性气体混合物的环境；

1区：在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境；

2区：在正常运行时不可能出现爆炸性气体混合物的环境，或即使出现也仅是短时存在的爆炸性气体混合物的环境。

采用卸油油气回收系统汽油罐通气管管口爆炸危险区域用括号内数字。

3.12 项目危险、有害因素分析小结

（1）该加油站的主要危险因素是汽油的燃烧性可引起火灾、爆炸。主要是物质泄漏产生的蒸气与空气混合遇火源引起的。

（2）该加油站在运行过程中，因车辆的大量进出，车辆伤害的危险性始终存在，另外还存在着触电、滑跌、误操作等危险和有害因素。

（3）中毒也是主要危害，有毒有害物质有：汽油、柴油。

（4）受到雷击、静电、漏电等危害，会引发火灾等事故。

（5）自然灾害的影响。

（6）该加油站储存单元不构成重大危险源。
四、评价单元及评价方法
4.1 评价单元的划分

4.1.1 评价单元的划分原则

评价单元的划分是根据国家安监局《安全预评价导则》的要求，在对危险有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要，将系统分成若干确定范围和需要评价的单元，以利于全面、客观和准确地开展评价工作。

4.1.2 评价单元的划分

根据评价单元划分的原则和该项目的工艺特点，划分为以下4个评价单元：

1）项目选址和周边环境；

2）总平面布置评价单元；

3）生产工艺设施评价单元；

4）公用工程及辅助设施评价单元。

4.2 评价方法的选择

该加油站在改建投产后的使用生产过程中，存在的危险、有害因素：火灾和其他爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电、机械伤害等。

为了客观全面地分析其存在的危险、有害因素及危害程度，本次安全评价过程中选择预先危险性分析法、检查表法和道化学火灾、爆炸危险指数评价法从不同角度对该加油站所存在的危险有害因素进行风险评价。基本上能较客观全面地分析该加油站所存在的危险、有害因素及危害程度：

1）采用预先危险性分析法对该加油站的生产工艺单元进行定性评价。

2）采用“安全检查表法（SCL）”对加油站的项目选址及周边环境、总平面布置、工艺及设施、公辅设施等进行定性评价。

3）对危险性较大的埋地油罐区，采用道化学“火灾爆炸危险指数评价法”（第七版）进行定量评价。

4.2.1预先危险性分析方法简介

1）概述

预先危险分析（PHA）又称初步危险分析，主要用于对危险物质和装置的主要工艺区域等进行分析。它常常用于项目装置等在开发初期阶段或设计阶段之初分析物料、装置、工艺过程以及能量失控时可能出现的危险类别、条件及可能造成的后果，做宏观的战略分析，其目的是辨识系统中存在的潜在危险，确定其危险等级，防止这些危险因素触发成事故。其功能主要有：①大体识别与系统有关的主要危险；②鉴别产生危险的原因；③估计事故出现对人体及系统产生的影响；④判定已识别的危险性等级，并提出消除或控制危险性的措施。

2）危险性等级划分

在分析系统危险性时，为了衡量危险性的大小及其对系统破坏程度，将各类危险性划分为4个等级，见下表4.2-1：

表4.2-1 危险性等级划分表

	严重性等级
	等级说明
	事故后果说明

	Ⅰ级
	安全的
	不会造成人员伤亡及系统损坏。

	Ⅱ级
	临界的
	处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施。

	Ⅲ级
	危险的
	会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施。

	Ⅳ级
	灾难性的
	造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范。


3） 事故发生可能性等级划分

在分析系统危险性时，为了衡量危险性的可能性等级，将各类危险可能性划分为5个等级，见下表4.2-2：

表4.2-2 危险可能性等级划分

	可能性等级
	等级说明
	单个项目具体发生情况
	总体发生情况

	A级
	频繁
	频繁发生，经常发生
	连续发生

	B级
	很可能
	在寿命期内会出现若干次
	频繁发生

	C级
	有时
	在寿命期内有时可能发生
	发生若干次

	D级
	很少
	在寿命期内不易发生，但有可能发生
	不易发生，但有理由可预期发生

	E级
	不可能
	极不易发生，以至于可以认为不会发生
	不易发生


4.2.2安全检查表法（SCL）简介

安全检查表（Safety  Check  List）是系统安全工程的一种最简便、广泛应用的系统安全性评价方法。即为检查某一系统、设备以及各种操作、管理和组织措施中的不安全因素，事先将要检查的项目编制成表，以便进行系统检查的方法。

目前，安全检查表法在我国普遍用于查找系统中各种潜在的隐患，该方法能定性的评价系统危险性。故此方法多用于对系统存在危险有害因素的定性安全评价。
4.2.3道化学火灾、爆炸危险指数评价法简介

道化学火灾、爆炸危险指数评价法，是定量地对工艺装置及所含物料的潜在火灾、爆炸和反应危险性进行客观评价一种方法。1964年发行第一版，现已发行至第七版，火灾、爆炸危险指数（F&EI）已发展成为一种能给出单一工艺单元潜在火灾、爆炸损失相对值的综合指数。它提供了评价火灾、爆炸总体危险的关键数据。火灾、爆炸危险指数评价法的评价目的：真实量化潜在火灾、爆炸事故的预期损失；确定可能引起事故发生或使事故扩大的装置；确定潜在的火灾、爆炸危险性；使有关人员了解到各工艺部门可能造成的损失，以此确定减轻事故严重性和总损失的有效、经济途径。道化学火灾、爆炸危险指数评价法的评价程序如下：


五、预先危险分析

5.1 预先危险性分析汇总表

根据各评价单元的特点，对其危险性进行识别，分析其危险有害因素，找出形成事件的原因，然后确定事件类型、严重度和可能性，形成预先危险性分析表。

5.1.1储油工艺预先危险性分析

见表5.1-1。

5.1.2卸油工艺预先危险性分析

见表5.1-2。
5.1.3加油工艺预先危险性分析

见表5.1-3。

5.1.4油气回收工艺预先危险性分析

见表5.1-4。

表5.1-1   储油工艺危险性分析表
	危险源
	危险

有害因素
	事故

类别
	可能的事故原因
	事故

后果
	危险等级
	可能性等级
	防范措施

	埋地储罐、加油机、管道
	1.易燃易爆危险化学品

2. 物料泄漏
	火灾、爆炸
	1.设备、管线、阀门等泄漏。

2.操作失误或违规操作导致泄漏。

3现场明火。

4.在工作场所内明火作业、吸烟等。

5.用电超负荷或电线老化、短路引起火花。

6.无防雷设施或防雷设施失。

7.设备检修不清洗、不置换。
	人员伤亡，设备损坏
	Ⅱ～Ⅲ
	C～D
	1.强化安全管理，生产区内严禁烟火，严格执行动火审批制度。

2.加强操作人员的培训教育，严格按操作规程操作。

3.加强电气线路的检查和维护，装设防雷设施；

6.加装防雷设施并定期进行防雷检。

7.定期检查、检测用电线路。

	电气设备及线路
	电能、雷击
	触电
	1.电气设备设施没有做好保护接地（接零）措施导致电气设备、电动工具的金属外壳带电；

2.安全距离不够, 人体触及带电。

3.电缆意外断开落在地。

4.电气线路、电气设备绝缘老化。

5.多雨潮湿季节。

6.工具、防护品质量缺陷或使用不当。

7.机械或动物破坏。

8.违章用电作业

9.雷击发生（直接雷、感应雷、雷电波侵入）等。
	人员伤亡
	Ⅱ～Ⅲ
	D
	1.严格按国家标准规范设计施工。

2. 完善各类电气设备的使用、保管、维修、检验等管理制度并严格执行。

3.定期进行维护保养，及时消除事故隐患。

4.加强安全管理与教育，增强员工安全意识。

5.配备必要的防护用品并正确使用，严格采购、检验防护用品及工具的制度。

6. 设备金属外壳可靠接地(零)，设漏电保护。

	天气
	夏天温度高，通风不畅。
	高温

危害
	健康

损害
	高温危害
	Ⅱ
	D
	1、加强通风；

2、加强个人防护。


表5.1-2    卸油工艺预先危险性分析表
	危险源
	危险

因素
	事故

类别
	可能的事故原因
	事故

后果
	危险

等级
	可能性等级
	防范措施

	埋地储罐、管道、槽车
	1.易燃易爆危险化学品

2. 物料泄漏
	火灾、爆炸
	1.设备、管线、阀门等泄漏。

2.操作失误或违规操作导致泄漏。

3.静电未及时导除。

4.在工作场所内明火作业、吸烟等。

5.用电超负荷或电线老化、短路引起火花。

6.设备转动部位润滑不良产生火花或高热。

7.无防雷设施或防雷设施失。
	人员伤亡，设备损坏
	Ⅱ～Ⅲ
	C～D
	1.强化安全管理，生产区内严禁烟火，严格执行动火审批制度。

2.加强操作人员的培训教育，严格按操作规程操作。

3.加强电气线路的检查和维护，装设防雷设施；

4.及时导除静电。

5.加装防雷设施并定期进行防雷检。

	不稳定物体
	桶装、袋装物品、检修工具
	物体

打击
	1.槽车高处构件未固定或固定不稳。

2.高处乱抛物品。

3.进入现场未戴好安全帽等防护用品。
	人员受伤
	Ⅱ
	D
	1.高处物件应固定好。

2.严禁乱抛物品。及时修复或拆除将要倒塌的设施。

3.进入现场，作业人员要穿戴好劳动防护用品。

	槽车
	动能
	车辆

伤害
	1.车辆有故障，如刹车不灵、无效等；

2.路况不好、视线不好。

3.车速太快或超载驾驶。

4.驾驶员精力不集。

5.疲劳驾驶、酒后驾车
	人员伤亡
	Ⅱ～Ⅲ
	C～D
	1.增设交通标志（特别是限速行驶标志）。

2.保持路面状态良好。

3.对驾驶员的教育和管理，不违章行驶。

4.确保行驶的车辆无故障，保持完好状态。

5.装卸场设置相应的警示标识。

	登高作业
	进行登高作业，架设、检查、检修等作业
	高处

坠落
	1.槽车上面作业时，未系安全带或是未站稳等。

2.高处作业时未搭安全网、未系安全带。

3.穿硬底鞋等进行登高作业。
	人员伤亡
	Ⅱ
	D
	1.制定高处作业管理制度并严格执行。

2.高处作业必须搭好检修平台，设置安全网。

3.加强作业人员的培训。作业过程中必须按规定穿戴好防护用品。

4.进行高处作业时配备监护人。

	电气设备及线路
	电能、雷击
	触电
	1.电气设备设施没有做好保护接地（接零）措施导致电气设备、电动工具的金属外壳带电；

2.安全距离不够, 人体触及带电。

3.电缆意外断开落在地。

4.电气线路、电气设备绝缘老化。

5.多雨潮湿季节。

6.工具、防护用品质量缺陷或使用不当。

7.机械或动物破坏。

8.违章用电作业

9.雷击发生（直接雷、感应雷、雷电波侵入）等。
	人员伤亡
	Ⅱ～Ⅲ
	D
	1.严格按国家标准规范设计施工。

2. 完善各类电气设备的使用、保管、维修、检验等管理制度并严格执行。

3.定期进行维护保养，及时消除事故隐患。

4.加强安全管理与教育，增强员工安全意识。

5.配备必要的防护用品并正确使用，严格采购、检验防护用品及工具的制度。

6. 设备金属外壳可靠接地(零)，设漏电保护。

	天气
	室外高温作业
	高温

危害
	健康

损害
	高温危害
	Ⅱ
	D
	1、加强通风；

2、加强个人防护。


表5.1-3  加油工艺预先危险性分析表

	危险源
	危险

因素
	事故

类别
	可能的事故原因
	事故

后果
	危险

等级
	可能性等级
	防范措施

	加油机、管道
	1.易燃易爆危险化学品

2. 物料泄漏
	火灾、爆炸
	1.设备、管线、阀门等泄漏。

2.操作失误或违规操作导致泄漏。

3.静电未及时导除。

4.在工作场所内明火作业、吸烟等。

5.用电超负荷或电线老化、短路引起火花。

6.设备转动部位润滑不良产生火花或高热。

7.无防雷设施或防雷设施失。
	人员伤亡，设备损坏
	Ⅱ～Ⅲ
	C～D
	1.强化安全管理，生产区内严禁烟火，严格执行动火审批制度。

2.加强操作人员的培训教育，严格按操作规程操作。

3.加强电气线路的检查和维护，装设防雷设施；

4.及时导除静电。

5.加装防雷设施并定期进行防雷检。

	不稳定物体
	桶装、袋装物品、检修工具
	物体

打击
	1.槽车高处构件未固定或固定不稳。

2.高处乱抛物品。

3.进入现场未戴好安全帽等防护用品。
	人员受伤
	Ⅱ
	D
	1.高处物件应固定好。

2.严禁乱抛物品。及时修复或拆除将要倒塌的设施。

3.进入现场，作业人员要穿戴好劳动防护用品。

	加油站来往车辆
	动能
	车辆

伤害
	1.车辆有故障，如刹车不灵、无效等；

2.路况不好、视线不好。

3.车速太快或超载驾驶。

4.驾驶员精力不集。

5.疲劳驾驶、酒后驾车
	人员伤亡
	Ⅱ～Ⅲ
	C～D
	1.增设交通标志（限速行驶标志）。

2.保持路面状态良好。

3.驾驶员教育和管理，不违章行驶。

4.确保行驶的车辆无故障，保持完好状态。

5.装卸场设置相应的警示标识。

	登高作业
	进行登高作业，架设、检查、检修等作业
	高处

坠落
	1.槽车上面作业时，未系安全带或是未站稳等。

2.高处作业时未搭安全网、未系安全带。

3.穿硬底鞋等进行登高作业。
	人员伤亡
	Ⅱ
	D
	1.制定高处作业管理制度严格执行。

2.高处作业必须搭好检修平台，设置安全网。

3.加强作业人员的培训。作业过程中必须按规定穿戴好防护用品。

4.进行高处作业时配备监护人。

	电气设备及线路
	电能、雷击
	触电
	1.电气设备设施没有做好保护接地（接零）措施导致电气设备、电动工具的金属外壳带电；

2.安全距离不够, 人体触及带电。

3.电缆意外断开落在地。

4.电气线路、电气设备绝缘老化。

5.多雨潮湿季节。

6.工具、防护用品质量缺陷或使用不当。

7.机械或动物破坏。

8.违章用电作业

9.雷击发生（直接雷、感应雷、雷电波侵入）等。
	人员伤亡
	Ⅱ～Ⅲ
	D
	1.严格按国家标准规范设计施工。

2. 完善各类电气设备的使用、保管、维修、检验等管理制度并严格执行。

3.定期进行维护保养，及时消除事故隐患。

4.加强安全管理与教育，增强员工安全意识。

5.配备必要的防护用品并正确使用，严格采购、检验防护用品及工具的制度。

6. 设备金属外壳可靠接地(零)，设漏电保护。

	天气
	室外高温作业。
	高温

危害
	健康

损害
	高温危害
	Ⅱ
	D
	1、加强通风；

2、加强个人防护。


表5.1-4  油气回收工艺预先危险性分析表

	危险源
	危险

因素
	事故

类别
	可能的事故原因
	事故

后果
	危险

等级
	可能性等级
	防范措施

	加油机、管道、埋地储罐
	1.易燃易爆危险化学品

2. 物料泄漏
	火灾、爆炸
	1.设备、管线、阀门等泄漏。

2.操作失误或违规操作导致泄漏。

3.静电未及时导除。

4.在工作场所内明火作业、吸烟等。

5.用电超负荷电线老化短路引起火花。

6.设备转动部位润滑不良产生火花或高热。

7.无防雷设施或防雷设施失。
	人员伤亡，设备损坏
	Ⅱ～Ⅲ
	C～D
	1.强化安全管理，生产区内严禁烟火，严格执行动火审批制度。

2.加强操作人员的培训教育，严格按操作规程操作。

3.加强电气线路的检查和维护，装设防雷设施；

4.及时导除静电。

5.加装防雷设施并定期进行防雷检。

	电气设备及线路
	电能、雷击
	触电
	1.电气设备设施没有做好保护接地（接零）措施导致电气设备、电动工具的金属外壳带电；

2.安全距离不够, 人体触及带电。

3.电缆意外断开落在地。

4.电气线路、电气设备绝缘老化。

5.多雨潮湿季节。

6.工具、防护用品质量缺陷使用不当。

7.机械或动物破坏。8.违章用电作业

9.雷击发生（直接雷、感应雷、雷电波侵入）等。
	人员伤亡
	Ⅱ～Ⅲ
	D
	1.严格按国家标准规范设计施工。

2. 完善各类电气设备的使用、保管、维修、检验等管理制度并严格执行。

3.定期进行维护保养及时消除事故隐患。

4.加强安全管理与教育，增强员工安全意识。

5.配备必要的防护用品并正确使用，严格采购、检验防护用品及工具的制度。

6. 设备金属外壳可靠接地(零)，设漏电保护。

	天气
	室外高温作业。
	高温

危害
	健康

损害
	高温危害
	Ⅱ
	D
	1、加强通风；

2、加强个人防护。


5.2本章小结

通过对该项目的预先危险性分析可见，存在的危险有害因素的火灾、爆炸触电、车辆伤害危险等级为Ⅱ～Ⅲ级（临界的～危险的）。其它的危险有害因素的危险等级均为Ⅱ级（临界的），因此，应通过加强安全管理预防其发生或减轻其危害程度。

六、道化学火灾、爆炸危险指数评价
6.1道化学火灾、爆炸危险指数评价分析

本报告选取汽油的槽车在向埋地储罐卸油时作为评价单元，并选取汽油作为其代表性物质。该加油站埋地储罐区设2个汽油罐，汽油密度取0.75t/m3，约41.25t。用道化学火灾、爆炸危险指数法对油罐区1个30m3汽油罐作定量评价。

1）评价目的

①确定可能引起事故发生或使事故扩大的装置；

②量化潜在火灾、爆炸事故的预期损失；

③通过火灾、爆炸危险分析，提出相关措施，为该加油站管理者提供决策依据。
2）评价程序

①确定评价单元

②确定单元物质系数（MF）

③计算一般工艺危险系数（F1）

④计算特殊工艺危险系数（F2）

⑤求取工艺单元危险系数（F3）

⑥确定火灾、爆炸指数（F&EI）

⑦安全措施修正系数C

⑧确定工艺单元周围的暴露面积；

3）评价单元基本情况

汽油最大储量：约22.5t

4）汽油贮罐火灾、爆炸危险评价

① 确定物质系数

物质系数是计算火灾、爆炸危险指数和进行事故损失评价的一个基本数据，它表示物质在燃烧或其他化学反应而引起的火灾爆炸中释放能量大小的内在特性。汽油贮罐的代表性物为汽油，查道化（七版）评价法“物质系数和特性”，得到汽油的物质系数MF＝16。

② 确定一般工艺危险系数F1

   一般工艺危险系数是确定事故损害大小的主要因素，与评价单元有关的系数列于附表3.2-1中，F1等于基本系数与所有选取系数之和。

③ 确定特殊工艺危险系数F2
特殊工艺危险系数是影响事故发生概念的主要因素，特定的工艺条件是导火灾、爆炸事故的主要原因。与评价有关单元有关的系数值列于附表3.2-1中，F2等于基本系数与所有选取系数之和。

④ 计算单元工艺危险系数F3
单元工艺危险系数是一般工艺危险系数F1与特殊工艺危险系数F2的乘积，F3＝F2×F1，数值列于附表6-1中。

⑤ 计算火灾、爆炸指数F&EI

火灾、爆炸指数是被用来估计生产过程中的事故可能造成的危险性大小。火灾、爆炸指数等于单元工艺危险系数和对应物质系数之积，F&EI＝F3×MF，其结果列于附表6-1中。

⑥ 确定安全措施补偿系数C

通过采取一系列的安全措施，不仅能预防严重事故的发生，也能降低事故的发生概率和危害，安全措施可分为工艺控制（C1），物质隔离（C2）和防火措施（C3）三大类。安全措施补偿系数C＝C1×C2×C3，计算结果见附表6-2。

⑦ 计算补偿后火灾爆炸指数F&EI’

 火灾爆炸指数与安全措施补偿系数的乘积，即补偿后火灾爆炸危险指数。

附表6-1 各单元火灾爆炸危险指数
	代表物质：汽油

	物质系数（MF）：16

	1．一般工艺危险
	危险系数范围
	采用危险系数
	取值说明

	基本系数
	1.00
	1.00
	

	A.放热化学反应
	0.3～1.25
	0.00
	无放热反应

	B.吸热反应
	0.20～0.40
	0.00
	无吸热反应

	C.物料处理与输送
	0.25～1.05
	0.5
	汽油为I类易燃液体

	D.密闭式或室内工艺单位
	0.25～0.90
	0.45
	油品装卸工艺为密闭工艺

	E.通道
	0.20～0.35
	0.00
	通道不影响消防活动

	F.排放和泄漏控制
	0.25～0.50
	0.50
	卸油点周围为可排放泄漏液的平坦地，一旦失火，会引起火灾

	一般工艺危险系数（F1）
	
	2.45
	F1＝1.0＋0.5＋0.45＋0.5＝2.45

	2.特殊工艺危险
	危险系数范围
	采用危险系数
	取值说明

	基本系数
	1.00
	1.00
	

	A.毒性物质
	0.20～0.80
	0.20
	汽油健康危害级别NH=1，毒性物质系数为0.2×1，NH=0.2

	B.负压（<500mmHg）
	0.50
	0.00
	为常压操作

	C.燃烧范围或其附近的操作
	0.50
	0.50
	油罐泵出物料时，会吸入空气，爆炸危险性大

	D.粉尘爆炸
	0.25～2.00
	0.00
	无粉尘爆炸危险

	E.压力
	0～1.00
	0.16
	属于自流式，所以压力为大气压，查危险系数图，取值

	F.低温
	0.20～0.30
	0.00
	常温状态

	G.易燃及不稳定物质
	0.16～1.8
	0.39
	储存中易燃液体，总能量查贮存中易燃液体与危险系数图

	H.腐蚀与磨损
	0.10～0.75
	0.20
	管道有轻微腐蚀与磨损

	I.泄漏—接头和填料
	0.10～1.50
	0.30
	法兰连接处可能产生正常的一般泄漏

	J.使用明火设备
	
	0.00
	加油站无明火设备

	K.热油热交换系统
	0.15～1.15
	0.00
	无热油热交换系统

	L.转动设备
	0.50
	0.00
	无大于600马力的压缩机和大于75马力的泵

	特殊工艺危险系数（F2）
	
	2.75
	F2＝1.00＋0.20＋0.5＋0.16＋0.39＋0.20＋0.30=2.75

	工艺单位危险系数（F3=F1×F2）
	6.74
	F3＝2.45×2.75≈6.74

	火灾爆炸危险指数F&EI=F3×MF
	107.84
	F&EI＝6.74×16=107.84


附表6-2  安全措施补偿系数表

	安全措施
	补偿系数范围
	采用补偿系数
	取值说明

	工艺控制
	a.应急电源
	0.98
	1.00
	无应急电源

	
	b.冷却装置
	0.97～0.99
	1.00
	无冷却系统

	
	c.抑爆装置
	0.84～0.98
	1.00
	无

	
	d.紧急切断装置
	0.96～0.99
	1.00
	无紧急停车装置

	
	e.计算机控制
	0.93～0.99
	1.00
	无计算机监测系统

	
	f.惰性气体保护
	0.94～0.96
	1.00
	无惰性气体保护

	
	g.操作规程、程序
	0.91～0.99
	0.95
	有操作规程，鉴于管理水平参差不齐，取中间值

	
	h.化学活泼性物质检查
	0.91～0.98
	1.00
	汽油不属活性化学物质

	
	i.其它工艺危险分析
	0.91～0.98
	0.95
	加油站对所经营的危险化学品的采取相应的安全措施

	工艺控制安全补偿系数（C1）
	
	0.90
	C1＝0.95×0.95=0.90

	物质隔离
	a.遥控阀
	0.96～0.98
	1.00
	无可遥控操作的紧急切断阀

	
	b.卸料、排空装置
	0.96～0.98
	1.00
	无倒罐流程

	
	c.排放系统
	0.91～0.97
	1.00
	无可容纳泄漏出来的油品排放系统

	
	d.联锁装置
	0.98
	1.00
	无联锁装置控制物流

	物质隔离安全补偿系数（C2）
	
	1.00
	各项系数相乘

	防火措施
	a.泄露检测装置
	0.94～0.98
	1.00
	无

	
	b.钢质结构
	0.95～0.98
	0.98
	储罐采用钢结构

	
	c.消防水供应系统
	0.94～0.97
	0.97
	无

	
	d.特殊灭火系统
	0.91
	1.00
	无

	
	e.洒水灭火系统
	0.74～0.97
	1.00
	无

	
	f.水幕
	0.97～0.98
	1.00
	无

	
	g.泡沫灭火系统
	0.92～0.97
	1.00
	无

	
	H．手提式灭火器、水枪
	0.93～0.98
	0.97
	按规范要求配备灭火器和灭火沙

	
	i.电缆防护
	0.94～0.98
	0.94
	采用埋地电缆

	防火设施安全补偿系数（C3）
	
	0.87
	C3＝0.98×0.97×0.97×0.94＝0.87

	安全措施补偿系数C= C1×C2×C3=0.78


⑧ 确定火灾爆炸危险等级

根据道化学法（七版）火灾爆炸指数分级标准表的规定，火灾爆炸危险指数与危险等级的对应关系如附表6-3。

附表6-3   火灾爆炸指数与危险等级的对应关系

	火灾爆炸指数
	危险等级

	1～60
	最  轻

	61～96
	较  轻

	97～127
	中  等

	128～158
	很  大

	＞158
	非常大


⑨计算暴露面积

暴露区域是指当单元内发生火灾、爆炸事故时，可能影响的区域。按照道化学公司给出的计算模型，暴露区域半径为：

确定暴露半径：R＝F&EI×0.84×0.3048m

暴露区域的面积S为：S＝πR2
采取安全措施前的暴露区域半径为：

R1＝107.84×0.84×0.3048≈27.6m

采取安全措施前的暴露区域面积为：

S1＝3.14×27.62 ≈2392m2

采取安全措施后的暴露区域半径为：

R2 ＝84.12×0.84×0.3048≈21.5m

采取安全措施后的暴露区域面积为：

S2＝3.14×21.52 ≈1451m2。

道化学火灾、爆炸危险指数评价法评价结果

采用道化学火灾、爆炸危险指数评价法对该建设项目的风险程度进行定量分析评价，将计算结果进行汇总，详见表6-3。

表6-3  工艺单元计算结果汇总
	评价工艺单元
	汽油埋地储罐单元

	代表性评价物质
	汽油

	物质系数（MF）
	16

	危险指数F&EI=F3×MF
	107.84

	潜在火灾爆炸危险等级
	中等

	安全补偿系数C=C1×C2×C3
	0.78

	暴露半径(m)
	27.6 

	暴露区域面积（m2）
	2392

	补偿后火灾爆炸指数F&EI'=C×F&EI
	84.12

	补偿后暴露半径(m)
	21.5

	补偿后暴露区域面积（m2）
	1451

	补偿后潜在火灾爆炸危险等级
	较轻


6.2本章小结

采用道化学法（七版）对所选取单元进行火灾爆炸危险评价结果为：该加油站的卧式储罐单元（以汽油为评价物质），火灾危险爆炸危险指数为107.84；火灾爆炸固有危险等级为中等；采用安全控制措施补偿后，火灾爆炸危险指数降为84.12，火灾爆炸危险等级降为较轻。

七、建设项目同样或者同类生产技术、工艺、装置（设施）在生产或者储存危险化学品过程中发生的事故案例的后果和原因分析

7.1案例1

2000年9月1日23：30，湖北省荆门市某实业有限公司，用油罐车将5吨汽油送达钟祥市某加油站，卸油过程中突然发生爆炸，当场1人死亡，3人受伤。

事故分析：

该加油站采用罐室（地窖罐）储油，卸油时发生喷溅，产生大量静电荷，又无静电接地装置，致使在卸油过程中因静电积聚无法导出产生静电火花而发生爆炸。

教训启示：

（1）严禁使用罐室（地窖罐）方式储油，由于油气比空气重，罐室（地窖罐）易积聚油气，并不容易扩散消失，留下了爆炸着火的隐患。

（2）严禁敞口卸油，敞口卸油方式的卸油过程中大量的油气会从卸油口溢出，在卸油区积聚和扩散，形成爆炸性气体环境。而采用密闭卸油方式，油气会从油罐的透气管通过阻火器排出，由于透气管高于地面4m，油气容易被吹散，就会减少形成爆炸性气体环境的机会。

（3）禁止喷溅式卸油方式。卸油管路应伸向油罐的底部（距罐底20cm）,喷溅卸油会大大增加卸油时产生的静电，从而留下事故隐患。

（4）建立可靠的防静电接地系统。及时地导走静电，是防止产生静电危害的重要手段。油罐要有可靠的防静电接地，卸油时还要对卸油汽车进行可靠的接地。

（5）严格执行卸油操作规程。在加油站的正常作  业中，卸油作业的危险性最大，加油站在操作中必须严格按操作规程作业，以确保卸油过程的安全。

7.2案例2

1989年4月26日下午，山东省某县石油公司加油站电工刘某某在修理加油机时，发生爆炸，火源引进管道管沟及地下罐室，炸毁90号汽油罐一个，同时引爆一辆正在卸油的东风油罐车，使三个油罐遭到不同程度的破坏。事故发生后，经过40分钟激战大火被扑灭。据初步统计：这起大火造成直接经济损失10余万元，事后，事故责任者刘某某于8月30日被依法逮捕。

事故分析：

（1）修理加油机时，无视安全操作规程，在没有将电源切断的情况下便进行检查修理工作，致使防爆接触器产生火花引燃油蒸气。

（2）管道沟未用干砂填实是造成油蒸气积聚和火焰传播的主要原因。

（3）罐室储油，在罐室内油蒸气浓度很大，而管沟又与罐室相通是造成油罐爆炸、火灾的直接原因。

教训启示：

（1）加油机是加油站的主要设备，它的维修和保养非常重要，必须遵守操作规程，否则会带来不可估量的恶性后果。

（2）严禁使用罐室（地窖罐）方式储油，由于油气比空气重，罐室（地窖罐）易积聚油气，不容易扩散、消失，留下了事故隐患。

（3）管沟必须用干砂填实。管沟不填实容易积聚油气，将油罐区和加油区联通，一旦发生泄漏或着火爆炸，极易造成事故的扩大。

7.3案例3

2002年4月，福建省永安某油库，在一埋地柴油罐的顶部进行检查井盖的焊接修理作业时，焊渣掉进检查井引起油罐爆炸，油罐泄漏的柴油引发大火，造成3人死亡。

事故分析：

（1）在油罐顶部进行焊接作业，没有开具动火作业证，没有采取可靠的防范措施，致使高温焊渣引爆油蒸气，是事故发生的直接原因。

（2）检查井内的人孔盖不密封，油罐内的油气从检查井盖的缝隙处溢出并在检查井内积聚，是造成事故发生的主要原因。

教训启示：

（1）加油站严禁进行明火作业。对油罐及站内设备的维修，必须请有资质的专业施工队进行。

（2）加油站的油罐一定要进行密封，敞口油罐不仅造成更多的油气挥发，而且容易造成爆炸性气体环境，留下事故隐患。

（3）柴油的储存和加注，同样存在着很大的危险，因而对柴油的管理也必须引起高度的重视。
八、安全条件及安全生产条件分析

依据该该加油站的设计图纸和相关技术资料，从改建项目系统安全的角度出发，根据国家相关法律、法规及标准的要求，对该项目的安全条件及安全生产条件进行系统全面地分析，找出该项目在安全方面可能存在的问题或不足，并提出相应的安全对策措施。

8.1安全条件分析

8.1.1项目的选址

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）对该加油站改建项目选址及周边环境进行检查评价，具体评价过程见检查表附表8.1-1：

附表8.1-11 项目选址及周边环境

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查记录
	结论

	1
	加油站的站址选择，应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方。
	GB50156-2012，2014年修订版第4.0.1条
	该加油站属于改建项目，外部环境未发生变化，交通便利，规划合理，符合环境保护及防火安全的要求。
	符合

	2
	在城市建成区不应建一级加油站。
	GB50156-2012，2014年修订版第4.0.2条
	该加油站属于三级加油站。
	符合

	3
	城市建成区的加油站，宜靠近城市道路，但不宜选在干道的交叉路口附近。
	GB50156-2012，2014年修订版第4.0.3条
	该加油站位于广东省东莞市石排镇石排大道西46号。
	符合

	4
	加油站、加油加气合建站的汽油设备与站外建(构)筑物的安全间距，不应小于表4．0．4的规定。
	（GB50156-2012，2014年修订版）第4.0.4条
	该加油站改建的埋地储罐、加油机和通气管口距站外建、构筑物的防火距离符合要求。
	符合

	5
	架空电力线路不应跨越加油加气站的加油加气作业区。
	GB50156-2012，2014年修订版第4.0.13条
	架空电力线路没有跨越加油站的作业区。
	符合


该加油站改建项目选址位于广东省东莞市石排镇石排大道西46号，在原有加油站内改建，站内设施与周边环境的防火间距符合规范要求。

该项目建构筑物与周边防火间距符合性评价见2.3.1章节，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）要求。

该加油站在项目选址等方面，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）等有关站址选择的要求。

8.1.2改建项目对周边环境的影响

（1）改建项目对周边单位或者居民生活影响的分析结果

该改建项目与周边单位和建筑物之间的防火间距符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）等国家标准和行业标准的要求。该改建项目储存经营的危险化学品为汽油，正常情况对周边单位和居民生产、生活影响不大，通过道化学火灾、爆炸危险指数评价分析得出事故半径为21.5米，事故情况下对周边的影响控制在可接受范围。

若加油站安全管理存在漏洞，现场作业人员吸烟、随意动火、设备线路故障打火等可能会引发加油站火灾爆炸事故，会对加油站及其周边居民造成设备设施损坏、人员伤亡。对于本站足够的安全间距可避免上述损失。
8.1.3周边环境对改建项目的影响

该改建项目位于广东省东莞市石排镇石排大道西46号原有加油站内，该项目建构筑物与周边防火间距符合性评价见2.3.1章节，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）要求，周边环境对改建项目的影响不大，对该改建项目造成影响的自然灾害包括台风、地震、雷暴等。

1）台风

该项目地处台风多发的东莞市,台风风力强劲，该改建项目的加油棚建筑为采用钢构顶棚、混凝土柱结构，耐火等级为二级，台风来时，可能造成危险废物受到损失，悬挂设施砸落，而造成人员伤害或设备受损。台风来时，往往夹杂着暴雨，可能导致电气设备漏电或线路短路，从而造成触电。

2）地震

该改建项目所在地抗震设防烈度为6度。若发生6度以上地震将导致建筑倾倒，设备、管线移位，从而可能导致人员砸伤或使设备、管线变形拉裂，危险品泄漏从而发生火灾、爆炸事故。

3）雷暴

该改建项目所在地属于多雷暴区。雷暴如果击中管线，此时如接地装置接地电阻太大，或养护不良而致腐蚀断开，可能引致雷击事故。

4) 高温

该改建项目所在地区最高气温达到38℃，若室内通风不良，防暑降温措施未落实，高温作业人员在夏季高温天气很容易导致中暑。

自然条件如高温、地震、台风、雷暴、洪水等对该项目存在一定影响，在采取相应的防护措施后，其风险程度是可以接受的。

8.2安全生产条件分析

8.2.1 总平面布置安全性分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）对该加油站总平面布置进行检查评价，具体评价过程见检查表见下表：附表7.2-1总平面布置安全性检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查记录
	结论

	1
	车辆入口和出口应分开设置。
	GB50156-2012，2014年修订版第5.0.1条
	车辆入口和出口分开设置。
	符合

	2
	站区内停车位和道路应符合下列规定：

（1） 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度，不应小于4．5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型加油加气站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位不应小于6m。

（2） 站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。

（3） 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8％，且宜坡向站外。

（4） 加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。
	GB50156-2012，2014年修订版第5.0.2条
	（1）单车道宽度为不小于4m，双车道宽度不小于6m。

（2）站内的道路转弯半径大于9m。

（3）站内停车位为平坡。

（4）加油站内没有采用沥青路面。
	符合

	3
	加油加气作业区内，不得有“ 明火地点”或“散发火花地点”。
	GB50156-2012，2014年修订版第5.0.5条
	加油作业区内没有“ 明火地点”或“散发火花地点”。
	符合

	4
	加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m。变配电间的起算点应为门窗等洞口。
	GB50156-2012，2014年修订版第5.0.8条
	配电间与爆炸危险区域边界线的距离符合要求。
	符合

	5
	加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置高度不低于2.2m的不燃烧体实体围墙。当加油加气站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4～表4.0.9中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实体围墙或不设围墙。
	GB50156-2012，2014年修订版第5.0.12条
	设有高度2.2m的不燃烧体实体围墙。
	符合

	6
	加油加气站内设施之间的防火距离，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。
	GB50156-2012，2014年修订版第5.0.13条
	加油站的设施之间的防火距离均能符合规范要求。
	符合


该加油站主要由埋地油罐区、加油区、站房等组成。加油站北面设有出入口各1个，罩棚设置1条双车道，2条单车道，单车道宽均不小于4米，双车道宽不小于6米，站内道路和槽车卸车停车位均为平坡，路面为非沥青路面。具体布置如下：

1）站房：站房位于该加油站中部，1F钢筋混泥土结构，面积为116.0㎡，内设便利店、办公室、营业厅等。

2）罩棚：罩棚位于站房东北面，设置有非燃烧体材料造做的罩棚，建筑面积为300.0㎡，净空高度为6m，罩棚下设置有4台6枪加油机，罩棚边缘与加油机的平面投影距离大于2m。加油岛高出地面0.15m，加油岛宽度为1.4m，罩棚支柱距岛端部1m。

3）埋地储罐区：埋地储罐区位于该站房的南面，内设SF双层油罐3个，分别为1个30m³的92#汽油罐、1个25m³的95#汽油罐、1个30m³的0#柴油罐，储罐总容积70m³（柴油折半计算）。每个油罐设有人孔操作井，汽油罐与柴油罐的通气管分开设置，通气管管口高于地面4m，管口安装阻火器，汽油通气管管口还安装有呼吸阀；油罐区设有密闭式卸油口，采用油气回收系统，卸油点距通气管的距离为10m。

4）综合楼：综合楼位于站房的东面，为一栋2层楼的建筑物，建筑面积为259.0㎡。配电房位于宿舍楼一楼内的北面一侧，配有防鼠板、应急照明灯、绝缘胶垫和灭火器等。水池位于罐区的东南角。

5）厕所：厕所位于综合楼南侧，为一栋1层楼的建筑物，建筑面积为14.0㎡。

6）辅助用房：辅助用房位于罐区的东南角，为一栋1层楼的建筑物，建筑面积为41.0㎡。
该加油站与周边设施安全间距一览表详见本报告2.3.1章节该加油站改建后汽（柴）油设备与站外建（构）筑物安全间距符合性评价表。

由以上分析和表2.3-1、表2.3-2的具体分析可见该加油站的总平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的要求。

8.2.2 站内设施防火安全性分析

原址将油罐区的2个单层埋地油罐移走，更换3个新的SF双层埋地油罐。改造后30m³汽油罐1个、25m³汽油罐1个、30m³柴油罐1个，改建后储罐总容积70m³（柴油罐容积折半计入总容积），属于三级加油站。

拟改建后的加油站内平面布置图见附件：总平面布置图。

该加油站设置有单、双车道，采用水泥土路面，单车道宽不小于4m，双车道宽不小于6m。道路转弯半径不小于9m。

该加油站改建项目具体的防火间距见“表2.3-3  农机加油站的站内主要设施防火距离”。

通过分析，该加油站改建项目站内设施防火间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的相关要求。

8.2.3生产工艺及设施安全性分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）对该加油站加油工艺及设施进行检查评价，评价过程见检查表附表8.2-3：

附表8.2-3  加油工艺及设施检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查记录
	结论

	1
	加油站的汽油罐和柴油罐（橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐除外）应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.1.1条
	油罐均为埋地设置。
	符合

	2
	汽车加油的储罐，应采用卧式油罐。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.1.2条
	采用卧式油罐。
	符合

	3
	埋地油罐需要采用双层油罐时，可采用双层钢制油罐、双层玻璃纤维增强塑料抽罐、内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐。既有加油站的埋地单层钢制油罐改造为双层袖罐时，可采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.1.3条
	油罐采用SF双层油罐。
	符合

	4
	油罐应采用钢制人孔盖。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.1.9条
	油罐采用钢制人孔盖。
	符合

	5
	油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.1.10条
	油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不小于0.5m。外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料符合产品说明书的要求。
	符合

	6
	当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.1.11条
	有采用防止油罐上浮的措施。
	符合

	7
	埋地油罐的人孔应设操作井。当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.1.12条
	油罐有设人孔操作井。
	符合

	8
	油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.1.13条
	油罐设有高液位报警装置，油料达到油罐容量90%时能触动高液位报警装置，卸油管中设有防溢流阀，油料达到油罐容量95%时，能自动停止油料继续进罐。
	符合

	9
	设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。单层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.1.14条
	油罐设带有高液位报警功能的液位监测系统。采用SF双层油罐作为防渗方式。
	符合

	10
	加油机不得设在室内。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.2.1条
	加油机设在罩棚内。
	符合

	11
	加油枪宜采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.2.2条
	加油枪采用自封式加油枪，加油机流量小于50L/min。
	符合

	12
	加油软管上宜设安全拉断阀。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.2.3条
	加油软管上设有安全拉断阀。
	符合

	13
	采用一机多油品的加油机时，加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，加油枪应有颜色标识。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.2.5条
	加油机上的放枪位应有各油品的文字标识，各加油枪有颜色标识。
	符合

	14
	油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.3.1条
	油罐车卸油采用密闭卸油方式。
	符合

	15
	每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.3.2条
	油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口有明显的标识。
	符合

	16
	加油站采用卸油油气回收系统时，其设计应符合下列规定：

（1）汽油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统。

（2）各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm。

（3）卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.3.4条
	（1）油罐车向站内油罐卸油采用平衡式密闭油气回收系统。

（2）各汽油罐共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径为80mm。

（3）卸油油气回收管道的接口采用自闭式快速接头。
	符合

	17
	加油站宜采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。采用自吸式加油机时，每台加油机应按加油品种单独设置进油管和罐内底阀。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.3.5条
	采用油罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的加油工艺。
	符合

	18
	汽油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.3.8条
	汽油罐与柴油罐的通气管分开设置。高出罐区地面4.0m。通气管管口设有阻火器。
	符合

	19
	工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.3.17条
	加油站内的工艺管道埋地敷设，未穿越站房等建、构筑物。
	符合

	20
	埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.3.19条
	埋地工艺管道外表面涂防锈漆，防腐符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定。
	符合

	21
	采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。双层管道的设计，应符合下列规定：

1 双层管道的内层管应符合本规范第6.3节的有关规定。

2 采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀。耐老化和系统试验压力的要求。

3 采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。

4 双层管道系统的内层管和外层管之间的缝隙应贯通。

5 双层管道系统的最低点应设检漏点。

6 双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。

7 管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。
	GB50156-2012，2014年修订版第6.5.6条
	其埋地管道均采用双层管道。

内层管拟采用非金属管道。

管道系统的渗漏检测采用在线监测系统。
	符合


根据以上检查表的检查内容，该改建项目符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的相关要求。

根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（修正版）和《广东省产业结构调整指导目录（2007）年本》，该改建项目使用的工艺及设施不属于限制类、淘汰类的落后生产工艺或装备。

8.2.4 公用工程安全性分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）对该加油站公辅设施进行检查评价，评价过程见检查表附表8.2-4：

附表8.2-4 消防设施及给排水检查表

	序号
	检查内容
	检查依据
	检查记录
	结论

	1
	加油加气站工艺设备应配置灭火器材，并应符合下列规定：

（1）每2台加油机应配置不少于2具4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。

（2）地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。

（3）一、二级加油站应配置灭火毯5块、沙子2m3；三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和沙子。


	GB50156-2012，2014年修订版第10.1.1条
	（1）每2台加油机配置2只4kg手提式干粉灭火器。

（2）地下储罐设配置了1具35kg推车式干粉灭火器。

（3）该加油站三级加油站，配置灭火毯5块，2m3砂池一座。


	符合

	2
	其余建筑的灭火器配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。
	GB50156-2012，2014年修订版第10.1.2条
	其余建筑的灭火器配置，符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。
	符合

	3
	加油加气站的排水应符合下列规定：

（1）站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。

（2）加油站、LPG加气站或加油与LPG加气合建站排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。

（3）清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。

（4）排出站外的污水应符合国家先行有关污水排放标准的规定。

（5）加油站不应采用暗沟排水。
	GB50156-2012，2014年修订版第10.3.2条
	站内地面雨水散流排出站外。
	符合

	4
	爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路应符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的规定。
	GB50156-2012，2014年修订版第11.1.7条
	整个加油站电气设备的选型、安装均参照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》设计安装。
	符合

	5
	站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的灯具。
	GB50156-2012，2014年修订版第11.1.8条
	加油棚下的灯具选用防护等级不低于IP44级的灯具。
	符合

	6
	加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω。
	GB50156-2012，2014年修订版第11.2.2条
	加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置，其接地电阻为4Ω。
	符合

	7
	当加油站的站房和罩棚需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护，或独立避雷针。
	GB50156-2012，2014年修订版第11.2.6条
	站内采用避雷带（网）保护，有独立避雷针。
	符合

	8
	380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。
	GB50156-2012，2014年修订版第11.2.9条
	有采用TN-S系统，有安装过电压（电涌）保护器。
	符合

	9
	汽油罐车卸车场地应设卸车用防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	GB50156-2012，2014年修订版第11.2.11条
	油罐车卸车场地设有防静电接地装置，以及能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。
	符合

	10
	在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。
	GB50156-2012，2014年修订版第11.2.12条
	管道上的法兰等连接处有用金属线进行跨接。
	符合


1）给排水

该加油站用水由市政自来水公司提供水源，通过管线引入站区，引入管上设总水表计量，能满足加油站供水、生活要求。

该站有少量生产污水排放，站内雨水采用散流方式排到站外，站内地面污水散排至进出口处排水沟汇集至加油站水封井，经油水处理池过滤后排出站外。

2）供配电系统 

该加油站供电负荷为三级，信息系统不间断供电电源，采用380/220V外接电源供电，从当地供电所直接引入站内电房，供电方便。
供配电线路：加油站内动力和控制线路采用塑料阻燃电缆埋地敷设，其穿过马路和伸出地面的部分穿钢管保护；室外照明线路穿镀锌钢管埋地敷设；室内线路穿镀锌钢管沿墙明敷。所有金属外壳、金属台架和管道作保护接地。

综上所述，该加油站的给排水和供配电能够满足安全生产的需求。

九、安全对策与建议

通过对建设项目的主要危险、有害因素辨识和定性、定量分析评价，根据现行国家相关法律法规、规章、技术标准和规范，结合建设项目的工艺特征，安全评价项目组分别从选址及总图布置、主要技术工艺和装置设备、配套的安全设施及辅助工程、事故预防和应急救援措施以及应采取的其它综合措施五个方面提出安全对策与建议：
9.1 建设项目的选址及总图布置

本建设项目属于改建项目，在加油站原址及原有设施设备的基础上进行改造。建设项目区域规划与总平面布置应符合城市发展规划以及严格按照《汽车加油加气站设计与施工》（GB50156-2012，2014年版）和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014,2018年版）的相关规定执行。

按《汽车加油加气站设计与施工》（GB50156-2012，2014年版）规定，设置汽油卸油和加油油气回收系统后距离三级加油站汽油设备12.5m范围内不允许有明火或散发火花的地点。油站周边安全距离内没有明火点或散发火花点，但仍应加强周边环境的监视，注意周边环境的变化，确保加油站安全距离内没有明火点和改建建构筑物。

位于加油岛端部的加油机附近应设防撞栏，其高度不应小于0.5m。

位于爆炸危险区域内的操作井、排水井，应采取防渗漏和防火花发生的措施。

加油站内部分地面可种植草坪进行绿化，但不得种植油性植物。

9.2 主要技术、工艺或者装置、设备、设施

该加油站选用潜油泵加油工艺，该工艺简单成熟、可靠，不属于国家明令的淘汰、落后工艺，为保证项目投产后能安全、稳定、长周期、连续运行。以最大程度减少投资，提高项目的经济效益和抗风险能力，科学地论证项目的技术可靠性和经济性。在工艺、设备方面提出以下对策措施供设计采纳和参考。

9.2.1主要装置设备对策措施

（1）油罐

1）除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。

2）汽车加油站的储油罐应采用卧式油罐，油罐的设计和建造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐蚀性能和导静电性能。钢制油罐所采用钢板标准规格其罐体厚度不应小于7mm，封头不应小于8mm。

3）油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

4）当油罐地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮措施。

5）油罐的各接合管，应设在油罐的顶部，其中出油接合管宜设在人孔盖上。

6）油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底0.2m处。

7）油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。

8） 钢制油罐应进行压力试验，试验用压力表精度不应低于2.5级，试验介质应为温度不低于5℃的洁净水，试验压力应为0.1MPa。升压至0.1MPa后，应停压10min，然后降至0.08 MPa，再停压30min，以不降压、无泄漏和无变形应为合格。压力试验后，应及时清除罐内的积水及焊渣等污物。

9）油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m。外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，其回填料应符合产品说明书的要求。

10）汽油罐和柴油罐的通气管应分开设置，通气管管口高出地面的高度不得小于4m。沿建构筑物墙柱敷设的通气管其管口高出建筑物顶面1.5m及以上。通气管管口应设阻火器。
11）设有油气回收系统的加油加气站，其站内油罐应设带有高液位报警功能的液位监测系统。双层油罐的液位监测系统尚应具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不宜大于0.8 L/h。
（2）油罐基础

1）油罐基底垫层上先做好30㎜厚砂石滤水层，再采用碎石土（碎石含量为25%）分层夯实（分层厚度为300㎜）回填，压实系数大于等于0.95。

2）补充施工时注意控制好油罐基础的顶面标高，油罐两端基础顶面的高差不得大于3㎜。

（3）罐池防渗

1）加油站按照国家有关环境保护标准，政府有关环境保护法规、法令的要求，采取防止油品渗漏的措施。

2）该加油站对于防止油品渗漏所采取的措施有：

①采用双层油罐，双层管道。

②双层油罐渗漏监测采用在线监测系统。

③双层油罐内壁与外壁之间满足渗漏监测要求的贯通间隙。

（4）加油机

1）加油机不得设在室内。

2）加油枪应采用自封式加油枪，汽油加油枪的流量不应大于50L/min。加油软管上宜设安全拉断阀。

3）位于加油岛端部的加油机附近应设防撞柱(栏)，其高度不应小于0.5m。

（5）管道

1）每个油罐应各自设置卸油管道和卸油接口。各卸油接口及油气回收接口，应有明显的标识。

2）卸油接口应装设快速接头及密封盖。

3）油罐车向站内油罐卸油应采用平衡式密闭油气回收系统；各汽油罐可共用一根卸油油气回收主管，回收主管的公称直径不宜小于80mm；卸油油气回收管道的接口宜采用自闭式快速接头。采用非自闭式快速接头时，应在靠近快速接头的连接管道上装设阀门。

4）汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。

5）在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。

6）油罐接合管应为金属材质。接合管应设在油罐的顶部，其中进油接合管、出油接合管或潜油泵安装口，应设在人孔盖上。进油管应伸至罐内距罐底50mm～100mm 处。进油立管的底端应为45°斜管口或T形管口。进油管管壁上不得有与油罐气相空间相通的开口。罐内潜油泵的入油口或通往自吸式加油机管道的罐内底阀，应高于罐底150mm～200mm。油罐的量油孔应设带锁的量油帽。量油孔下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底200mm处，并应有检尺时使接合管内液位与罐内液位相一致的技术措施。油罐人孔井内的管道及设备，应保证油罐人孔盖的可拆装性。人孔盖上的接合管与引出井外管道的连接，宜采用金属软管过渡连接。

7）油罐与柴油罐的通气管应分开设置。通气管管口高出地面的高度不应小于4m。沿建（构）筑物的墙（柱）向上敷设的通气管，其管口应高出建筑物的顶面1.5m及以上。通气管管口应设置阻火器。通气管的公称直径不应小于50mm。当加油站采用油气回收系统时，汽油罐的通气管管口除应装设阻火器外，尚应装设呼吸阀。呼吸阀的工作正压宜为2kPa～3kPa，工作负压宜为1.5kPa～2kPa。

8）油罐通气管道和露出地面的管道，应采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/T 8163的无缝钢管。其他管道应采用输送流体用无缝钢管或适于输送油品的热塑性塑料管道。所采用的热塑性塑料管道应有质量证明文件。

9）无缝钢管的公称壁厚不应小于4mm，埋地钢管的连接应采用焊接。热塑性塑料管道的主体结构层应为无孔隙聚乙烯材料，壁厚不应小于4mm。埋地部分的热塑性塑料管道应采用配套的专用连接管件电熔连接。导静电热塑性塑料管道导静电衬层的体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω。

10）加油站内的工艺管道除必须露出地面的以外，均应埋地敷设。当采用管沟敷设时，管沟必须用中性沙子或细土填满、填实。

11）油罐车卸油时用的卸油连通软管、油气回收连通软管，应采用导静电耐油软管，其体电阻率应小于108Ω·m，表面电阻率应小于1010Ω，或采用内附金属丝（网）的橡胶软管。

12）卸油管道、卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管，应坡向埋地油罐。卸油管道的坡度不应小于2‰，卸油油气回收管道、加油油气回收管道和油罐通气管横管的坡度，不应小于1%。

13）工艺管道不应穿过或跨越站房等与其无直接关系的建（构）筑物；与管沟、电缆沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防护措施。

14）埋地钢质管道外表面的防腐设计，应符合现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447的有关规定。

（6）视频监控

1）该加油站应按照《加油加气站视频安防监控系统技术要求》（AQ/T30350-2013）相关要求设置视频监控系统。

9.2.2主要技术、工艺对策措施

（1）油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。

（2）密闭卸油管道的各操作接口处，应设快速接头及密封盖。

（3）加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管，埋地钢管连接与设备的接管管口及阀门的连接采用法兰外，其余均采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。

（4）油罐的进油管卸油后，应保证管内油品自流入罐，进油管及通气管横管安装应坡向油罐，坡度大于或等于0.2%。

（5）加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电线沟和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。

（6）油品管道系统的设计压力不应小于0.6MPa。

（7）油罐通气管的设置，公称直径不应小于50mm，通气管管口应安装阻火器。

9.3 配套的安全设施和辅助工程

加油站灭火设施的设置，应符合下列规定：

每2台加油机应设置不少于2只4kg手提式干粉灭火器或1只4kg手提式干粉灭火器和1支6L泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算。

油罐区应设置35kg推车式干粉灭火器1个。

三级加油站应配置灭火毯不少于2块、沙子2m3。

其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的规定。

加油站的排水应符合下列规定：

站内地面雨水可散流排出站外。当雨水由明沟排到站外时，应在围墙内设置水封装置。

排出建筑物或围墙的污水，在建筑物墙外或围墙内应分别设水封井（独立的生活污水除外）。水封井的水封高度不应小于0.25m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。

清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。

排出站外的污水应符合国家现行有关的污水排放标准的规定。

加油站不应采用暗沟排水。

加油站的供电负荷等级可为三级，信息系统应设不间断供电电源。加油站的供电电源，宜采用380/220V外接电源。加油站的供电系统应设独立的计量装置。

加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品管道敷设在同一沟内。

爆炸危险区域的电气设备和线路应采用防爆型，按现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）执行。

加油站内爆炸危险区域以外的站房、罩棚等建筑物内的照明灯具，可选用非防爆型，但罩棚下的灯具应选用防护等级不低于IP44级的节能型照明灯具。

油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。埋地钢制油罐应与非埋地部分的工艺金属管道相互做电气连接并接地。

加油站的罩棚和站房顶面采用应避雷带（网）保护，以防直击雷袭击。

加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，采用共用接地装置，其接地电阻应≤4Ω。

加油站的信息系统应采用铠装电缆或导线穿钢管配线。配线电缆金属外皮两端、保护钢管两端均应接地。加油站信息系统的配电线路首、末端与电子器件连接时，应装设与电子器件耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

380/220V供配电系统宜采用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过电压（电涌）保护器。

地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Ω。

加油站的汽油槽罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置。

加油站的油槽罐车卸车场地宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。

在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。

独立防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω。

加油站应按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年局部修订版）第11.1.3条要求设置事故照明。

9.4防渗改造工程应采取的安全措施

（1）聘请有石油化工建设工程施工资质的单位承担本改造工程的施工，施工之前必须签订承包合同和安全施工协议，明确双方的安全责任，编制工程安全施工方案，做好工程安全施工技术交底。

（2）建设单位必须委托有建筑、石油化工工程监理资质的监理单位，对工程实施包括安全施工在内的全方位的工程监理，确保工程施工质量和安全。

（3）在防渗改造工程施工前，加油站应制订改造项目安全生产应急救援预案，筹备充足的应急救援器材，装备设施，开展应急演练，应对施工过程可能发生的事故。

（4）对工程改造施工过程中涉及到的罐区开挖动土、高处作业、起重作业、动焊动火、盲板封堵、受限空间作业等特殊作业，实施特殊作业提级管理。施工单位必须严格按特殊作业规范实施特殊作业申请审批制度，办理特殊作业施工许可证，安排有资质持证的特殊作业人员上岗施工。

（5）本次地下油罐防渗改造工程，原则上禁止采用旧罐加内衬的施工方案。

（6）罐区的开挖应采用湿式挖掘的方式，特别注意控制钢钎挖掘过程产生撞击火花。

（7）旧油罐的拆解必须从螺栓紧固连接处用扳手湿式拆解；若非螺栓紧固连接，需动用气割时，一定要做好油罐油管内油气的灌水清理、置换干净，检测合格，确认不残留易燃易爆气体的情况下，在做好消防救护准备，做足防火措施后，方可动工切割。

（8）旧罐起吊、装车，必须注意钢丝绳加垫块，防止钢丝绳和罐体滑移摩擦产生火花，旧罐装车要垫稳固定，外运交由专业回收公司处置，禁止在加油站现场对旧油罐作进一步的拆解处置、动火切割。

（9）旧罐和管线拆解时，要用盲板、丝堵封堵分隔，防止罐、管内残留的易燃易爆气体串联扩延引发闪爆、爆燃事故。

（10）对旧油罐、旧输油管线进行灌水置换、清洗所产生的带汽油污水，应集中收集，外运交专业污水处理单位处理，不能随意排入城市下水道。
9.5 事故预防和应急救援措施

9.5.1事故预防对策措施

加油站的安全生产，国家有较为完善的法律法规要求，并有专门的技术标准和规范，只要落实安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，并在生产运营过程中加强安全生产管理，严格执行相关的操作规程，就可以预防或降低事故，避免重特大事故的发生。

针对加油站的火灾、爆炸危险性较大，事故后果较为严重，为此，特提出以下事故预防措施：

防止油品泄漏。

加强各作业场所的通风，清理通风死角，避免油品蒸气的积聚。

控制与消除火源：

①严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入火灾爆炸危险区域；

②动火必须严格按动火手续办理动火证，并采取有效防范措施；

③采用防爆型电气设备、设施；

④火灾爆炸危险区域严禁使用易发生火花的工具作业；

⑤按规定要求采取防静电措施，安装避雷装置，并定期检查、检测，确保完好可靠；

⑥进入油罐区、卸车点等区域车辆应加装阻火器；

⑦加强日常安全检查，防止外界飞火。

落实安全生产责任制，贯彻执行《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》，加强安全生产管理，杜绝违章作业。

①必须落实“党政同责”要求，董事长、党组织书记、总经理对本企业安全生产工作共同承担领导责任。

②必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责。

③必须落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，由董事长或总经理担任主任。

④必须落实安全管理力量，依法设置安全生产管理机构，配齐配强注册安全工程师等专业安全管理人员。

⑤必须落实安全生产报告制度，定期向董事会、业绩考核部门报告安全生产情况，并向社会公示。

⑥必须做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

加强员工培训和教育，提高业务水平和安全意识，严格执行各项安全操作规程。

按规范要求配置相应的灭火器材和消防设施。

为员工配备相应的个体劳保用品，如防静电工作服和鞋等；配备各种事故应急救援药械和器具，如防毒面具、洗眼冲淋装置、应急药品等。

在各危险场所设置相应的安全警示标志。

有下列情形之一的，应急预案应当及时修订：

①生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；

②生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；

③周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；

④应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

⑤依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

⑥应急预案演练评估报告要求修订的；

⑦应急预案管理部门要求修订的。

9.5.2应急救援对策措施

建设单位应根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T 29639-2013）编制应急预案，并到当地安全生产监督管理部门备案。预案应包括预防、准备、响应、恢复等方面内容，并与区域性的事故应急预案形成呼应。应确保应急救援组织机构和应急救援器材，并定期演练。

9.6 应采取的其它综合措施

项目工程的设计、施工、监理以及设备设施的安装、调试均应由具有相关资质的单位承担，并对工程的设计、施工、质量负责。工程竣工后，应按相关程序进行验收，验收合格后方能投入使用。

承建加油站建筑工程的施工单位应具有建筑工程的相应资质。

承建加油站安装工程的施工单位应具有设备、管道安装工程相应的资质。

加油站工程施工应按工程设计文件及工艺设备、电气仪表的产品使用说明书进行，如需修改设计或材料代用，应有原设计单位变更设计的书面文件或经原设计单位同意的设计变更书面文件。

施工单位应编制施工方案，并在施工前进行设计交底和技术交底。

加油站施工应做好施工记录，其中隐蔽工程施工记录应有建设或监理单位代表确认签字。

当在敷设有地下管道、线缆的地段进行土石方作业时，应采取安全施工措施。

建设项目的安全设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。建设项目试生产正常后，应委托有资质的机构进行安全验收评价。

建设项目应将防雷防静电设计报经防雷部门审核合格，方可进行施工，防雷设施竣工后应经检验检测合格，获得合格证后才能投入使用。防雷防静电设施每半年应检测一次。

为加油站运输油品的单位、运输车辆（槽罐车应设有汽油卸油回收装置）应符合国家规定，持有相应资质。

应配备充足的应急设施和应急物资（消防器材和设施、急救设施等），并保持与相关部门的联系，加强与周边单位、社区的沟通，共同做好事故预防工作和应急救援互助工作。

加油站油罐区管理应严格执行《油气罐区防火防爆十条规定》的要求。

加油站作为单独储存经营油品的场所应认真贯彻落实《广东省危险化学品储存场所安全专项整治工作实施方案》(粤安监〔2016〕71号)文件的规定，依据重点整治内容的要求，加强油站的经营管理，切实提升油站的本质安全水平和安全保障能力，防范危险化学品较大以上事故发生。

其他未列及事项应严格执行现行法律法规、技术规范和标准。

十、评价结论

通过对中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站改建项目进行安全评价，得出以下评价结论：

1）该加油站改建后为三级加油站，其选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）的要求。

2）该加油站改建项目与周边的防火间距以及加油站内部设施之间的防火间距均符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）相关要求。

3）该加油站改建项目建成后经营储存的成品油主要有：汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]，其中汽油为甲类火灾危险物品，柴油[闭杯闪点≤60℃]为乙类火灾物品。主要的危险有害因素：易燃性、易爆性、易积聚静电荷性、易受热膨胀性、易扩散和易流淌性和毒性。
4）通过工艺过程的危险、有害因素辨识可知，该加油站改建项目建成投产后可能储油、卸油和加油工艺过程中存在的危险、有害因素有：火灾爆炸、中毒和窒息、车辆伤害、触电、机械伤害以及暴雨水灾、地震、台风等自然灾害的影响。其中最主要的危险有害因素是：火灾爆炸、中毒和窒息。

5）该加油站按一个单元进行重大危险源辨识，该加油站储存单元未构成危险化学品重大危险源。

6）通过对该项目的预先危险性分析可见，存在的危险有害因素的火灾、触电、车辆伤害危险等级为Ⅱ～Ⅲ级（临界的～危险的）。其它的危险有害因素的危险等级均为Ⅱ级（临界的），应通过加强安全管理预防其发生或减轻其危害程度。

7）采用道化学法（七版）对该加油站所选取汽油卸车工艺单元进行火灾爆炸危险评价结果为：该加油站的卧式储罐单元（以汽油为评价物质），火灾危险爆炸危险指数为107.84；火灾爆炸固有危险等级为中等；采用安全控制措施补偿后，火灾爆炸危险指数降为84.12，火灾爆炸危险等级降为较轻。

8）该加油站改建项目的选址、总平面布置、建筑物防火、生产工艺与设备等方面基本符合国家现行有关安全法规标准的要求，其不足的地方（详见安全对策措施）建议在设计、施工、安装和运行等过程中补充完善落实。建议在具体设计、施工、安装等过程中应严格按照国家有关法规标准的要求进行。

综上所述，中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站改建项目方案设计合理、可行，通过落实该项目的设计图纸等拟采取的安全对策措施和本报告补充的安全对策措施建议，该加油站改建项目建设后符合我国现行安全生产的相关法律、法规和技术标准、规范的要求，建设项目风险可以接受，符合项目设立的安全条件。

与建设单位交换意见情况

	建设单位
	中国石化销售股份有限公司广东东莞石油分公司

	建设项目单位
	中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站

	评价机构
	广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司

	评价报告名称
	中国石化销售股份有限公司广东东莞市石排农机加油站改建项目安全预评价报告

	双方交换意见情况
	评价机构是否已就建设项目安全评价中各个方面的情况，与建设单位反复、充分交换意见：   是(    否□
建设单位是否认可本安全评价报告的内容和结论，并对提供资料的真实性负责：               是(    否□
建设单位如有不同意见，请在以下说明：

评价机构意见及其理由说明：



	建设项目单位（盖章）：

年   月   日
	评价机构（盖章）：

                 年   月   日


附件

安全评价委托书
营业执照、核准变更通知书
成品油零售经营许可证
危险化学品经营许可证
加油站转让协议
重/改/扩建油站建设规划确认文件申请表

设计单位资质证书

总平面四至图（改建后）

工艺设备平面布置图（改建后）

管道及仪表流程图（改建后）

爆炸危险区域划分图（改建后）

防雷接地平面图（改建后）

前期准备





辨识与分析危险、有害因素





划分评价单元





确定评价方法





定性、定量分析危险有害程度





提出安全对策措施建议





整理、归纳安全评价结论





与建设单位交换意见





编制安全预评价报告





安全条件与安全生产条件分析





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���





选取工艺单元





确定物质系数MF





计算一般工艺危险系数F1





计算特殊工艺危险系数F2





确定工艺单元危险系数F3=F1×F2





确定火灾、爆炸指数


F&EI= F3×MF





计算安全措施


补偿系数＝C1×C2×C3





确定暴露面积S





确定暴露区域内财产的更换价值





确定基本MPPD





确定实际MPPD








确定危害系数DF





确定MPDO





确定BI








_1234567890.unknown

